МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика». Протокол №11 от 30 апреля 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПМ 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

Квалификация: Техник-электрик

Махачкала 2025 год

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. | - изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000В в соответствии с техническим паспортом; - проведение опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 Вв соответствии с технологической картой; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; - выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с |
|  | нормативной документацией; - осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. |
| ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. | - составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; - полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; - точность диагностики неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров; - проведение профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. |
| ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. | - выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования с технологическими картами; - правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже электрооборудования; - правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; - точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. | - обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период; - демонстрация навыков проведения измерений и испытаний изоляции основного электрооборудования электрических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с |
|  | нормативной документацией; - выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов, полученных при испытаниях с нормативными; - точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ. |
| ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. | - заполнение нормативной технической документации при обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - правильность составления технических отчетов по обслуживанию электрооборудования. |
| ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. | - точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; - составления актов послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами. |

Таблица 2. Показатели оценки сформированностиОК, (в т.ч. частичной)

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. |
| ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич- | - четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; |
| ностное развитие | - планирование повышения личностного и квалификационного уровня |
| ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учѐтом особенностей социального и культурного контекста | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |
| ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. |
| ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | -владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |
| ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |
| ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 4 |  |  |  |  |
| 1. | Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений для проведения технического обслуживания электрооборудования | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Профилактические осмотры электрооборудования |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Условия безопасного проведения работ при осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования |  |  | 3-я рубежная аттестация |
| Семестр 5 |  |  |  |  |
| 1 | Монтажные инструменты, приспособления и механизмы | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2 | Монтаж электрических машин и трансформаторов |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 5 |  |  |  |  |
| 1. | Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Испытания электрооборудования |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Виды дефектов электрооборудования, выявляемые в процессе проверок и испытаний |  |  | 3-я рубежная аттестация |
| Семестр 6 |  |  |  |  |
| 1 | Испытания электрооборудования | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2 | Виды дефектов электрооборудования, выявляемые в процессе проверок и испытаний |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Оформление технической документации по обслуживанию электрооборудования |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

2 курс 4 семестр

по МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задания для оценки знаний в форме тестирования

Вариант 1

1. Должны ли быть доступны для осмотра соединения проводов?

- Если соединение под штукатуркой, то не обязательно.

- Да, только для сетей в установках выше 1000 В.

- Да, только для осветительных сетей.

2. Как должны заполняться короба проводами и кабелями?

- Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 60% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 50%.

- Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 40% сечения короба в свету для коробов с открываемыми крышками 40%.

- Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

- Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 50%.

3. Когда проводятся внеочередные осмотры ВЛ? Укажите все верные варианты ответа.

- при образовании на проводах и тросах гололеда,

- при пляске проводов

- после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий; при пожарах в зоне трассы ВЛ, во время ледохода и разлива рек

- после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения

- В одном канале допускается совместная прокладка:

- Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более восьми

- Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В при условии заключения последних в отдельную изоляционную трубку

- Проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами рабочего освещения лестничных клеток, коридоров и других внутренних помещений с объединением нулевых проводников

- Все три варианта правильные

- Нет правильного ответа

5. Токопроводящая жила провода АППР изготовлена из….

- Жила из меди и оболочка из меди

- Свинца;

- Алюминия;

- Жила из меди, а оболочка из алюминия

6. Буква Ж, обозначающая тип лампы светильника, обозначает …

- Лампу накаливания

- Лампу натриевую

- Лампу люминисцентную

- Лампу светодиодную

7. Изменять принятые проектом технические решения, если они носят принципиальный характер, допускается только:

- По согласованию с проектной организацией — автором проекта;

- По согласованию с заказчиком; C. По коллективному согласованию;

- По личной инициативе.

8. Что означает буква А в обозначении кабеля ВВГнг(А)

- Исполнение в части пожарной безопасности

- Токопроводящая жила кабеля изготовлена из алюминия

- Экран кабеля изготовлен из алюминия

- С наружным акриловым покрытием

9. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют…

- электролинией;

- электропроводкой;

- электростанцией;

- электроустановкой

10. Перечислите материалы и изделия, применяемые для монтажа электроустановок. (Выберите все правильные ответы)

- Электроизоляционные материалы и изделия;

- Электрические кабели, провода и шнуры;

- Металл и трубы;

- Монтажные и электроустановочные изделия и детали;

Вариант 2

- Требования к маркировке открыто проложенных кабелей?

  - Бирки должны быть расположены по длине линии через каждые 100 м на открыто проложенных кабелях, и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

  - Все указывается на схемах.

  - Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

  - Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 150 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

- В какой цвет окрашивают элементы оборудования принадлежащим фазам?

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный. цвет, фазы

- В — в зеленый и фазы

- С — в желтый

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в желтый цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в красный.

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в желтый.

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в зеленый цвет, фазы В — в желтый и фазы С — в красный.

3. За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки?

- За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок

- За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

- За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта

- За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

4. На какой высоте устанавливаются кабельные короба

- В 100 мм от потолка и ниже

- Не ниже 300 мм от пола и не выше 100 мм до потолка

- 0-300 мм от пола и выше 0,8 м от пола до потолка

- Не нормируется

5. Светильники в которых от 20% до 40% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе

- П

- Н

- Р

- В

- О

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции A  по ГОСТ 8865-93

- 90

- 105

- C. 120

- 130

- E. 155

8. Токопроводящая жила кабеля ВВГнг(А) изготовлена из….

- Меди

- Свинца;

- Алюминия;

9. Укажите цвет изоляции фазной жилы трѐхжильного провода, применяемого для однофазных электропроводок:

- коричневый;

- синий;

- жѐлто-зелѐный,

10. Электропроводка, проложенная по поверхности стен и потолков жилых комнат, в пластиковых коробах и трубах относится к ….

- Наружной;

- Открытой,

- Скрытой;

- Поверхностной

Вариант 3

- Можно ли соединять провода и кабели скруткой?

- Правилами не регламентируется

- Можно

- Допускается на дачах и в частных домах

- Нельзя

- Каким образом должны соединяться провода в пролетах ЛЭП?

- Только гильзовым соединением

- Только сваркой

- Допускается скруткой

- Опрессовкой

- Опрессовкой и допускается скруткой

3. Как должно производиться крепление проводов на анкерной опоре?

- Двойное крепление к изолятору двумя зажимами

- с помощью поддерживающих зажимов;

- с помощью натяжных зажимов;

- Обычное крепление

4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:

- Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти

- Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В

- Проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами рабочего освещения лестничных клеток, коридоров и других внутренних помещений с объединением нулевых проводников

- Все три варианта правильные

- Нет правильного ответа

5. Светильники в которых от 40% до 60% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе

- П

- Н

- Р

- В

- О

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции E по ГОСТ 8865-93

- 90

- 105 C. 120 D. 130 E. 155

- F. 180

8. Что означает буква А в обозначении кабеля ВВГнг(А)

- Исполнение в части пожарной безопасности

- Токопроводящая жила кабеля изготовлена из алюминия

- Экран кабеля изготовлен из алюминия

- С наружным акриловым покрытием

9. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют…

- электролинией;

- электропроводкой;

- электростанцией;

- электроустановкой

10. Перечислите материалы и изделия, применяемые для монтажа электроустановок. (Выберите все правильные ответы)

- Электроизоляционные материалы и изделия;

- Электрические кабели, провода и шнуры;

- Металл и трубы;

- Монтажные и электроустановочные изделия и детали;

Вариант 4

- Как должны быть выполнены спуски из гибкого провода у разъединителей и отделителей, установленных горизонтально?

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 45°

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 65°

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 90° D. Только вертикально

- В какой цвет окрашивают трансформаторы, реакторы и конденсаторы при наружной установке?

- В черный.

- В зеленый.

- В белый.

- В светлые тона

3. На каком расстоянии от кабельного колодца можно разогревать кабельную массу?

- разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 1 м от колодца (туннеля).

- разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 4 м от колодца (туннеля).

- разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 3 м от колодца (туннеля).

- разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 2 м от колодца (туннеля).

4. В одном канале допускается совместная прокладка:

- Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти

- Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В при условии заключения последних в отдельную изоляционную трубку

- Оба варианта правильные

- Нет правильного ответа

5. Светильники в которых от 60% до 80% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе

- П

- Н

- Р

- В

- О

6. Токопроводящая жила провода ППВ изготовлена из….

- Меди

- Свинца;

- Алюминия;

7. Высота расположения электросчетчика должна составлять …. метра.

  - 0,8-1,7

  - 1,5-1,7

  - 1,5-2,2

8 На какие виды разделяют кабель?

- Силовой;

- Контрольный;

- Оптикосигнальный;

- Силовой, контрольный, оптикосигнальный;

- Силовой и контрольный.

    - Как должны быть выполнены спуски из гибкого провода у разъединителей и отделителей, установленных горизонтально?

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 45°

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 65°

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 90° D. Только вертикально

    - В какой цвет окрашивают трансформаторы, реакторы и конденсаторы при наружной установке?

- В черный.

- В зеленый.

- В белый.

- В светлые тона

Вариант 5

1.Классификация кабельных линий связи по назначению:

1)магистральные кабельные линии связи (МКЛС)

2)магистральные соединительные линии связи (МСКЛС)

3)внутризоновые кабельные линии связи (ВЗКЛС)

4)местные кабельные линии связи: межстанционные и межузловые кабельные линии и абонентские линии

А: 1-2-3-4                 Б: 1-2-4

В:2-3                        Г: 1-2-3

2. Что соединяют магистральные  кабельные линии связи (МКЛС)

1) сетевые узлы первого класса,

2) сетевые узлы второго класса,

3) сетевые станции и сетевые узлы,

4) узловые станции ГТС

А: 1                     Б: 2

В: 3                     Г: 4

3 . Где прокладываются магистральные соединительные линии связи (МСКЛС)

А:  между сетевыми станциями и сетевыми узлами

Б:  между АМТС-АМТС

В:  между сетевыми узлами второго класса

Г:  между АТС (ГТС)

4. Что соединяют  внутризоновые кабельные линии связи (ВЗКЛС)

А:  сетевые узлы второго класса

Б: сетевые узлы первого класса

В: сетевые узлы ГТС

Г:  сетевые станции

5. Что соединяют  межстанционные и меж узловые кабельные линии  связи ГТС :

1)АМТС – АТС ,

2)Узлы ГАТС,

3) Станции ГАТС ,

4)Узлы АТС районов

А.  1-2-3             Б.  1-2

В  2-4                 Г.  3-4.

6.  Построение абонентской сети по шкафной системе.

Абонентские кабельные линии связи делятся:

А: Магистральные (от АТС до ШР)

Б: Распределительные (от ШР до каб. коробки)

В: На абонентскую проводку (от каб. коробки до абонента)

Г: А, Б, В.

7. Построение абонентской сети по безшкафной системе. Абонентские кабельные линии связи делятся на участки:

А: Магистральные (от АТС до распределительной коробки).

Б: Абонентскую проводку.

В: Распределительные

Г: А, Б.

8.Классификация кабельных сетей проводного вещания:

Кабельные линии сетей проводного вещания подразделяются на:

1) I класса - фидерные линии с номинальным напряжением свыше 360 В;

2) II класса - фидерные линии с номинальным напряжением до 360 В включительно и абонентские линии;

3) III класса -  фидерные линии с номинальным напряжением до 60 В;

А: 1                                    Б: 1,2

В: 2                                    Г: 1,2,3

9. Классификация первичной сети ЕСС по прокладке и эксплуатации КЛС:

1.Подземные в грунте, включая участки кабельных переходов через водные преграды.

2. Подземные в кабельной канализации, коллекторах, туннелях метрополитена.

3 Подвесные. 4. Подводные

А: 1,2,3,4                            Б: 1

В: 2                                      Г: 3,4

10. Кабели связи, применяемые при новом строительстве МКЛС (МСКЛС) и ВЗКЛС:

А: МКЛС (МСКЛС) – оптические кабели (ОК) одноподовые типа ОКЛ на    длине волн 1,3 и 1,55 мкм,

с числом волокон 4…и т.д.

Б: ВЗКЛС – ОК марок ОМЗКГ – 1 с  числом градиентных волокон 4,8… и т.д. на длине волны 1,3 мкм

и ОКЛ на длине волн 1,3 и 1,55 мкм.

В: ОК – 50 на длине волны 0,85 мкм.

Г: А, Б.

Вариант 6

1. Кабели связи, применяемые при реконструкции МКЛС (МСКЛС) и ВЗКЛС:

А: а) коаксиальные с парами 2,6/9,4 типа КМ-4 и КМА-4;

б) коаксиальные с парами 1,2/4,6 типа МКТ-4 и МКТА-4;

в) коаксиальные типа ВКПАП-10.

Б: Кабели связи симметричные ВЧ типа МКС 4х4х1,2 четверок в алюминиевой, стальной  гофрированной оболочке.

В: Кабели связи ВЧ типа ЗК-1х4х1,2 в алюминиевой и пластмассовой оболочке.

Г: А, Б, В.

2. Кабели связи, применяемые при новом строительстве межстанционных и межузловых соединительных кабельных линиях ГТС:

А: Кабели оптические типа ОК-50 с числом градиентных волокон 4,8 и т.д. на длине волн 0,85 мкм.

Б: Кабели оптические типа ОКК-50 и ОКС-10 с числом градиентных волокон 4,8 и т.д. на длине волн 1,3 мкм.

В: Кабели связи симметричные ВЧ типа МКС 4 и 7 четверочные в алюминиевой и стальной гофрированной оболочках.

Г: А, Б, В.

3. Кабели связи, применяемые при новом строительстве и реконструкции соединительных линий СТС:

А: КСПП-1х4, с диам. жил 0,9 и 1,2 мм.

Б: КСПЗ-1х4 и 2х4 с диам. жил 0,9 и 1,2 мм.

В: КСПЗБсШп-1х4 и 2х4 с диам. жил 0,9 и 1,2 мм.

Г: А, Б, В.

4. Кабели связи, применяемые при новом строительстве и реконструкции абонентских линий ГТС и СТС:

А: электрические кабели типа ТП (ТПВ, ТПС); ТПЗ; ТПЗБсШп и т.д;  емкость от 5 до 2400 пар с диаметром жил: 0,32; 0,4; 0,5; 0,64 и 0,7мм

Б: одинарные кабели типа ПРППМ, ПРППА-1х2 с диаметром жил 0,8; 0,9;1,2мм

В: кабели симметричные ВЧ типа МКС – 7х4х1,2

Г: А, Б

5. Требования по размещению и выбору трасс кабельных линий связи:

1) максимальная длина трассы, в обход населенных пунктов

2) наименьшее число пересечений с авто дорогами и ж/д и водными  преградами

3) наименьший объем работ по строительству ЛКС,  возможность максимального применения строительных машин, механизмов  и техники

4) максимальные затраты по защите кабелей от ударов молнией всех  видов опасных и мешающих электромагнитных влияний и коррозии

А: 1-2-3-4                 Б: 1

В: 2                           Г:  4

6.Правила выполнения рабочих чертежей линейных сооружений:

А: На основании  Гост Р 21.1703-2000, новая редакция 2012г. Правила выполнения рабочей документации проводных средств  связи. М: -49с.

Б: На основании Норм технологического проектирования. НТП-112-2000, новая редакция 2012г. М:-168с.

В: На основании Правил проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на ВЛ-ЛЭП. М: 2009-67с.

Г: А,Б,В

7. Норматив максимальной загрузки телефонного канала:

А: 75%.              В: 50%.

Б: 80%.               Г: 65%

8. Исходя из чего определяется емкость блоков проектируемой телефонной канализации:

А: Из значения этих участков в общей системе построения линейных сооружений.

Б: Потребности каналов для магистральной и распределительной сети ГТС, СТС; кабелей магистральной и внутризоновой сети; кабелей сети ПВ и кабелей др. назначения.

В: Потребности а резервных каналах; учета развития различных сетей на перспективу.

Г:   А-Б-В

9. Нумерация блоков (каналов) телефонной канализации:

А:  слева на право и снизу – вверх;                  Б:   слева на право;

В:  снизу – вверх;                                               Г:   по часовой стрелке.

10. Подразделение кабельных колодцев по направлениям:

1) проходные; 2) угловые; 3) разветвительные; 4) станционные

А: 1-2-3-4.                            Б: 1-2.

В: 3-4.                                   Г: 1.

Пакет преподавателя

| № варианта |  |  |  |  | Номера вопросов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | B | C | ABCD | D | E | A | A | A | B | ABCD |
| 2 | C | B | C | D | D | B | A | A | A | B |
| 3 | D | D | C | C | C | C | C | A | B | ABCD |
| 4 | B | D | D | B | B | C | D | A | B | D |
| 5 | А | А | Б | А | А | Г | Г | Б | А | Г |
| 6 | Г | Г | Г | Г | А | Г | А | Г | А | А |

Образец билета ко  2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Вариант 1

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В каких трансформаторах регулируется напряжение под нагрузкой (с устройством РПН)?

  - АОДЦТН-167000/500/330

  - ОЦ-417000/500/24

  - ОРЦ-417000/500/20-20

  - ТНЦ-630000/330/20

- Частота вращении турбогенератора, при числе пар полюсов р=2

  - 750 об/мин

  - 1500 об/мин

  - 3000 об/мин

  - 1000 об/мин

- Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат,...

  - Предназначенный для отключения электрической цепи в ненормальных режимах работы трансформатора

  - Предназначенный для отключения электрической цепи при коротком замыкании

  - Предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в цепи трансформатора при витковом замыкании внутри трансформатора с целью его дальнейшего отключения

  - Предназначенный для управления электрической цепью при коротких замыканиях

- Качество электрической энергии характеризуется

  - Напряжением, частотой сети, мощностью

  - Частотой, симметрией и синусоидальностью

  - Напряжением, частотой сети, электрическим током

  - Напряжением, частотой сети, симметрией и синусоидальностью

- Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

  - Только жилые и административные строения.

  - Здания и сооружения высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения.

  - Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды.

  - Все объекты.

- На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?

  - Не более 10 календарных дней со дня начала работы.

  - Не более 5 календарных дней со дня начала работы.

  - На все время проведения работ.

  - Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

- В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети?

  - При поломке приводного механизма.

  - При появлении дыма или первых признаках появления огня.

  - В любом из перечисленных случаев.

  - При нагреве подшипников сверх установленной температуры.

- Заземлению не подлежит электрооборудование

  - Приводы электрических аппаратов

  - Корпуса электроизмерительных приборов, реле и других устройств установленных на щитах, пультах и в шкафах

  - Металлические конструкции распределительных устройств

  - Вторичные обмотки измерительных трансформаторов

- Дефекты обмоток электрических машин

  - Дефекты уплотнений

  - Увлажнение изоляции

  - Дефекты паек ―петушков‖

  - Неудовлетворительно состояние контактных поверхностей

- Фазировка трансформатора –…

  - Включение трансформатора на параллельную работу с сетью

  - Измерение напряжения между разноименными фазами включаемого трансформатора и сети, и определение отсутствия напряжения между одноименными фазами

  - Гашение магнитного поля

  - Регулирование напряжения трансформатора

Вариант № 2

- Трансформаторы с системами охлаждения М, Д, ДЦ, и Ц при первоначальной нагрузке 0,9·Sном допускают перегрузку на ……. в течении 6 ч. при температуре не более 20 ºС.

  - 40%

  - 50%

  - 60%

  - 70%

- Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых, приводит к массовому недоотпуску продукции, относится к следующей категории

- I

- III

- IV

- II

- Для снижения температуры плавления вставки в предохранителях с наполнителем используется

    - Металлургический эффект - на полоски меди напаяны шарики олова

    - Прорези, уменьшающие сечение

    - Устанавливаются параллельные плавкие вставки из разных материалов

    - Пластины переменного сечения

- В турбогенераторе ТВВ -1000 применяется система возбуждения…..

    - Тиристорная

    - Бесщеточная

    - С постоянными магнитами

    - Независимая электромашинная

- Осмотры в электроустановках с постоянным дежурном персоналом  без отключения трансформаторов производят

    - Каждые два часа

    - Один раз в сутки

    - Один раз в неделю

    - Один раз в месяц

- В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети?

    - При несчастном случае с персоналом.

    - При появлении дыма или первых признаках появления огня.

    - В любом из перечисленных случаев.

    - При нагреве подшипников сверх установленной температуры.

- В каком положении пострадавший должен ожидать прибытия врачей скорой помощи, если он находится в состоянии комы?

    - В положении "Лежа на животе".

    - В положении "Лежа на боку".

    - В положении "Лежа на спине".

- Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

    - Целевой.

    - Первичный на рабочем месте.

    - Повторный.

    - Вводный.

- Измерение сопротивления изоляции мегомметром следует осуществлять

    - Двум работникам по распоряжению начальника цеха

    - На полностью обесточенной электроустановке

    - Под напряжением

    - Исправным и поверенным прибором

- Ускорение защиты до АПВ сокращает

    - До минимума время протекания тока КЗ

    - До максимума время протекания тока КЗ

    - До величины ударного тока

    - Не влияет на время протекания тока

Ключ

| № варианта |  |  |  |  | Номера вопросов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |

Вариант 3

Инструкция: по каждому вопросу выбрать один правильный ответ

1. Станина - это:

а) ротор аппарата

б) корпус, несущая плита или стойка аппарата

в) привод аппарата

г) высота аппарата

2. Для улучшения физико-механических характеристик сталей и придания им жаропрочности, кислото- и жаростойкости, в их состав вводят:

а) активаторы

б) ингибиторы

в) легирующие добавки

г) катализаторы

3. Служат для соединения отдельных частей аппаратов: съемных крышек, люков и трубопроводов. В аппаратах химических производств они являются одним из наиболее распространенных и ответственных разъемных соединений.

а) опоры

б) фланцевые соединения

в) днища;

г) обечайки

.

4. Если на производстве необходимо обеспечить герметичность транспортируемого сыпучего материала, используют:

а) цепной транспортер;

б) винтовой транспортер;

в) ленточный транспортер;

г) скребковый транспортер

5. К аппаратам высокого давления условно относят аппаратуру, работающую под давлением свыше:

а) 1 Па

б) 10 МПа

в) 10 атм

г) 0,1 н/мм²

6. Преимуществами реакторов с кипящим слоем катализатора является :

а) эффективный массо- и теплообмен между реагирующей средой и поверхностью катализатора

б) смешение продуктов реакции с исходным сырьем

в) снижение скорости реакции

г) создается осаждение частиц в электрическом поле

7. Краны, вентили, задвижки относятся к:

а) запорной арматуре

б) насосным установкам

в) к пневматическим устройствам

г) к гидрозатворам

8. Представленный аппарат -это:

а) рукавный фильтр

б) циклон

в) теплообменник

г) абсорбер

9. На рисунке представлены:

а) выпарные аппараты

б) сепараторы

в) массообменные аппараты

г) теплообменники

10. Реакторы, по своей конструкции подобные кожухотрубчатым теплообменникам. Катализатор может размещаться в трубках или межтрубном пространстве. В таких реакторах теплообмен происходит непрерывно и одновременно с каталитической реакцией.

а)камерные

б) трубчатые

в) змеевиковые

г) печи

Вариант 4

Инструкция: по каждому вопросу выбрать один правильный ответ

1. Рабочим органом большей части машин является:

а) ротор

б) стойка

в) вентиль

г) штуцер

2. Механическое устройство, состоящее из согласованно работающих частей и осуществляющее определённые целесообразные движения для преобразования энергии, материала или информации – это:

а) автомат;

б) машина;

в) аппарат;

г) бункер

3. Назовите тип уплотнительной поверхности фланцевого соединения, представленного на рисунке:

а) с плоской уплотнительной поверхностью;

б ) с выступом-впадиной;

в ) соединение "шип-паз";

г) с овальной прокладкой

4. .Какая машина изображена на рисунке:

а) валковая дробилка;

б) барабанная мельница;

в) вибрационная мельница;

г) дезинтегратор

5. По режиму движения мешалки условно разделяют на:

а) всасывающие и нагнетательные

б) тихоходные и быстроходные

в) регулирующие и фазораспределительные

г) крупные и мелкие

6.Толщина стенки днища аппарата высокого давления по норме должна быть:

а) не менее толщины стенки корпуса

б) произвольной

в) в 2 раза больше толщины стенки корпуса

г) в 2 раза меньше толщины стенки корпуса

7. К лопастным насосам относятся:

а) поршневые

б) центробежные

в) плунжерные

г) роторные

8. Процесс разделения неоднородных систем при помощи пористых перегородок осуществляется в аппаратах, называемых:

а) фильтрами

б) циклонами

в) теплообменниками

г) абсорберами

9. Цилиндрическая и коническая части корпуса, крышка, патрубок, выхлопная труба, бункер -это основные составные части аппарата:

а) рукавный фильтр

б) циклон

в) теплообменник

г) абсорбер

10. К какому типу относится представленный аппарат?

а) контактно-каталитический с псевдоожиженным слоем;

б) контактно-каталитический с неподвижным слоем;

в) ректификационная колонна

г) абсорбер

Вариант 5

Инструкция: по каждому вопросу выбрать один правильный ответ

1. Способность аппарата выдерживать рабочие нагрузки - это:

а) устойчивость

б) долговечность

в) механическая прочность

г) герметичность

2.Наиболее распространенные легирующие добавки стали:

а) хром, никель, титан, вольфрам, молибден, медь, марганец

б) литий, калий, магний, цезий, франций

в) фтор, хлор, бром, йод

г) углерод и кремний

3. Фланец, приваренный непосредственно к корпусу аппарата называют:

а) штуцер

б) плоский фланец

в) бобышка

г) люк

      - Какая машина изображена на рисунке:

.

а) валковая дробилка;

б) барабанная мельница;

в) вибрационная мельница;

г) дезинтегратор

5. Какой реактор изображен на рисунке:

а) барботажный

б) с кипящим слоем катализатора

в) с мешалкой

г) с неподвижным слоем катализатора

.

6. Какое действие запрещено органами Ростехнадзора России по отношению к аппаратам высокого давления:

а) установка АВД на открытых площадках

б) установка АВД в жилых, общественных и бытовых зданиях

в) установка АВД в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной

г) установка АВД с заглублением в грунт при условии доступа к арматуре и защите стенок от почвенной коррозии

7.К наиболее существенным достоинствам центробежных насосов по сравнению с поршневыми относятся:

а) простота, компактность и равномерная подача

б) отсутствие гидравлических потерь

в) не надо заливать корпус и всасывающий трубопровод жидкостью перед пуском

г) отсутствие потерь на трение

8. Осаждение под действие силы тяжести осуществляется в аппарате:

а) нутч- фильтр

б) циклон

в) отстойная центрифуга

г) электрофильтр

9. Контактные аппараты аксиального типа – это, когда газ проходит через слой катализатора…

а) снизу вверх;

б) от центра к периферии;

в) противотоком

г) от периферии к центру

10. На рисунке представлен аппарат:

а) сушилка

б) кожухотрубчатый теплообменник

в) трубчатая печь

г) теплообменник «труба в трубе»

Вариант 6

Инструкция: по каждому вопросу выбрать один правильный ответ

1. Способность аппарата или машины не пропускать находящуюся в них под давлением рабочую среду - это:

а) устойчивость

б) долговечность

в) механическая прочность

г) герметичность

2. Первая стадия механического расчета- это:

а) определение технологических параметров;

б) определение высоты аппарата;

в) определение размера штуцеров;

г) определение силовых нагрузок (внутреннего и наружного давления, ветровых, сейсмических нагрузок, температурных напряжений)

3 . Служат для установки аппаратов на фундаменты и несущие конструкции:

а) цапфы

б) опоры

в) рубашки

г) крышки

4 Равномерное поступление в аппарат исходных компонентов с заданным расходом называется:

а) грохочение;

б) дозирование;

в) транспортирование;

г) распределение

5. Правила Госгортехнадзора распространяются на:

а) сосуды и аппараты , работающие под давлением свыше 0,07 МПА

б) сосуды и аппараты , работающие под давлением ниже 0,07 МПА

в) все цистерны и бочки

г) цистерны и бочки для перевозки жидкостей

6. Какую из колонн нельзя отнести по особенностям конструкции к АВД:

а) б) в) г)

- К объёмным насосам относятся:

а) поршневые, плунжерные, роторные

б) центробежные

в) осевые

г) струйные

8. Аппарат, применяемый для разделения неоднородных систем газ-твердое тело под действием центробежной силы:

а) фильтр

б) циклон

в) пылеосадительная камера

г) отстойная центрифуга

9. Аппараты мокрой очистки газов, в которых очищаемые газы в виде пузырьков проходят через слой жидкости называются:

а) барботажными

б) центробежными

в) инерционными

г) насадочными

10. На рисунке представлен аппарат:

а) сушилка

б) кожухотрубчатый теплообменник

в) трубчатая печь

г) теплообменник «труба в трубе»

Вариант 7

Инструкция: по каждому вопросу выбрать один правильный ответ

1. Способность аппарата сохранять в рабочем состоянии свою первоначальную форму это:

а) устойчивость

б) долговечность

в) механическая прочность

г) герметичность

2. Инженерное сооружение, несущее в себе реакционное пространство (рабочий объём) и снабжённое энергетическими и контрольно-измерительными средствами ведения и управле-

ния технологическим процессом – это:

а) автомат;

б) машина;

в) аппарат;

г) бункер.

3. Служат для осмотра аппарата, монтажа и демонтажа внутренних устройств, загрузки сырья и очистки:

а) штуцера

б) фланцы

в) бобышки

г) люки

- Разделение сыпучих материалов на фракции называется:

а) измельчение;

б) классификация;

в) дробление;

г) транспортировка

5. Наименование завода-изготовителя, заводской номер, год изготовления, рабочее и пробное давление, допустимая температура стенки аппарата - все эти данные входят в :

а) срок службы аппарата

б) паспорт аппарата

в) ТУ

г) ГОСТ

6.Каждый сосуд, работающий под давлением должен быть снабжен:

а) термометром

б) манометром прямого действия

в) уровнемером

г) расходомером

7. Для неразборного соединения трубопроводов применяют:

а) фланцевое соединение

б) сварку

в) муфту

г) резьбовое соединение

8.Контактные аппараты радиального типа – это, когда газ проходит через слой

катализатора…

а) сверху вниз;

б) противотоком

в) снизу вверх;

г) от периферии к центру

9. Аппарат, представленный на рисунке – это

а) ленточная сушилка

б) барабанная сушилка

в) сушилка кипящего слоя

г) распылительная сушилка

10. К теплообменным аппаратам можно отнести:

а) конденсаторы, испарители, воздухоохладители

б) абсорберы и адсорберы

в) газгольдеры и монжусы

г) шаровые резервуары

| Вариант № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | а | в | г | а |
| 2 | в | б | а | г | в |
| 3 | б | а | в | б | г |
| 4 | б | б | а | б | б |
| 5 | б | б | а | а | б |
| 6 | а | а | б | г | б |
| 7 | а | б | а | а | б |
| 8 | а | а | а | б | г |
| 9 | в | б | а | а | б |
| 10 | б | б | б | г | а |

| % выполнения заданий | Оценка |
| --- | --- |
| 91-100 % | отлично |
| 76-90 % | хорошо |
| 60-75 % | удовлетворительно |
| менее 60 % | неудовлетворительно |

Образец билета к  3-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

Инструкция: по каждому вопросу выбрать один правильный ответ

1. Основными параметрами, по которым выбирают конструкционный материал для изготовления аппарата являются:

а) расходный коэффициент

б) давление, температура, концентрация рабочей среды

в) механическая прочность

г) герметичность аппарата

2. Толщину стенки цилиндрической обечайки, нагруженной внутренним давлением рассчитывают по формуле:

а) ;

б) ;

в) [Q]п = 0,25 [σ] πD (s-c)

г) [σ] = ησном

3. Выберите вариант ответа, где все конструктивные элементы аппарата подписаны верно:

а) 1- корпус, 2-крышка, 3- днище

б) 1- рубашка, 2- корпус, 3- сливной штуцер

в) 1-рубашка, 2-змеевик, 3- мешалка

г) 1-крышка, 2- аппарат, 3- опора

- Короб с ситами, Эксцентриковый вал, Шарнир, Подвеска – это составные элементы машины:

а) качающийся грохот;

б) элеватор;

в) ленточный транспортер;

г) вибрационная мельница.

5. Аппараты для осмотра и ремонта должны быть снабжены:

а) рубашкой

б) приварными крышками

в) приборами КИП и А

г) люками-лазами, лючками

6. Для проведения высокотемпературных эндотермических процессов широко применяют:

а) ректификационные колонны

б) трубчатые печи

в) теплообменники

г) адсорберы

7. Для автоматического выпуска части газа, пара или жидкости из трубопровода, аппарата при повышении давления служит:

а) обратный клапан

б) пружинный предохранительный клапан

в) проходной запорный вентиль

г) задвижка

8. Простейший аппарат для мокрой очистки газа:

а) сепаратор

б) циклон

в) скруббер

г) электрофильтр

9. Аппарат, представленный на рисунке – это

а) выпарной аппарат

б) барабанная сушилка

в) сушилка кипящего слоя

г) барабанный фильтр

10. Химические реакторы можно свести к основным конструктивным видам:

а)камерные, трубчатые, колонные, емкостные, змеевиковые.

б) изотермические, адиабатические, политропические

в) тепловые, массообменные, химические

г) прямоугольные , цилиндрические, шаровые

Вариант 2

Инструкция: по каждому вопросу выбрать один правильный ответ

1. К конструкционным материалам, используемым в химическом машиностроении относятся:

а) чугуны и стали

б) неметаллические материалы

в) цветные металлы и сплавы

г) все вышеперечисленные материалы

2. Является главным составным элементом корпуса, это наиболее материалоемкий и ответственный узел (деталь) любого химического аппарата:

а) опора

б) обечайка

в) днище;

г) крышка.

3. Перемещение сыпучего материала посредством бесконечной гибкой транспортерной ленты из резинотканевого материала осуществляется при помощи машин:

а) цепной транспортер;

б) винтовой транспортер;

в) ленточный транспортер;

г) гидротранспортная установка.

4. Процессы перемешивания по способу проведения делятся на:

а) массообменные и химические

б) центробежные и электрические

в) механические и пневматические

г) гравитационные и электростатические

- Аппараты высокого давления (АВД) изготовляют:

а) в виде колонн малого диаметра и большой высоты

б) в виде теплообменных аппаратов

в) в виде трубчатых печей

г) в виде колонн большого диаметра

6. Футеровку трубчатой печи делают из:

а) шамотного кирпича

б) глины

в) цемента

г) углеродистой стали

7. Для регулирования движения материальных потоков по трубопроводам применяют:

а) сальниковые уплотнения

б) запорную и регулирующую арматуру

в) компенсаторы

г) компрессоры

8. Основной и наиболее ответственный элемент центрифуги:

а) опора

б) корпус

в) ротор

г) тарелки

9. Аппарат, представленный на рисунке – это

а) выпарной аппарат

б) сепаратор

в) сушилка кипящего слоя

г) теплообменник

10. Такие реакторы просты по своей конструкции, имеют большие размеры, могут иметь катализаторную насадку, снабжены теплоизоляцией, сравнительно надежны для проведения химических процессов с малым тепловым эффектом.

а)камерные

б) трубчатые

в) змеевиковые

г) печи

Вариант 3

Инструкция: по каждому вопросу выбрать один правильный ответ

1. Сплав железа с углеродом, содержание которого не превышает 2% - это:

а) чугун

б) сталь

в) латунь

г) бронза

2. Являются составными элементами корпусов химических аппаратов. Они, как правило, органически связаны с обечайкой аппарата и изготовляются из того же материала:

а) опоры

б) фланцы

в) днища;

г) люки-лазы.

3. .Для вертикального перемещения сыпучих материалов применяют:

а) цепной транспортер;

б) элеватор;

в) ленточный транспортер;

г) гидроциклон.

4. Основным рабочим органом реактора-смесителя для механического перемешивания является:

а) вал

б) мешалка

в) привод

г) барботер

5.Обтюраторы – это:

а) штуцера и бобышки АВД (аппаратов высокого давления)

б) прокладки АВД и сменные элементы затворов

в) материалы для изготовления АВД

г) крепежные детали АВД.

6. На шкале манометра наносят красную черту, указывающую:

а) класс точности манометра

б) избыточное давление

в) рабочее давление

г) минимальное давление.

7 Движущая сила процесса фильтрования -это:

а) величина, равная отношению ускорения центробежной силы к ускорению свободного падения

б) разность давлений в разделяемой системе и за фильтрующей перегородкой

в) величина, равная отношению центробежной силы к силе тяжести

г) фактор разделения суспензии

8. Циклоны используются :

а) для выпаривания вязких продуктов

б) для перемещения жидкостей и газов по трубопроводам

в) для центробежного разделения газовых суспензий

г) для очистки газа посредством пропускания его через пористые перегородки

9. К неисправностям трубопроводной арматуры в первую очередь относится:

а) недостаточная плотность сальниковых уплотнений

б) поломка штурвала

в) поломка фланца

г) поломка корпуса арматуры

10. На рисунке представлен аппарат:

а) сушилка кипящего слоя

б) трубчатая печь

в) кожухотрубчатый теплообменник

г) теплообменник «труба в трубе»

Вариант 4

Инструкция: по каждому вопросу выбрать один правильный ответ

1. Вспомогательной емкостной аппаратурой являются:

а) буферные емкости, напорные баки, мерники, фазоразделители, флорентийские сосуды

б) насосы, компрессоры, воздуходувки

в) все массообменные аппараты

г) дробилки, мельницы, грохоты

2. Допускаемое напряжение зависит от:

а) рабочей температуры аппарата и механических свойств материала;

б) прочности сварного шва;

в) прибавок на коррозию;

г) наличия колец жесткости.

3. Назовите тип уплотнительной поверхности фланцевого соединения, представленного на рисунке:

а) с плоской уплотнительной поверхностью;

б ) с выступом-впадиной;

в ) соединение "шип-паз";

г) с овальной прокладкой

4. К устройствам для строповки аппарата можно отнести:

а) цапфы, крюки, ушки

б) штуцера, бобышки, люки

в) рубашки, змеевики, мешалки

г) крышки, днища

- Аппарат, предназначенный для классификации под действием центробежных сил:

а) качающийся грохот;

б) элеватор;

в) ленточный транспортер;

г) гидроциклон.

6. Для пневматического перемешивания жидкости используют газораспределительное устройство:

а) ротор

б) импеллер

в) барботер

г) обтюратор

7. Присоединение трубопроводов и приборов КИП к аппаратам высокого давления происходит :

а) через отверстия в крышке и днище

б) через отверстия в обечайке

в) приборы КИП на АВД не устанавливают

г) через смотровые люки и лючки.

8. Для соединения аппаратов и машин в отдельные агрегаты, а также для транспортирования жидкостей и газов служат:

а) арматура

б) клапаны

в) трубопроводы

г) транспортные средства

9.Аппарат, фактор разделения в котором K р 3000:

а) электрофильтр

б) сверхцентрифуга

в) циклон

г) отстойная центрифуга

10. Аппараты, применяемые для хранения под давлением легколетучих жидкостей или сжиженных газов, изготовленные из штампованных элементов:

а) вертикальные цилиндрические резервуары

б) горизонтальные цилиндрические резервуары

в) шаровые резервуары

г) прямоугольные резервуары

Ключ

| Вариант № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | г | б | а |
| 2 | а | б | в | а |
| 3 | б | в | б | в |
| 4 | а | в | б | а |
| 5 | г | а | б | г |
| 6 | б | а | в | в |
| 7 | б | б | б | а |
| 8 | в | в | в | в |
| 9 | в | а | а | б |
| 10 | а | а | в | в |

Вариант 5

- Какой документ регламентирует периодичность и объём технического обслуживания электрооборудования?
а) Трудовой кодекс РФ
б) Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
в) Местный график ТО и ремонтов
г) Приказ Минэнерго № 550

- Что означает термин «текущий ремонт» электрооборудования?
а) Полная разборка и замена всех узлов
б) Восстановление работоспособности без полной разборки
в) Замена оборудования на новое
г) Испытание изоляции повышенным напряжением

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) Амперметр
б) Вольтметр
в) Мегаомметр
г) Ваттметр

- Какова периодичность проверки заземляющих устройств в электроустановках?
а) Ежегодно
б) Раз в 3 года
в) Раз в 5 лет
г) Только при вводе в эксплуатацию

- Что такое «коэффициент абсорбции» при испытаниях изоляции?
а) Отношение сопротивлений изоляции через 60 с и 15 с
б) Отношение напряжения к току утечки
в) Отношение активной мощности к полной
г) Отношение ёмкостей фаз

- Какой цвет имеют нулевые защитные проводники (PE) в электроустановках?
а) Синий
б) Жёлто-зелёный
в) Красный
г) Чёрный

- Что проверяют при внешнем осмотре силового трансформатора?
а) Уровень масла и отсутствие течей
б) Сопротивление обмоток постоянному току
в) Тангенс угла диэлектрических потерь
г) Всё вышеперечисленное

- Какова цель профилактического прогрева электрооборудования?
а) Повышение КПД
б) Удаление влаги из изоляции
в) Снижение потерь холостого хода
г) Увеличение срока службы подшипников

- Какой документ оформляют после капитального ремонта электродвигателя?
а) Акт о приёмке из ремонта
б) Наряд-допуск
в) Протокол измерений
г) Технический паспорт

- Что такое «режим холостого хода» трансформатора?
а) Работа без нагрузки на вторичной обмотке
б) Короткое замыкание вторичной обмотки
в) Перегрузка по току
г) Параллельная работа с другим трансформатором

Вариант 6

- Что входит в объём ежедневного осмотра электрооборудования?
а) Измерение сопротивления изоляции
б) Проверка наличия повреждений и загрязнений
в) Испытание повышенным напряжением
г) Замена смазочных материалов

- Какой метод используют для обнаружения локальных дефектов изоляции?
а) Измерение сопротивления мегаомметром
б) Визуальный осмотр
в) Измерение тока утечки при повышенном напряжении
г) Термография

- Что такое «перегрузочная способность» трансформатора?
а) Возможность работы с нагрузкой выше номинальной
б) Максимальное напряжение, которое он выдерживает
в) Время работы до перегрева
г) Количество включений в сутки

- Какой прибор применяют для измерения тока холостого хода трансформатора?
а) Ваттметр
б) Амперметр
в) Вольтметр
г) Фазометр

- Какова цель сушки изоляции электрооборудования?
а) Увеличение механической прочности
б) Снижение влагосодержания
в) Уменьшение диэлектрических потерь
г) Всё вышеперечисленное

- Что проверяют при ревизии контактных соединений?
а) Наличие окислов и плотность затяжки
б) Цвет металла
в) Твёрдость материала
г) Магнитные свойства

- Какой документ содержит сведения о предыдущих ремонтах оборудования?
а) Журнал учёта работ
б) Технический паспорт
в) Наряд-допуск
г) Протокол испытаний

- Что такое «параллельная работа трансформаторов»?
а) Подключение двух трансформаторов к одной нагрузке
б) Последовательное включение обмоток
в) Работа на разные сети
г) Синхронное вращение валов

- Какова периодичность измерения сопротивления заземлителя?
а) Ежегодно
б) Раз в 2 года
в) Раз в 3 года
г) При каждом ТО

- Что означает маркировка «IP54» на корпусе электрооборудования?
а) Степень защиты от пыли и брызг воды
б) Класс изоляции
в) Номинальное напряжение
г) Мощность устройства

Вариант 7

- Что такое «профилактическое испытание» электрооборудования?
а) Проверка работоспособности после аварии
б) Периодическая проверка параметров изоляции и контактов
в) Испытание нового оборудования перед вводом в эксплуатацию
г) Калибровка измерительных приборов

- Какой параметр контролируют при эксплуатации масляных выключателей?
а) Цвет масла
б) Уровень и качество масла
в) Температура контактов
г) Всё вышеперечисленное

- Что такое «коэффициент трансформации» трансформатора?
а) Отношение напряжений первичной и вторичной обмоток
б) Отношение токов обмоток
в) Отношение мощностей
г) Отношение чисел витков

- Какой инструмент используют для затяжки контактных соединений?
а) Гаечный ключ без контроля момента
б) Динамометрический ключ
в) Молоток
г) Отвёртка

- Что проверяют при испытании кабельных линий?
а) Сопротивление изоляции и целостность жил
б) Механическую прочность оболочки
в) Цвет изоляции
г) Длину кабеля

- Какова цель «фазировки» при включении оборудования?
а) Проверка чередования фаз
б) Измерение напряжения
в) Определение мощности
г) Проверка заземления

- Какой документ оформляют при обнаружении дефекта оборудования?
а) Акт о неисправности
б) Наряд-допуск
в) Протокол испытаний
г) Журнал ТО

- Что такое «тепловой износ» изоляции?
а) Разрушение из-за перегрева
б) Повреждение от механических воздействий
в) Старение под действием влаги
г) Коррозия металлических частей

- Какой прибор используют для контроля температуры подшипников?
а) Термометр сопротивления
б) Пирометр
в) Термопара
г) Всё вышеперечисленное

- Что означает «категория размещения» оборудования (например, У3)?
а) Климатическое исполнение и условия эксплуатации
б) Класс защиты от поражения током
в) Степень взрывозащиты
г) Номинальный ток

Вариант 8

- Что такое «межремонтные испытания» электрооборудования?
а) Испытания перед вводом в эксплуатацию
б) Периодические проверки в период между капитальными ремонтами
в) Испытания после аварии
г) Калибровка приборов

- Какой параметр измеряют при проверке обмоток электродвигателя?
а) Сопротивление постоянному току
б) Индуктивность
в) Ёмкость
г) Всё вышеперечисленное

- Что такое «ток короткого замыкания» трансформатора?
а) Ток при замкнутой накоротко вторичной обмотке
б) Ток холостого хода
в) Номинальный ток нагрузки
г) Ток утечки

- Какой метод применяют для обнаружения трещин в корпусах оборудования?
а) Визуальный осмотр
б) Ультразвуковая дефектоскопия
в) Магнитопорошковая дефектоскопия
г) Всё вышеперечисленное

- Что проверяют при осмотре аккумуляторных батарей?
а) Уровень и плотность электролита
б) Напряжение элементов
в) Состояние клемм
г) Всё вышеперечисленное

- Какова цель «прогрузки» расцепителей автоматических выключателей?
а) Проверка времени срабатывания
б) Калибровка уставки
в) Испытание изоляции
г) Всё вышеперечисленное

- Какой документ содержит инструкции по эксплуатации оборудования?
а) Технический паспорт
б) Руководство по эксплуатации
в) Журнал ТО
г) Наряд-допуск

- Что такое «диэлектрические потери» в изоляции?
а) Потери энергии на нагрев при переменном напряжении
б) Потери на проводимость постоянного тока
в) Механические потери
г) Потери на вихревые токи

- Какой прибор используют для измерения влажности изоляции?
а) Гигрометр
б) Мегаомметр с функцией измерения коэффициента абсорбции
в) Термометр

- Какой параметр контролируют при проверке аккумуляторных батарей?
а) Внутреннее сопротивление
б) Температуру электролита
в) Напряжение разомкнутой цепи
г) Всё вышеперечисленное

Вариант 9

- Что такое «планово-предупредительный ремонт» (ППР) электрооборудования?
а) Ремонт после выхода оборудования из строя
б) Система регулярных профилактических работ по графику
в) Замена оборудования на новое

г) Испытание изоляции повышенным напряжением

- Какой прибор используют для измерения петли «фаза-нуль»?
а) Мегаомметр
б) Измеритель параметров цепи
в) Амперметр
г) Вольтметр

- Что проверяют при осмотре силовых кабелей?
а) Отсутствие механических повреждений оболочки
б) Состояние концевых заделок
в) Температуру нагрева
г) Всё вышеперечисленное

- Какова цель измерения сопротивления обмоток постоянному току?
а) Выявление витковых замыканий
б) Проверка качества пайки и контактов
в) Определение температуры обмоток
г) Всё вышеперечисленное

- Что такое «тангенс угла диэлектрических потерь» (tg δ)?
а) Показатель качества изоляции
б) Коэффициент мощности
в) Отношение активной и реактивной мощности
г) Параметр магнитного поля

- Какой документ оформляют после проведения испытаний электрооборудования?
а) Протокол испытаний
б) Акт о приёмке
в) Наряд-допуск
г) Журнал ТО

- Что означает маркировка «УХЛ4» на электрооборудовании?
а) Климатическое исполнение для умеренного и холодного климата, категория размещения 4
б) Степень защиты от влаги
в) Класс взрывозащиты
г) Номинальное напряжение

- Какой метод применяют для сушки обмоток электродвигателя?
а) Нагрев током короткого замыкания
б) Циркуляция горячего воздуха
в) Инфракрасный нагрев
г) Всё вышеперечисленное

- Что проверяют при ревизии автоматических выключателей?
а) Состояние контактов и дугогасительных камер
б) Работу расцепителей
в) Механическую часть привода
г) Всё вышеперечисленное

- Какова цель измерения переходного сопротивления контактов?
а) Выявление ослабленных или окисленных соединений
б) Определение температуры нагрева
в) Проверка изоляции
г) Калибровка приборов

Ключ

| Вопрос | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | б | б | б | б |
| 2 | б | в | г | а | б |
| 3 | в | а | а | а | г |
| 4 | а | б | б | г | г |
| 5 | а | г | а | г | а |
| 6 | б | а | б | г | а |
| 7 | г | б | а | б | а |
| 8 | б | а | а | а | г |
| 9 | а | а | г | б | г |
| 10 | а | а | а | г | а |

Критерии оценки (рекомендуемые):

- 10 правильных ответов — «5» (отлично);

- 8–9 правильных ответов — «4» (хорошо);

- 6–7 правильных ответов — «3» (удовлетворительно);

- менее 6 правильных ответов — «2» (неудовлетворительно).

Задания для оценки знаний в форме самостоятельной работы Предусмотрены следующие материалы самостоятельной работы:

Тематика самостоятельной учебной работы

  - Коммутация в машинах постоянного тока.

  - Универсальные коллекторные двигатели.

  - Машины постоянного тока специального назначения.

  - Асинхронные двигатели специального назначения.

  - Трансформаторные устройства специального назначения.

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2

  - Шины распределительных устройств и кабели.

  - Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания.

  - Выбор коммутационных аппаратов напряжением до 1кВ.

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3

  - Тепловые режимы работы трансформаторов и турбогенераторов.

  - Уход за контактами.

  - Контроль переходного сопротивления контактов.

  - Расчет заземляющих устройств.

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4

  - Грузоподъѐмные машины (краны).

  - Машины для земляных работ.

  - Контроль качества работ.

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5

  - Оределение степени увлажнения волокнистой изоляции методом емкость – температура.

  - Определение местных дефектов по индикации частичных разрядов.

  - Наладка и испытание коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 В.

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 6

  - Монтаж светотехнических устройств.

  - Монтаж проводов и кабелей осветительных установок.

  - Монтаж, пускорегулирующего электрооборудования.

Темы рефератов:

Способы возбуждения машин постоянного тока.

Коммутация в машинах постоянного тока.

Виды и назначение машин постоянного тока, применяемых на АЭС Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока Системы возбуждения синхронных генераторов.

Включение синхронных генераторов на параллельную работу Способы пуска синхронных двигателей.

Регулирование частоты вращения и реверсирование асинхронных двигателей.

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.

Реферат должен содержать следующие структурные элементы:

- Титульный лист.

- Содержание.

- Введение.

- Основная часть.

- Заключение.

- Список использованных источников.

- Приложения (при необходимости).

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть.

Критерии оценки реферата

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком.

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами.

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.

Задания для оценки знаний в форме выполнения и защиты презентации

Презентации выполняются студентами индивидуально или группой 2-3 человека по темам .

Темы презентаций:

- Источники света

- Схемы управления освещением.

- Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления

- Схемы питания осветительных электроустановок

- Монтаж светотехнических устройств

- Монтаж проводов и кабелей осветительных установок

- Монтаж электропроводок

Защита презентаций происходит публично (в рамках учебной группы).

Оформление презентаций производится в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и оформлению учебно-методической документации в колледже.

По окончанию защиты презентации участники группы обязаны ответить на вопросы аудитории, которые относятся к теме презентации.При оценивании презентации выставляется одна оценка всем участникам микрогруппы.

Критерии оценки доклада и презентации

| Критерии | Оценка | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Структура | - количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 10 - минутного выступления рекомендуется использовать 10 – 20 слайдов); - наличие титульного слайда и слайда с выводами | до 4 баллов |
| Наглядность | – иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается; – используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) | до 4 баллов |
| Дизайн и настройка | – оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления | до 2 баллов |
| Содержание | - презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы); - содержит полную, понятную информацию по теме работы; - орфографическая и пунктуационная грамотность | до 6 баллов |
| Требования к выступлению | – выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает матери- ал; | до 6 баллов |
|  | - выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории; - выступающий точно укладывается в рамки регламента (10 минут) |  |

Экзаменационные вопросы по МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования.

Нагрев проводников и контактов.

Тепловое старение изоляции.

Средства измерения температур нагрева и превышения

температур.

Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного сопротивления контактов

1Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», выбор аппаратов защиты по результатам измерений.

Виды технического обслуживания электрооборудования

Техническое обслуживание электрических машин: обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (системвозбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов).

Назначение двигателей собственных нужд, надзор и уход за двигателями собственных нужд.

Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния масла.

Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов иобслуживание систем охлаждения, обслуживание устройств для регулирования напряжения

Техническое обслуживание коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов.

Техническое обслуживание сборных шин и изоляторов

Виды перенапряжений в электроустановках.

Устройства защиты электрооборудования от перенапряжений

Техническое обслуживание устройств защиты от перенапряжений.

Требования к заземляющим устройствам, их конструкции.

Сопротивление заземляющих устройств.

Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы.

Схемы аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях.

Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических оболочек кабелей и меры защиты от нее.

Технический надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, определение мест повреждений силовых кабельных линий.

Общие сведения о техническом обслуживании воздушных линий.

Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и переносные для определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше

.

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования

электрических станций, сетей и систем

курс 3 семестр 5

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?

  - Не менее - 150 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

  - Не менее - 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

  - Не менее - 400 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;

  - Не менее - 700 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи. E. Все перечисленное

- На какой высоте допускается устанавливать аппараты ручного управления (переключатели, кнопки) в РУ?

  - Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 2000 мм и не менее 1000 мм от уровня пола.

  - Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1500 мм и не менее 800 мм от уровня пола.

  - Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола.

  - Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1700 мм и не менее 800 мм от уровня пола.

- Какими проводами рекомендуется заряжать светильники A. Термостойкие провода типа ПРКС и т.п.

- Провода  с ПВХ изоляцией

- Провода с резиновой изоляцией

- Любые из этих проводов

4. При параллельной прокладке  кабельных лотков с трубопроводами  с горючими жидкостями и газами расстояние между ними должно быть

не менее

- 50 мм

- 100 мм C. 250 мм

D. 500 мм

5. Светильники в которых от 60% до 80% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе A. П

- Н

- Р

- В

- О

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции B по ГОСТ 8865-93

A. 05 B. 20 C. 30 D. 55

E. 180

7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для исполнения защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15°, обозначается

A1

B. 2

C. 3

D. 7

8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97  шнура ШВВП

- Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий

- Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, повышенной гибкости

- Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, повышенной гибкости

- Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой,  особо гибкий

9. Укажите среди перечисленных все неправильные (если они есть) названия деталей лампы ДРЛ:

- Кварцевая горелка;

- Основной электрод;

- Вспомогательный электрод;

- Токоограничивающий резистор;

- Дроссель;

- Стартер

10. Для чего применяются пакетные выключатели?

- Только для включения под нагрузкой не превышающей номинальную цепи постоянного и переменного тока (аппарат не содержит элементы для гашения дуги поэтому его отключение допускается только без нагрузки)

- Для защиты электроустановку

- Для включение и отключения цепи постоянного и переменного тока напряжением до 380 В с небольшим током (максимальный коммутируемый в зависимости от типа и напряжения ток не более 160А). D. Используется для создания видимого разрыва цепи.

Вариант 2

- Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?

  - Не менее - 70 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

  - Не менее - 200 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

  - Не менее - 400 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.

  - Не менее - 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; E. Все перечисленное

- Требования к пересечению кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи?

  - Нельзя делать соединения

  - Прокладка только бронированным кабелем

  - Нужно защищать кирпичом

  - Прокладка кабелей должна производиться в трубах.

- На какой высоте устанавливаются штепсельные розетки в школах и других детских учреждениях

- 0,8-1 м

- 1,2 м C. 1,5 м

D. 1,8 м

4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:

- Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти

- Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В

- Оба варианта правильные

- Нет правильного ответа

5. Светильники в которых более 80% светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в

соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе

- В

- Н C. О

D. П E. Р

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции Y по ГОСТ 8865-93

- 90

- 120 C. 155

- 180

- 200

7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для исполнения защищено от воды, падающей в виде дождя, обозначается

A. 1

B. 2

C. 3

D. 7

8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97  провода ПРМ

- Провод с параллельными жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из маслостойкой резины, гибкий

- Провод с параллельными жилами, с резиновой изоляцией, с медной оболочкой, гибкий

- Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с медной оболочкой, гибкий

- Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из маслостойкой резины, гибкий

9. Должны ли заземлятся корпуса грузоподъемных машин.

A. Должны.

- Должны, за исключением машин на гусеничном ходу.

- Не должны.

10. Из каких материалов изготавливаются электрические шины?

- Медь, алюминий и пластмасса

- Алюминий, серебро и олово

- Медь, алюминий и сталь

- Текстолит, пластмасса и керамика

- Медь, алюминий и олово

Вариант 3

- Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?

  - Не менее - 70 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

  - Не менее - 200 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

  - Не менее - 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.

  - Не менее - 700 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; E. Все перечисленное

- На какой высоте устанавливаются выключатели и переключатели освещения в школах и других детских учреждениях

A. 0,8-1 м

B. 1,2 м C. 1,5 м

D. 1,8 м

- Какие методы устранения повреждений контрольных кабелей или их наращивания не предусмотрены ПТЭЭП

  - Соединение жил кабеля с металлической оболочкой должно осуществляться с установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы.

  - На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более 2-х соединений.

  - Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или на переходных рядах зажимов.

- Расстояние между точками крепления при вертикальной прокладке защищенных кабелей непосредственно по строительным конструкциям должно быть

- не более  0,5 м

- Не более 0,7 м

- 0,5 - 1 м

- 0,7 – 1 м

- Не нормируется

- Какая из схем применяется для управления освещением из двух удаленных друг от друга мест (например выключатели у двух входов расположенных с разных сторон длинного коридора). Выберите все правильные варианты (можно указать несколько ответов).

А.

В.

С.

D.

- Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции A  по ГОСТ 8865-93

- 90

- 105 C. 120 D. 130

E. 155

7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для исполнения защищено от сплошного обрызгивания обозначается

A. 3

B. 4

C. 7

D. 8

E. 9

8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97  шнура ШВД

- Шнур с параллельными жилами, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, гибкий

- Шнур одножильный, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, повышенной гибкости

- Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости

- Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости

9. Зачем заземляется один из концов вторичной обмотки трансформаторов напряжения?

- Данное заземление является рабочим и необходимо для работы реле защит.

- Данное заземление является защитным.

- Данное заземление не нужно ни при каких условиях.

- Данное заземление необходимо для работы аппаратов защиты при замыкании во вторичных цепях напряжения.

10. Назовите пример электрических источников света?

A. Лампа накаливания, ДРЛ, люминесцентная лампа

- Солнце, луна.

- Электрод, дуга

- Все ответы правильны.

Вариант 4

- Требования к маркировке открыто проложенных кабелей?

  - Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

  - Все указывается на схемах.

  - Бирки должны быть расположены по длине линии через каждые 100 м на открыто проложенных кабелях, и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

  - Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 150 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

- На какой высоте допускается устанавливать аппараты ручного управления (переключатели, кнопки) в РУ?

  - Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 2000 мм и не менее 1000 мм от уровня пола.

  - Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1500 мм и не менее 800 мм от уровня пола.

  - Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола.

  - Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1700 мм и не менее 800 мм от уровня пола.

- Какой минимальный диаметр вертикального заземлителя из круглой черной стали должен быть  у заземляющего устройства электроустановок.

A. 10 мм

B. 12 мм

C. 14 мм

D. 16 мм

4. При монтаже открытых электропроводок из защищенного кабеля радиус изгиба небронированных кабелей сечением до 16 мм2 должен быть не менее

- Шести их наружных диаметров

- Пяти их наружных диаметров

- Десяти их наружных диаметров

- Пятнадцати их наружных диаметров

5. Фарфоровые втулки при монтаже осветительных электропроводок устанавливаются

- При устройстве проходов через стены, перегородки или междуэтажные перекрытия

- В качестве изолирующих опор при открытой прокладке изолированных проводов в сухих и влажных помещениях, а также вне помещений под навесом

- В качестве изолирующих опор при монтаже неизолированных и изолированных проводов в наружных установках, а также при монтаже изолированных проводов в сырых, особо сырых и влажных помещениях и в помещениях с химически агрессивной средой.

- При устройстве наружных вводов в здания, а также при устройстве проходов в сырых и особо сырых помещениях

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции E по ГОСТ 8865-93

- 90

- 105 C. 120 D. 130 E. 155

F. 180

7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для исполнения защищено от водяных струй обозначается

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97  шнура ШВП

- Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий

- Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости

- Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий

- Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости

9. Какие надписи должна иметь панель релейной защиты и автоматики?

- Присоединение, назначение, порядковый номер.

- Назначение, порядковый номер.

- Присоединение, порядковый номер.

- Надписи не нормируются

10. Назовите что относится к неавтоматическим аппаратам ручного управления?

- Рубильник, переключатель, контроллер и т.д.

- Предохранитель, пускатель

- Тепловое реле, блок контакта.

D. Нет правильных ответов.

Вариант 5

- Минимальное сечение провода от опоры до ввода в здание изолированным проводом?

  - Сечение жилы на ответвлениях 10мм2

  - Сечение жилы на ответвлениях 16 мм2 C. Сечение жилы на ответвлениях 35 мм2

D. Сечение жилы на ответвлениях 25 мм2

- Требования к пересечению кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи?

  - Нельзя делать соединения

  - Прокладка только бронированным кабелем

  - Нужно защищать кирпичом

  - Прокладка кабелей должна производиться в трубах.

- Какими проводами рекомендуется заряжать светильники A. Термостойкие провода типа ПРКС и т.п.

- Провода  с ПВХ изоляцией

- Провода с резиновой изоляцией

- Любые из этих проводов

4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:

- Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более восьми

- Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В

- Оба варианта правильные

- Нет правильного ответа

5. Фарфоровые воронки устанавливаются

- При устройстве проходов через стены, перегородки или междуэтажные перекрытия

- В качестве изолирующих опор при открытой прокладке изолированных проводов в сухих и влажных помещениях, а также вне помещений под навесом

- В качестве изолирующих опор при монтаже неизолированных и изолированных проводов в наружных установках, а также при монтаже изолированных проводов в сырых, особо сырых и влажных помещениях и в помещениях с химически агрессивной средой.

- При устройстве наружных вводов в здания, а также при устройстве проходов в сырых и особо сырых помещениях

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции B по ГОСТ 8865-93

A. 105

B. 120

C. 130

D. 155

E. 80

7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для исполнения защищено от сильных водяных струй обозначается

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97  шнура ШОГ

- Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий

- Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий

- Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, грубый

- Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, особо гибкий

9. Допускается ли присоединение заземляющих проводников к шкафам и панелям  устройств РЗА болтовым соединением?

A. Нет, не допускается.

- Допускается только медным заземляющим проводником.

- Разрешается всегда.

- Разрешается только по разрешению руководства.

10. Основная часть кабеля?

A. Токопроводящая жила.

- Оболочка.

- Резиновая изоляция

- Поливинилхлоридная изоляция.

Вариант 6

- Какие требования безопасности должен соблюдать электромонтажник при раскатке провода?

  - Раскатываемый провод следует заземлять в месте присоединения его к тяговому механизму

  - Для размотки кабеля барабан установить на домкраты соответствующей грузоподъемности или специальные тележки

  - Поднять барабан на 0,15-0,2 м от поверхности;

  - Все перечисленное

- Какие методы устранения повреждений контрольных кабелей или их наращивания не предусмотрены ПТЭЭП

  - Соединение жил кабеля с металлической оболочкой должно осуществляться с установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы.

  - На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более 2-х соединений.

  - Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или на переходных рядах зажимов.

- На какой высоте устанавливаются штепсельные розетки в школах и других детских учреждениях

- 0,8-1 м

- 1,2 м C. 1,5 м

D. 1,8 м

4. При параллельной прокладке  кабельных лотков с трубопроводами (кроме трубопроводов с горючими жидкостями и газами) расстояние между ними должно быть не менее

- 50 мм

- 100 мм C. 250 мм

D. 500 мм

5. По характеру светораспределения  к какой группе в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относится светильник преимущественно прямого света A. Н

- П

- Р

- В

- О

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции F по ГОСТ 8865-93

A. 105

B. 120

C. 130

D. 155

E. 200

7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для исполнения защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду обозначается

A. 2

B. 6

C. 7

D. 8

E. 9

8. Токопроводящая жила провода АППР изготовлена из….

- Жила из меди и оболочка из меди

- Свинца;

- Алюминия;

- Жила из меди, а оболочка из алюминия

9. Какие зажимы клеммных рядов вторичных цепей нельзя располагать в непосредственной близости между собой? (Выберите все правильные ответы)

- Соединение которых может вызвать короткое замыкание.

- Соединение которых может вызвать включение присоединения.

- Соединение которых может вызвать отключение присоединения.

- Соединение которых может вызвать срабатывание сигнализации.

10. Как на электрической схеме обозначается защитный провод с заземлением?

A. N.

B. Е.

- РЕ.

- PEN.

Вариант 7

- Требования при прокладке труб и коробов для проводов и кабелей в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций?

  - трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 50 мм.

  - трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

  - трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 5 мм.

  - трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 100 мм.

- Какой инструмент следует применять при сгибании жил медных и алюминиевых проводов и жилы контрольных кабелей в кольцо?

  - Круглогубцы

  - Плоскогубцы

  - Специальное приспособление

  - Пассатижи

- На какой высоте устанавливаются выключатели и переключатели освещения в школах и других детских учреждениях

- 0,8-1 м

- 1,2 м C. 1,5 м

D. 1,8 м

4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:

- Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти

- Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В

- Оба варианта правильные

- Нет правильного ответа

5. По характеру светораспределения к какой группе в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относится светильник преимущественно отраженного света

- В

- Н C. О

D. П E. Р

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции H по ГОСТ 8865-93

- 90

- 130

- C. 155

D. 180 E. 200

7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для исполнения защищено от воздействия при длительном погружении в воду обозначается

A. 1 B. 6 C. 7 D. 8

E. 9

8. Что означает буква А в обозначении кабеля ВВГнг(А)

- Исполнение в части пожарной безопасности

- Токопроводящая жила кабеля изготовлена из алюминия

- Экран кабеля изготовлен из алюминия

- С наружным акриловым покрытием

9. Какую маркировку на панелях должны иметь автоматические выключатели и предохранители в цепях оперативного тока?  (Выберите все правильные ответы)

- Назначение.

- Номинальный ток.

- Номинальное напряжение.

- Тип устройства защиты.

10. В каком варианте указано верное обозначение цепей переменного тока?

- L1, L2, L3.

- Х, Y,  Z.

- L+, L-.

- ~.

Вариант 8

- Какая глубина заложения кабеля в траншее?

  - Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

  - Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1,2 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

  - Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее - линий до 20 кВ- 0,5 м; 35 кВ -0,6 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 0,8 м.

  - Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 0,8 м.

- Условия прохождения ВЛ через зеленый массив?

  - При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 1 м.

  - Должна быть очищена трасса не менее 1м. с каждой стороны провода

  - Должна быть очищена трасса не менее 2м. с каждой стороны провода

  - При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.

- Какого сечения заземляющий проводник рекомендуется выполнять у кабелей с бумажной изоляцией сечением жил 50-120мм2

- 6 мм2

- 10 мм2 C. 16 мм2

D. 25 мм2

4. Укажите минимальную толщину слоя песчаной подушки под кабель в траншее A. 50 мм

B. 100 мм C. 150 мм D. 200 мм

E. 250 мм

5. Светильники в которых более 80% светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе

- В

- Н C. О

- П

- Р

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции Y по ГОСТ 8865-93

- 90

- 120 C. 155

- 180

- 200

7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для исполнения защищено от горячих струй воды под высоким давлением обозначается

A. 3 B. 5 C. 7

D. 9

8. Изоляция провода АППР изготовлена из….

- Полиэтилена

- Поливинилхлорида

- Резины

9. С какого напряжения распределительные устройства должны быть оборудованы блокировкой?

A. 0.4 кВ и выше.

- 3 кВ и выше.

- 6 кВ и выше.

- 35 кВ и выше.

10. Устройство, предназначенное для соединения с землѐй нескольких проводников и выравнивания потенциалов подсоединѐнных к ней частей электроустановок называется: A. Заземлители.

- Заземляющая шина.

- Заземляющие проводники.

- Внутренний контур заземления.

Вариант 9

- Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?

  - Не менее - 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

  - Не менее - 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

  - Не менее - 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;

  - Не менее - 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи. E. Все перечисленное

- Допустимая нагрузка на работающего при ручной укладке кабеля в траншеи?

  - 20 кг.

  - 50кг.

  - 25кг. D. 35кг

- Что делать если при опрессовке  алюминиевых жил в гильзах серии ГАО суммарное сечение жил менее номинального сечения. Выберете все правильные ответы

- Опрессовывают в несколько приемов с использованием разных матриц и пуасонов

- Опрессовывают матрицей и пуасоном соответствующей гильзе

- Опрессовывают матрицей и пуасоном соответствующей сечению кабеля

- В гильзу вводят дополнительные жилы и опресовывают с ними

4. Укажите минимальную толщину слоя песчаной подушки под кабель в траншее A. 50 мм

B. 100 мм C. 150 мм D. 200 мм

E. 250 мм

- Какая из схем применяется для управления освещением из двух удаленных друг от друга мест (например выключатели у двух входов расположенных с разных сторон длинного коридора). Выберите все правильные варианты (можно указать несколько ответов).

А.

В.

С.

D.

- Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции A  по ГОСТ 8865-93

- 90

- 105 C. 120 D. 130

E. 155

7. Первая характеристическая цифра в обозначении (после буквенного обозначения климатического исполнения) в зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде по ГОСТ 15150-69 при исполнении для эксплуатации на открытом воздухе обозначается A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

E. 4

8. Изоляция провода ППВ изготовлена из….

- Полиэтилена

- Поливинилхлорида

- Резины

9. Какие устройства относится к аппаратам защиты сети напряжением до 1 кВ? (Выберите все правильные ответы) A. Рубильники.

- Автоматические выключатели.

- Предохранители.

- Контакторы.

10. Заземлители это:

- Замкнутая цепь проводников, соединяющая металлические элементы электрооборудования с внешним контуром заземления

- Устройство, предназначенное для соединения с землѐй нескольких проводников и выравнивания потенциалов подсоединѐнных к ней частей электроустановок.

- Система проводников, которые закапываются в землю и соединяются между собой;

- Все ответы правильные.

Вариант 10

- Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?

  - Не менее - 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

  - Не менее - 500 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

  - Не менее - 700 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;

  - Не менее - 1000 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи. E. Все перечисленное

- Что должны сделать при опрессовке алюминиевых жил гильзами ГАО?

  - С концов жил удаляют изоляцию на длине 15 мм при использовании гильз ГАО-4. Жилы и внутреннюю поверхность гильз зачищают до металлического блеска и немедленно смазывают контактирующие поверхности кварцево-вазелиновой пастой

  - С концов жил удаляют изоляцию на длине 30 мм при использовании гильз ГАО-4. Жилы и внутреннюю поверхность гильз зачищают до металлического блеска и немедленно смазывают контактирующие поверхности кварцево-вазелиновой пастой

  - С концов жил удаляют изоляцию на длине 10 мм при использовании гильз ГАО-4. Жилы и внутреннюю поверхность гильз зачищают до металлического блеска и немедленно смазывают контактирующие поверхности кварцево-вазелиновой пастой

  - С концов жил удаляют изоляцию на длине 20 мм при использовании гильз ГАО-4. Жилы и внутреннюю поверхность гильз зачищают до металлического блеска и немедленно смазывают контактирующие поверхности кварцево-вазелиновой пастой

- В припое ПОС-40

- объемная доля свинца равна 40%;

- массовая доля свинца равна 40%;

- объемная доля олова равна 40%;

- массовая доля олова равна 40%;

4. При монтаже открытых электропроводок из защищенного кабеля радиус изгиба небронированных кабелей сечением до 16 мм2 должен быть не менее

- Шести их наружных диаметров

- Пяти их наружных диаметров

- Десяти их наружных диаметров

- Пятнадцати их наружных диаметров

5. Фарфоровые втулки при монтаже осветительных электропроводок устанавливаются

- При устройстве проходов через стены, перегородки или междуэтажные перекрытия

- В качестве изолирующих опор при открытой прокладке изолированных проводов в сухих и влажных помещениях, а также вне помещений под навесом

- В качестве изолирующих опор при монтаже неизолированных и изолированных проводов в наружных установках, а также при монтаже изолированных проводов в сырых, особо сырых и влажных помещениях и в помещениях с химически агрессивной средой.

- При устройстве наружных вводов в здания, а также при устройстве проходов в сырых и особо сырых помещениях

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции E по ГОСТ 8865-93

- 90

- 105

- C. 120 D. 130 E. 155

F. 180

7. Первая характеристическая цифра в обозначении (после буквенного обозначения климатического исполнения) в зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде по ГОСТ 15150-69  при исполнении для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно сво-

бодный доступ наружного воздуха обозначается

A. 0 B. 1 C. 2

D. 3

8. Что означает цифра 4 в обозначении провода ПВ4 в соответствии с

ГОСТ 6323-79

- Порядковый номер разработки

- Сечение жилы

- Количество жил

- Особо гибкий

- Повышенной огнестойкости

9. Можно ли подключать контрольный кабель непосредственно к трансформаторам тока или напряжения?

- Нет, нельзя.

- Допускается.

- Можно всегда.

10. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (шины) должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение:

- голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах;

- голубой цвет по всей длине;

- чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

Вариант 11

- Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?

  - Не менее - 150 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

  - Не менее - 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

  - Не менее - 400 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;

  - Не менее - 700 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи. E. Все перечисленное

- Какое расстояние должно быть в свету от провода (кабеля) с оболочками из сгораемых материалов при открытой прокладке, до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов?

  - не менее чем на 10мм B. не менее чем на 20мм.

  - Не допускается

  - не менее чем на 25мм.

- Какое должно быть расстояние между точками крепления  проводов и кабелей к струне

- 0,3 м

- 0,5 м

- 0,7 м

- 1 м

4. При параллельной прокладке  кабельных лотков с трубопроводами (кроме трубопроводов с горючими жидкостями и газами) расстояние между ними должно быть не менее

- 50 мм

- 100 мм C. 250 мм

D. 500 мм

5. Фарфоровые воронки устанавливаются

- При устройстве проходов через стены, перегородки или междуэтажные перекрытия

- В качестве изолирующих опор при открытой прокладке изолированных проводов в сухих и влажных помещениях, а также вне помещений под навесом

- В качестве изолирующих опор при монтаже неизолированных и изолированных проводов в наружных установках, а также при монтаже изолированных проводов в сырых, особо сырых и влажных помещениях и в помещениях с химически агрессивной средой.

- При устройстве наружных вводов в здания, а также при устройстве проходов в сырых и особо сырых помещениях

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции Y по ГОСТ 8865-93

- 90

- 120 C. 155

- 180

- 200

7. Первая характеристическая цифра в обозначении (после буквенного обозначения климатического исполнения) в зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде по ГОСТ 15150-69 при исполнении для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе обозначается

A. 2 B. 3 C. 4

D. 5

8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97  провода ПВС

- Плоский провод с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, силовой

- Провод с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, силовой

- Провод с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, соединительный

- Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий

9. Какое минимальное сечение жил медного контрольного кабеля (по условию механической прочности) должно быть для присоединения под винт? A. 1 мм*мм

- 1.5 мм*мм

- 2 мм*мм

- 2.5 мм*мм

10. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин при горизонтальном расположении одна под другой снизу вверх должно быть:

A. A-B-C-N-PE (PEN) B. С-B-А-N-PE (PEN)

- PE (PEN)- N-A-B-C

- PE (PEN)- N-C-B-A

| Оценка | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | - 9-10 правильных ответов тестового задания |
| 4 (хорошо) | - 7-8 правильных ответов тестового задания |
| 3 (удовлетворительно) | - 5-6 правильных ответов тестового задания |
| 2 (неудовлетворительно) | - менее 5 правильных ответов тестового задания |

Ключ

| № варианта |  |  |  |  | Номера вопросов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | B | C | A | C | B | C | B | A | EF | C |
| 2 | D | D | C | D | D | A | C | D | B | C |
| 3 | C | D | B | D | AC | B | B | C | B | A |
| 4 | A | C | D | A | A | C | D | D | A | A |
| 5 | B | D | A | A | D | C | C | D | C | A |
| 6 | D | B | C | B | A | D | C | C | ABC | C |
| 7 | B | A | D | D | A | D | D | A | AB | A |
| 8 | A | D | C | B | D | A | D | C | B | B |
| 9 | E | D | D | B | AC | B | B | B | BC | C |
| 10 | A | D | D | A | A | C | C | D | B | A |
| 11 | B | A | B | B | D | A | B | D | B | D |

Образец билета ко  2ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования

электрических станций, сетей и систем

курс 3 семестр 5

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Требования к маркировке открыто проложенных кабелей?

  - Бирки должны быть расположены по длине линии через каждые 100 м на открыто проложенных кабелях, и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

  - Все указывается на схемах.

  - Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

  - Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 150 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

- В какой цвет окрашивают элементы оборудования принадлежащим фазам?

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный. цвет, фазы

- В — в зеленый и фазы

- С — в желтый

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в желтый цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в красный.

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в желтый.

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в зеленый цвет, фазы В — в желтый и фазы С — в красный.

3. За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки?

- За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок

- За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

- За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта

- За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

4. На какой высоте устанавливаются кабельные короба

- В 100 мм от потолка и ниже

- Не ниже 300 мм от пола и не выше 100 мм до потолка

- 0-300 мм от пола и выше 0,8 м от пола до потолка

- Не нормируется

5. Светильники в которых от 20% до 40% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе

- П

- Н

- Р

- В

- О

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции A  по ГОСТ 8865-93

- 90

- 105

- C. 120

- 130

- E. 155

8. Токопроводящая жила кабеля ВВГнг(А) изготовлена из….

- Меди

- Свинца;

- Алюминия;

9. Укажите цвет изоляции фазной жилы трѐхжильного провода, применяемого для однофазных электропроводок:

- коричневый;

- синий;

- жѐлто-зелѐный,

10. Электропроводка, проложенная по поверхности стен и потолков жилых комнат, в пластиковых коробах и трубах относится к ….

- Наружной;

- Открытой,

- Скрытой;

- Поверхностной

Вариант 2

- Можно ли соединять провода и кабели скруткой?

- Правилами не регламентируется

- Можно

- Допускается на дачах и в частных домах

- Нельзя

- Каким образом должны соединяться провода в пролетах ЛЭП?

- Только гильзовым соединением

- Только сваркой

- Допускается скруткой

- Опрессовкой

- Опрессовкой и допускается скруткой

3. Как должно производиться крепление проводов на анкерной опоре?

- Двойное крепление к изолятору двумя зажимами

- с помощью поддерживающих зажимов;

- с помощью натяжных зажимов;

- Обычное крепление

4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:

- Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти

- Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В

- Проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами рабочего освещения лестничных клеток, коридоров и других внутренних помещений с объединением нулевых проводников

- Все три варианта правильные

- Нет правильного ответа

5. Светильники в которых от 40% до 60% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе

- П

- Н

- Р

- В

- О

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции E по ГОСТ 8865-93

- 90

- 105 C. 120 D. 130 E. 155

- F. 180

8. Что означает буква А в обозначении кабеля ВВГнг(А)

- Исполнение в части пожарной безопасности

- Токопроводящая жила кабеля изготовлена из алюминия

- Экран кабеля изготовлен из алюминия

- С наружным акриловым покрытием

9. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют…

- электролинией;

- электропроводкой;

- электростанцией;

- электроустановкой

10. Перечислите материалы и изделия, применяемые для монтажа электроустановок. (Выберите все правильные ответы)

- Электроизоляционные материалы и изделия;

- Электрические кабели, провода и шнуры;

- Металл и трубы;

- Монтажные и электроустановочные изделия и детали;

Вариант 3

- Как должны быть выполнены спуски из гибкого провода у разъединителей и отделителей, установленных горизонтально?

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 45°

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 65°

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 90° D. Только вертикально

- В какой цвет окрашивают трансформаторы, реакторы и конденсаторы при наружной установке?

- В черный.

- В зеленый.

- В белый.

- В светлые тона

3. На каком расстоянии от кабельного колодца можно разогревать кабельную массу?

- разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 1 м от колодца (туннеля).

- разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 4 м от колодца (туннеля).

- разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 3 м от колодца (туннеля).

- разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 2 м от колодца (туннеля).

4. В одном канале допускается совместная прокладка:

- Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти

- Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В при условии заключения последних в отдельную изоляционную трубку

- Оба варианта правильные

- Нет правильного ответа

5. Светильники в которых от 60% до 80% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе

- П

- Н

- Р

- В

- О

6. Токопроводящая жила провода ППВ изготовлена из….

- Меди

- Свинца;

- Алюминия;

7. Высота расположения электросчетчика должна составлять …. метра.

  - 0,8-1,7

  - 1,5-1,7

  - 1,5-2,2

8 На какие виды разделяют кабель?

- Силовой;

- Контрольный;

- Оптикосигнальный;

- Силовой, контрольный, оптикосигнальный;

- Силовой и контрольный.

    - Как должны быть выполнены спуски из гибкого провода у разъединителей и отделителей, установленных горизонтально?

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 45°

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 65°

- Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 90° D. Только вертикально

    - В какой цвет окрашивают трансформаторы, реакторы и конденсаторы при наружной установке?

- В черный.

- В зеленый.

- В белый.

- В светлые тона

Вариант 4

1.Классификация кабельных линий связи по назначению:

1)магистральные кабельные линии связи (МКЛС)

2)магистральные соединительные линии связи (МСКЛС)

3)внутризоновые кабельные линии связи (ВЗКЛС)

4)местные кабельные линии связи: межстанционные и межузловые кабельные линии и абонентские линии

А: 1-2-3-4                 Б: 1-2-4

В:2-3                        Г: 1-2-3

2. Что соединяют магистральные  кабельные линии связи (МКЛС)

1) сетевые узлы первого класса,

2) сетевые узлы второго класса,

3) сетевые станции и сетевые узлы,

4) узловые станции ГТС

А: 1                     Б: 2

В: 3                     Г: 4

3 . Где прокладываются магистральные соединительные линии связи (МСКЛС)

А:  между сетевыми станциями и сетевыми узлами

Б:  между АМТС-АМТС

В:  между сетевыми узлами второго класса

Г:  между АТС (ГТС)

4. Что соединяют  внутризоновые кабельные линии связи (ВЗКЛС)

А:  сетевые узлы второго класса

Б: сетевые узлы первого класса

В: сетевые узлы ГТС

Г:  сетевые станции

5. Что соединяют  межстанционные и меж узловые кабельные линии  связи ГТС :

1)АМТС – АТС ,

2)Узлы ГАТС,

3) Станции ГАТС ,

4)Узлы АТС районов

А.  1-2-3             Б.  1-2

В  2-4                 Г.  3-4.

6.  Построение абонентской сети по шкафной системе.

Абонентские кабельные линии связи делятся:

А: Магистральные (от АТС до ШР)

Б: Распределительные (от ШР до каб. коробки)

В: На абонентскую проводку (от каб. коробки до абонента)

Г: А, Б, В.

7. Построение абонентской сети по безшкафной системе. Абонентские кабельные линии связи делятся на участки:

А: Магистральные (от АТС до распределительной коробки).

Б: Абонентскую проводку.

В: Распределительные

Г: А, Б.

8.Классификация кабельных сетей проводного вещания:

Кабельные линии сетей проводного вещания подразделяются на:

1) I класса - фидерные линии с номинальным напряжением свыше 360 В;

2) II класса - фидерные линии с номинальным напряжением до 360 В включительно и абонентские линии;

3) III класса -  фидерные линии с номинальным напряжением до 60 В;

А: 1                                    Б: 1,2

В: 2                                    Г: 1,2,3

9. Классификация первичной сети ЕСС по прокладке и эксплуатации КЛС:

1.Подземные в грунте, включая участки кабельных переходов через водные преграды.

2. Подземные в кабельной канализации, коллекторах, туннелях метрополитена.

3 Подвесные. 4. Подводные

А: 1,2,3,4                            Б: 1

В: 2                                      Г: 3,4

10. Кабели связи, применяемые при новом строительстве МКЛС (МСКЛС) и ВЗКЛС:

А: МКЛС (МСКЛС) – оптические кабели (ОК) одноподовые типа ОКЛ на    длине волн 1,3 и 1,55 мкм,

с числом волокон 4…и т.д.

Б: ВЗКЛС – ОК марок ОМЗКГ – 1 с  числом градиентных волокон 4,8… и т.д. на длине волны 1,3 мкм

и ОКЛ на длине волн 1,3 и 1,55 мкм.

В: ОК – 50 на длине волны 0,85 мкм.

Г: А, Б.

Вариант 4

1. Кабели связи, применяемые при реконструкции МКЛС (МСКЛС) и ВЗКЛС:

А: а) коаксиальные с парами 2,6/9,4 типа КМ-4 и КМА-4;

б) коаксиальные с парами 1,2/4,6 типа МКТ-4 и МКТА-4;

в) коаксиальные типа ВКПАП-10.

Б: Кабели связи симметричные ВЧ типа МКС 4х4х1,2 четверок в алюминиевой, стальной  гофрированной оболочке.

В: Кабели связи ВЧ типа ЗК-1х4х1,2 в алюминиевой и пластмассовой оболочке.

Г: А, Б, В.

2. Кабели связи, применяемые при новом строительстве межстанционных и межузловых соединительных кабельных линиях ГТС:

А: Кабели оптические типа ОК-50 с числом градиентных волокон 4,8 и т.д. на длине волн 0,85 мкм.

Б: Кабели оптические типа ОКК-50 и ОКС-10 с числом градиентных волокон 4,8 и т.д. на длине волн 1,3 мкм.

В: Кабели связи симметричные ВЧ типа МКС 4 и 7 четверочные в алюминиевой и стальной гофрированной оболочках.

Г: А, Б, В.

3. Кабели связи, применяемые при новом строительстве и реконструкции соединительных линий СТС:

А: КСПП-1х4, с диам. жил 0,9 и 1,2 мм.

Б: КСПЗ-1х4 и 2х4 с диам. жил 0,9 и 1,2 мм.

В: КСПЗБсШп-1х4 и 2х4 с диам. жил 0,9 и 1,2 мм.

Г: А, Б, В.

4. Кабели связи, применяемые при новом строительстве и реконструкции абонентских линий ГТС и СТС:

А: электрические кабели типа ТП (ТПВ, ТПС); ТПЗ; ТПЗБсШп и т.д;  емкость от 5 до 2400 пар с диаметром жил: 0,32; 0,4; 0,5; 0,64 и 0,7мм

Б: одинарные кабели типа ПРППМ, ПРППА-1х2 с диаметром жил 0,8; 0,9;1,2мм

В: кабели симметричные ВЧ типа МКС – 7х4х1,2

Г: А, Б

5. Требования по размещению и выбору трасс кабельных линий связи:

1) максимальная длина трассы, в обход населенных пунктов

2) наименьшее число пересечений с авто дорогами и ж/д и водными  преградами

3) наименьший объем работ по строительству ЛКС,  возможность максимального применения строительных машин, механизмов  и техники

4) максимальные затраты по защите кабелей от ударов молнией всех  видов опасных и мешающих электромагнитных влияний и коррозии

А: 1-2-3-4                 Б: 1

В: 2                           Г:  4

6.Правила выполнения рабочих чертежей линейных сооружений:

А: На основании  Гост Р 21.1703-2000, новая редакция 2012г. Правила выполнения рабочей документации проводных средств  связи. М: -49с.

Б: На основании Норм технологического проектирования. НТП-112-2000, новая редакция 2012г. М:-168с.

В: На основании Правил проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на ВЛ-ЛЭП. М: 2009-67с.

Г: А,Б,В

7. Норматив максимальной загрузки телефонного канала:

А: 75%.              В: 50%.

Б: 80%.               Г: 65%

8. Исходя из чего определяется емкость блоков проектируемой телефонной канализации:

А: Из значения этих участков в общей системе построения линейных сооружений.

Б: Потребности каналов для магистральной и распределительной сети ГТС, СТС; кабелей магистральной и внутризоновой сети; кабелей сети ПВ и кабелей др. назначения.

В: Потребности а резервных каналах; учета развития различных сетей на перспективу.

Г:   А-Б-В

9. Нумерация блоков (каналов) телефонной канализации:

А:  слева на право и снизу – вверх;                  Б:   слева на право;

В:  снизу – вверх;                                               Г:   по часовой стрелке.

10. Подразделение кабельных колодцев по направлениям:

1) проходные; 2) угловые; 3) разветвительные; 4) станционные

А: 1-2-3-4.                            Б: 1-2.

В: 3-4.                                   Г: 1.

Пакет преподавателя

| № варианта |  |  |  |  | Номера вопросов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | C | B | C | D | D | B | A | A | A | B |
| 3 | D | D | C | C | C | C | C | A | B | ABCD |
| 4 | B | D | D | B | B | C | D | A | B | D |
| 5 | А | А | Б | А | А | Г | Г | Б | А | Г |
| 6 | Г | Г | Г | Г | А | Г | А | Г | А | А |

Образец билета к-3ей рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования

электрических станций, сетей и систем

курс 3 семестр 5

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) мегаомметр;
г) ваттметр.

- Что означает маркировка «IP65» на электрооборудовании?
а) номинальное напряжение 65 В;
б) полная защита от пыли и струй воды;
в) мощность 65 кВт;
г) класс энергоэффективности.

- Как часто проводят визуальный осмотр кабельных линий в закрытых помещениях?
а) раз в 5 лет;
б) только после аварий;
в) ежеквартально;
г) раз в месяц.

- Какова функция расширительного бака трансформатора?
а) увеличение мощности;
б) компенсация объёма масла при температурных изменениях;
в) охлаждение масла;
г) защита от КЗ.

- Какой газ используется в элегазовых выключателях?
а) азот;
б) кислород;
в) SF₆ (элегаз);
г) аргон.

- Что проверяют при ТО автоматических выключателей?
а) цвет корпуса;
б) длину проводов;
в) срабатывание при КЗ и перегрузке;
г) маркировку номинала.

- Какой инструмент применяют для затяжки болтовых соединений шин?
а) молоток;
б) пассатижи;
в) динамометрический ключ;
г) отвёртка.

- Что такое «коэффициент абсорбции» изоляции?
а) температура нагрева;
б) отношение сопротивлений R₆₀/R₁₅;
в) мощность потерь;
г) ток утечки.

- Как проверяют состояние щёточного аппарата?
а) взвешиванием;
б) измерением длины щёток;
в) оценкой износа и контакта;
г) проверкой цвета.

- Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт списания;
б) наряд-допуск;
в) протокол испытаний и акт сдачи в эксплуатацию;
г) журнал осмотра.

- Что указывает на перегрев контакта?
а) изменение цвета изоляции;
б) потемнение металла, запах гари;
в) снижение вибрации;
г) увеличение громкости шума.

- Какова цель хроматографического анализа масла?
а) определение вязкости;
б) выявление газов, указывающих на дефекты;
в) замер плотности;
г) контроль цвета.

- Какой прибор применяют для проверки цепи заземления?
а) осциллограф;
б) счётчик реактивной энергии;
в) ваттметр;
г) мультиметр в режиме прозвонки.

- Что такое «дугогасительная камера»?
а) элемент усиления дуги;
б) устройство для гашения дуги;
в) датчик температуры;
г) декоративный элемент.

- Как часто проверяют уровень масла в масляных выключателях?
а) раз в год;
б) только при ремонте;
в) при каждом ТО и после отключения КЗ;
г) раз в квартал.

- Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита каждые 3 месяца;
б) покраска банок;
в) контроль уровня и плотности электролита;
г) измерение напряжения раз в год.

- Какой метод используют для обнаружения коронных разрядов?
а) визуальный осмотр;
б) замер сопротивления;
в) УФ-диагностика;
г) термометрия.

- Что такое «релейная защита»?
а) система освещения;
б) устройство учёта;
в) комплекс устройств для отключения повреждений;
г) регулятор напряжения.

- Какой прибор используют для фазировки линий?
а) омметр;
б) фазоуказатель;
в) счётчик электроэнергии;
г) токоизмерительные клещи.

- Что означает «класс нагревостойкости F»?
а) цвет изоляции;
б) толщина слоя;
в) максимальная рабочая температура 155 °C;
г) механическая прочность.

Вариант 2

- Какова основная задача ТО электрооборудования?
а) замена всех деталей каждые 3 года;
б) предупреждение отказов и поддержание работоспособности;
в) ремонт только после аварии;
г) периодическая покраска.

- Какой документ определяет периодичность ТО?
а) трудовой договор;
б) приказ директора;
в) инструкция по охране труда;
г) график ППР.

- Что проверяют при осмотре изоляторов ВЛ?
а) массу изолятора;
б) длину пути утечки;
в) наличие трещин и загрязнений;
г) цвет глазури.

- Какой метод применяют для диагностики кабельных линий под напряжением?
а) визуальный осмотр;
б) испытание повышенным напряжением;
в) замер сопротивления изоляции;
г) диагностика частичных разрядов (ЧР).

- Что такое «коэффициент трансформации»?
а) отношение мощностей;
б) КПД трансформатора;
в) отношение напряжений обмоток;
г) соотношение токов КЗ.

- Как часто проводят тепловизионный контроль?
а) раз в 10 лет;
б) только после аварий;
в) ежемесячно;
г) 1–2 раза в год по графику ТО.

- Что указывает на неисправность подшипника двигателя?
а) ровный гул;
б) снижение тока холостого хода;
в) повышенный шум и вибрация;
г) изменение цвета корпуса.

- Какой газ используют в высоковольтных выключателях для гашения дуги?
а) воздух;
б) азот;
в) элегаз (SF₆);
г) углекислый газ.

- Что означает «класс точности» измерительного трансформатора?
а) мощность устройства;
б) срок службы;
в) допустимая погрешность измерений;
г) номинальное напряжение.

- Что такое «испытание повышенным напряжением»?
а) проверка цвета изоляции;
б) подача напряжения выше номинального для выявления дефектов;
в) измерение сопротивления при рабочем напряжении;
г) визуальный осмотр под нагрузкой.

- Как часто проверяют предохранители в РУ?
а) раз в 5 лет;
б) только при замене оборудования;
в) раз в квартал;
г) при каждом ТО и после срабатывания.

- Что проверяют при ТО шинопроводов?
а) цвет окраски;
б) длину секций;
в) маркировку фаз;
г) плотность контактов и отсутствие перегрева.

- Какова роль дыхательных клапанов трансформатора?
а) охлаждение масла;
б) защита от КЗ;
в) фильтрация масла;
г) выравнивание давления при температурных изменениях.

- Какой прибор измеряет cos φ?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) омметр;
г) **ваттметр или фа

15. Какой прибор используют для фазировки трёхфазной сети?
а) омметр;
б) фазоуказатель или вольтметр;
в) счётчик электроэнергии;
г) токоизмерительные клещи.

16. Что такое «текущий ремонт» электрооборудования?
а) полная разборка и замена всех деталей;
б) устранение мелких неисправностей, замена изношенных элементов;
в) только визуальный осмотр;
г) модернизация схемы.

17. Какой параметр контролируют при эксплуатации высоковольтных вводов?
а) цвет фарфора;
б) тангенс угла диэлектрических потерь;
в) массу ввода;
г) длину шпильки.

18. Что означает маркировка «УХЛ1» на оборудовании?
а) мощность 1 кВт;
б) климатическое исполнение (умеренный/холодный, категория 1);
в) класс напряжения;
г) степень защиты.

19. Как часто проводят анализ трансформаторного масла на пробивное напряжение?
а) ежедневно;
б) согласно графику ППР (обычно раз в 1–3 года);
в) только после ремонта;
г) раз в месяц.

20. Что указывает на увлажнение изоляции?
а) повышение сопротивления;
б) снижение коэффициента абсорбции (R₆₀/R₁₅);
в) уменьшение тока утечки;
г) изменение цвета оболочки.

Вариант 3

1. Какой документ определяет объём и периодичность ТО электрооборудования?
а) трудовой договор;
б) приказ директора;
в) график планово-предупредительных ремонтов (ППР);
г) инструкция по охране труда.

2. Что проверяют при внешнем осмотре силового трансформатора?
а) цвет окраски бака;
б) уровень масла, отсутствие течей, состояние изоляторов;
в) громкость шума;
г) температуру воздуха в помещении.

3. Какова цель измерения сопротивления изоляции?
а) определение мощности оборудования;
б) выявление увлажнения или повреждения изоляции;
в) расчёт потерь электроэнергии;
г) проверка цвета изоляционного покрытия.

4. Какой инструмент применяют для затяжки контактных соединений?
а) молоток;
б) плоскогубцы;
в) динамометрический ключ;
г) отвёртка с плоским шлицем.

5. Что означает маркировка «IP54» на корпусе электрооборудования?
а) мощность 54 кВт;
б) степень защиты от пыли и брызг воды;
в) напряжение 540 В;
г) класс энергоэффективности.

6. Как часто проверяют уровень масла в масляных выключателях?
а) раз в год;
б) при каждом ТО, а также после отключения КЗ;
в) только при ремонте;
г) раз в месяц.

7. Какой прибор используют для измерения сопротивления заземляющего устройства?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) измеритель сопротивления заземления (например, М416);
г) мегаомметр.

8. Что такое «пробой изоляции»?
а) увеличение сопротивления изоляции;
б) нарушение диэлектрических свойств, приводящее к КЗ;
в) изменение цвета изоляционного материала;
г) появление трещин на поверхности.

9. Какой газ используется в элегазовых выключателях?
а) азот;
б) воздух;
в) SF₆ (элегаз);
г) аргон.

10. Что проверяют при ревизии контактных соединений разъединителей?
а) цвет металла;
б) плотность контакта, отсутствие перегрева;
в) длину болтов;
г) марку стали.

11. Какова роль силикагелевого фильтра в трансформаторе?
а) усиление магнитной связи;
б) поглощение влаги из масла;
в) охлаждение масла;
г) повышение напряжения.

12. Какой метод применяют для сушки изоляции электродвигателя?
а) обливание водой;
б) нагрев током или внешним источником тепла;
в) проветривание на улице;
г) обработка химическими реагентами.

13. Что указывает на перегрев контактного соединения?
а) изменение цвета изоляции;
б) потемнение металла, запах гари;
в) увеличение громкости шума;
г) снижение вибрации.

14. Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт о списании;
б) протокол испытаний и акт сдачи в эксплуатацию;
в) наряд-допуск;
г) журнал осмотра.

15. Что такое «коэффициент абсорбции» изоляции?
а) отношение R₆₀/R₁₅ (сопротивлений через 60 и 15 сек);
б) показатель увлажнения изоляции;
в) температура нагрева;
г) мощность диэлектрических потерь.

16. Как проверяют работоспособность реле защиты?
а) внешним осмотром;
б) проведением проверочных испытаний (прогрузкой);
в) измерением веса;
г) оценкой цвета корпуса.

17. Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита каждые 3 месяца;
б) контроль уровня и плотности электролита, очистка клемм;
в) покраска банок;
г) измерение напряжения раз в год.

18. Какой прибор используют для фазировки линий?
а) омметр;
б) фазоуказатель или вольтметр;
в) счётчик электроэнергии;
г) токоизмерительные клещи.

19. Что такое «перегрузка» электрооборудования?
а) работа при номинальном токе;
б) работа с током выше номинального длительное время;
в) кратковременное КЗ;
г) отсутствие нагрузки.

20. Как часто проводят ТО воздушных линий (ВЛ)?
а) раз в 10 лет;
б) согласно графику ППР (ежегодно или чаще);
в) только после аварий;
г) раз в квартал.

Ключ к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | б | в |
| 2 | б | г | б |
| 3 | в | в | б |
| 4 | б | г | в |
| 5 | в | в | б |
| 6 | в | г | б |
| 7 | в | г | в |
| 8 | б | б | б |
| 9 | в | в | в |
| 10 | в | б | б |
| 11 | б | б | б |
| 12 | б | г | б |
| 13 | г | б | б |
| 14 | б | б | б |
| 15 | в | б | б |
| 16 | в | б | б |
| 17 | в | б | б |
| 18 | в | б | б |
| 19 | б | б | б |
| 20 | в | б | б |

Критерии оценивания аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс – 3 , семестр 5

по МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1. Целью пусконаладочных работ является:

а) установление соответствия смонтированной электроустановки и электрооборудования, входящего в состав этой установки, проекту и техническим требованиям.

б) сопоставление результатов испытаний электрооборудования  с результатами  предыдущих испытаний.

в) обеспечение сдачи в эксплуатацию смонтированной электроустановки в работоспособном состоянии, отвечающей требованиям ПУЭ.

г) проверка правильности монтажа электрических цепей и внесение необходимых исправлений в принципиальные и монтажные схемы.

2. Испытание изоляции методом измерения сопротивления изоляции и коэффициента адсорбции применяют для проверки:

а) изоляции аккумуляторных батарей и цепей возбуждения синхронных машин.

б) изоляционных прокладок между корпусом подшипников турбоагрегатов и фундаментной плитой.

в) общего состояния изоляции и дефектности масла электромашин.

г) состояния изоляции трансформатора и электрических электромашин при температуре ни ниже 100 С.

3. План организации пусконаладочных работ включает в себя:

а) ознакомление с объектом, выявление объёма работ, получение технической документации, определение состава работников, материально – технического оснащения бригад, составление подробного графика на весь период работ.

б) подбор наладчиков, составление заявки на комплектование приборов, защитных средств ТБ, заявка на транспорт для доставки оборудования на объект.

в) сроки окончания строительных и монтажных работ, график постановки на площадку оборудования, сроки установки схем пуска и РЗА.

г) ознакомление с объектом; составление заявки на комплектование приборов, сроки начала и окончания строительно – монтажных работ, определение состава работников монтажно – наладочного участка.

4. Какой системе электроизмерительных приборов соответствует приводимая ниже характеристика?

Прибор содержит неподвижную катушку и ферромагнитный сердечник, который втягивается внутрь катушки, когда по ней проходит измеряемый ток. Прибор обладает высокой надёжностью и служит для измерения постоянного и переменного тока, но потребляет много энергии.

а) электромагнитная система.

б) магнитоэлектрическая система.

в) электродинамическая система.

г) вибрационная система.

5. Для измерения больших значений переменного тока применяют:

а) амперметры электромагнитной системы.

б) амперметры магнитоэлектрической системы.

в) амперметры электромагнитной системы, включаемые в цепь последовательно с трансформатором тока.

г) амперметры магнитоэлектрической системы, включаемые в цепь последовательно с трансформатором тока.

6. Какие работы входят в объём испытаний аппаратов?

а) измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер, изолирующих тяг, поводков; испытание вводов масляных выключателей; оценка состояния внутрибаковой изоляции и дугогасительных устройств. Испытание повышенным напряжением; измерение5 сопротивления постоянному току контактов, делителей напряжения, обмоток включающих и отключающих соленоидов приводов; проверка временных характеристик; проверка действий механизмов свободного расцепления; проверка срабатывания привода при пониженном напряжении; испытание многократным включением и отключением.

б) внешний осмотр, измерение сопротивления изоляции отдельных элементов мегомметром, измерение тока проводимости и испытания на пробой, измерение диэлектрических потерь.

в) испытание трансформаторного масла из баков масляных выключателей и проверка встроенных трансформаторов тока; у воздушных выключателей проверяют характеристики, связанные с изменением давления воздуха при работе выключателей; у выключателей нагрузки испытывают предохранители.

г) проверка временных характеристик, снятие виброграмм или осциллограмм выключателей, испытание многократным включением и отключением.

7. Какие требования предъявляют к регулировке блок – контактов в выключателе?

а) выключатель должен надежно включаться и отключаться даже при значительных отклонениях напряжения сети оперативного тока.

б) они должны быть отрегулированы так, чтобы блок – контакт в цепи включения размыкался только в конце процесса включения выключателя, обеспечивая тем самым достаточную длительность включающего импульса. Блок – контакт в цепи отключения должен замыкаться в самом начале процесса включения, чтобы обеспечить нормальную и быструю подготовку отключающей цепи на случай включения выключателя на К.З.

в) блок – контакт в цепи отключения должен размыкаться в начале процесса включения выключателя.

г) блок – контакт обеспечивает разрыв цепи при окончании соответствующей операции.

8. Как испытывают масляные и воздушные выключатели многократным включением и отключением?

а) масляные – многократно включают и отключают при U на зажимах проводов в момент включения 110, 100, 90 и 80% номинального. Если невозможно увеличить U источника оперативного тока до 110% номинального, можно проводить испытания при том наибольшем напряжении на зажимах провода, которое может быть получено, Воздушные – испытывают многократным включением и отключением при определённых давлениях воздуха в разных циклах.

б) масляные – многократным включением и отключением при напряжении на зажимах проводов в момент включения 100, 70, 60 и 50% номинального. Воздушные – испытывают многократным включением и отключением при определённых циклах, разными давлениями.

в) масляные – многократным включением и отключением при напряжении на зажимах проводов в момент включения 100, 70, 60 и 50% номинального. Воздушные – испытывают многократным включением и отключением повышая давление воздуха в разных циклах.

г) многократным включением и отключением при напряжении на зажимах проводов в момент включения 110, 100, 90 и 80% номинального 3 – 5 кратно для каждого режима. Воздушные – испытывают многократным включением и отключением, проверяя давление, при котором происходит самовключение контактов отделителя, и давление их отлипания.

9. Как проверяют приводы в выключателях?

а) следует снизить напряжение оперативного тока, например переключателем банок АКБ, и, подключив вольтметр непосредственно к зажимам включающего эл.магнита, проверить работу выключателя при пониженном напряжении. Включающий импульс можно подавать как со щита управления, так и с места установки выключателя.

б) собирают схему, плавно поднимают напряжение и замечают, при каком U срабатывает контактор включения или отключения выключателя.

в) при напряжении на включающих электромагнитах приводов, равном 60% номинального. Для этого в цепь эл.магнита включают балластное сопротивление, составляющее одну четвертую часть сопротивления включающего эл.магнита. Балластное R должно выдерживать включающий ток в течении 1с.

г) включив в цепь соответствующей катушки электромагнита отключения амперметр, определяют омическое сопротивление по закону Ома.

10. Каким образом проводят контроль состояния вводов масленых выключателей?

а) контролируют температуру растрескивания мастики.

б) проводят внешний и внутренний осмотр вводов.

в) проверяют щупом уплотнения вводов, отсутствие трещин и сколов, состояние армированных швов.

г) контролируют толщину внутренней полости прокладки ввода.

11. Почему недопустима разборка вводов масляных выключателей на месте эксплуатации?

а) разборка может привести к ухудшению состояния изоляции.

б) может быть нарушено расположение изоляционного остова, контактные соединения; повреждены крышки.

в) снизится уровень масла в маслоуказателе.

г) при изменении температуры токопроводящего стержня возможна течь масла.

12. Какими методами контролируют состояние изоляции дугогасительных устройств выключателей?

а) внешним и внутренним осмотром.

б) испытание повышенным напряжением.

в) измерением сопротивления мегомметром.

в) измерением тангенса угла диэлектрических потерь.

13. Когда проводят регулирование контактов выключателей?

а) во время текущих ремонтов автоматических выключателей.

б) при капитальных ремонтах и после отключения больших токов К.З.

в) при периодических осмотрах коммутационной аппаратуры.

г) после отключения больших токов К.З.

14. При проверке электрическим методом контактов автоматических выключателей:

а) пользуются щупом 0,05 10 мм, который не должен входить на глубину  более 4 мм.

б) пользуются динамометром для определения сжатия пружин.

в) измеряют переходные сопротивления контактов. Если сопротивление превышает в 2 раза результаты прошлых проверок, принимают меры к улучшению состояния контактов.

г) измеряют давление рабочих контактов динамометром.

15. Показателями состояния изоляции силовых трансформаторов являются:

а) сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром 1000 В через 60с. после приложения напряжения и тангенс угла диэлектрических потерь.

б) влагосодержание образца изоляции и тангенс угла диэлектрических потерь.

в) сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром 2500 В через 60с. после приложения напряжения; тангенс угла диэлектрических потерь; влагосодержание образца изоляции.

г) пробивное напряжение; влагосодержание образца изоляции и тангенс угла диэлектрических потерь.

16. В чём сущность сетевого планирования и что представляет собой сетевой график?

а) сетевое планирование – план расположения электрооборудования, сетей электропередачи. Сетевой график – представляет собой документ, где указаны время и начало монтажных работ.

б) сетевое планирование – содержит все этапы строительно – монтажных работ, их длительность. Сетевой график – обеспечивает оперативное планирование и контроль за ходом строительно – монтажных работ.

в) сетевое планирование – обеспечивает оперативное планирование и контроль за ходом строительно – монтажных работ. Сетевой график – в нём отображаются все этапы строительно – монтажных работ, их длительность.

г) сетевое планирование – подготовительные работы наладочной организации, сетевой график отражает сроки выполнения работ.

17. По каким критериям судят о возможности включения силового трансформатора в работу без сушки?

а) если при транспортировке была сухая погода и не было перепадов температуры.

б) если трансформатор уже давно находится в помещении с постоянной температурой.

в) измерение сопротивления изоляции, коэффициента адсорбции, сравнение этих данных с заводскими паспортными данными.

г) если продолжительность разгерметизации не более 6 часов.

18. Пусковое опробование трансформатора заключается в следующем:

а) включают Тр, отстраивают защиты, производят фазировку,  берут пробу масла на химический анализ, измеряют сопротивление изоляции.

б) собирают схему для включения Тр без нагрузки, прослушивают, снимают осциллограммы, отстраивают защиты, производят фазировку,  измеряют омическое сопротивление обмоток.

в) включают Тр, прослушивают, снимают осциллограммы, отстраивают защиты от пусковых токов.

г) собирают схему для включения трансформатора под рабочее напряжение без нагрузки; включают и прослушивают; отстраивают защиты от пусковых токов; собирают схему для работы под нагрузкой; производят фазировку; включают под нагрузку.

19. При испытаниях измерительных трансформаторов тока снимают характеристику намагничивания, по которой определяют:

а) отсутствие К.З. витков и повреждений магнитопровода, а также погрешности тока.

б) коэффициент трансформации.

в) тангенс угла диэлектрических потерь.

г) сопротивление изоляции первичной и вторичной обмоток трансформатора тока.

20. Какие работы выполняют перед включением кабельной линии в работу после её монтажа?

а) изучение проектной и заводской документации и проверка по месту соответствия выполненных работ проекту, измеряют сопротивление изоляции и испытание повышенным напряжением постоянного тока, фазировка и включение под рабочее напряжение.

б) прозванивают кабели и выполняют внешний осмотр, для выполнения возможных повреждений при их монтаже.

в) проверяют контактные соединения.

г) в условиях монтажа обыскивают место повреждения кабеля, выполняют тепловые испытания кабелей.

Вариант 2

1. Для чего прожигают кабель при отыскании места его повреждения?

а) для отыскания места повреждения.

б) для того чтобы его затем заменить, т.к. могут быть незначительные повреждения которые могут повлечь за собой серьёзные последствия.

в) при больших сопротивлениях в месте заплывающего пробоя невозможно с достаточной точностью найти это место повреждения, поэтому приходится дополнительно прожигать кабель с помощью мощного источника выпрямленного напряжения.

г) для того, чтобы получить грубую оценку состояния кабельной линии: отсутствие замыканий на землю, обрыв жил.

2. Каковы особенности испытания кабеля повышенным напряжением?

а) подъём напряжения следует вести плавно со скоростью не более 1 – 2 кВ/с. При достижении испытательным напряжением величины, предусмотренной нормами, кабель выдерживают в течении времени, указанного в нормах.

б) особенности в том что при работе с повышенным напряжением следует соблюдать определённые меры безопасности. При проведении таких работ требуется обратить внимание на подготовку рабочего места с соблюдением всех технических мероприятий по технике безопасности. На обоих концах испытываемой линии должны находится дежурные.

в) в простоте подготовки к этим работам, т.е. необходимо только устройство регулирования напряжения.

г) при испытаниях необходимо производить замеры параметров кабеля с одного или двух концов жилы, наблюдая колебания тока.

3. Как отыскивают место повреждения кабеля методом колебательного разряда? В чём его преимущества и недостатки?

а) этот метод основан на измерении времени прохождения импульса от конца кабеля до места повреждения и обратно. Для этого используют прибор ИКЛ – 5.

б) метод колебательного разряда основан на зависимости периода колебательного разряда, возникающего при пробое кабеля. На этом принципе построен прибор ЭМКС – 58. Этот метод позволяет определить место повреждения в кабельной линии уже при первом пробое во время её испытания повышенным напряжением. Прибор подсоединяют к испытываемой жиле кабеля через емкостной делитель напряжения.

в) этот метод основан на улавливании электромагнитных колебаний на поверхности земли вблизи трассы проверяемого кабеля при пропускании по повреждённой жиле тока звуковой частоты. Отличается высокой точностью, но применим только при небольшом переходном сопротивлении в месте замыкания.

г) этот метод применяют при обрывках жил кабеля, если это не сопровождается замыканием жилы на землю. Сущность метода заключается в том, что сначала в зависимости от повреждения замеряют колебания с одного конца кабеля или двух его концов, а затем определяют расстояние до места повреждения.

4. Перечислите относительные и абсолютные методы отыскания места повреждения кабеля. Какими методами пользуются при определении мест заплывающего пробоя?

а) к относительным методам относят – индукционный и акустический. К абсолютным – петлевой, емкостный, импульсный и метод колебательного разряда. Для определения мест заплывающего пробоя пользуются индукционным методом.

б) к относительным методам относят – петлевой, емкостный, импульсный и метод колебательного разряда. К абсолютным – индукционный, акустический. Для определения заплывающего пробоя пользуются методом колебательного разряда.

в) к относительным – петлевой, индукционный, емкостный. К абсолютным – акустический, импульсный, метод колебательного разряда. Для определения мест заплывающего пробоя пользуются импульсным методом.

г) к относительным – индукционный, петлевой, емкостный, метод колебательного разряда. К абсолютным – акустический, импульсный. Для определения мест заплывающего пробоя пользуются емкостным методом.

5. В чём сущность петлевого метода отыскания места повреждения кабеля?

а) петлевой метод используют если жила с повреждённой изоляцией не имеет обрыва и переходное сопротивление в месте повреждения достаточно мало. Собирают схему моста, используя специальный кабельный мост или обычный, в котором 2 плеча образованы резисторами указанного моста, а другие 2 плеча – жилами повреждённого кабеля.

б) сущность в том, что его применяют при обрывах жил кабеля, если это не сопровождается замыканием жилы на землю или переходное сопротивление при замыкании жилы на землю достаточно велико.

в) сущность в том, что этот метод целесообразно применять только на длинных кабельных линиях.

г) сущность в том, что метод основан на зависимости периода прохождения электрического заряда от расстояния до места пробоя.

6. Измерение диэлектрических потерь изоляции проводят:

а) тремя вольтметрами с внутренним сопротивлением 30000 – 50000 Ом.

б) мегаомметром, который состоит из генератора постоянного тока, собранным по двухполупериодной схеме, логометра и добавочных резисторов.

в) токоизмерительными клещами Ц – 30, Ц – 90, Ц – 91, изготовляемыми для сетей напряжением до 660В.

г) высоковольтным мостом, состоящим из эталонной емкости С2, переменного R 1  и постоянного R 2 резисторов, переменного конденсатора С1 и гальванометра.

7. В чём опасность выноса потенциала от заземленного оборудования и подведения нулевого потенциала к этому оборудованию?

а) может выйти из строя все оборудование.

б) человек может попасть под напряжение.

в) может выйти из рабочего состояния все оборудование, человек может попасть под напряжение.

г) при замыкании на металлический корпус токоведущей части оборудования по цепи будет проходить ток короткого замыкания.

8. Почему недопустимо в одном помещении применять одновременно защитное заземление для одного оборудования и зануление для другого?

а) это не экономично, создаст дополнительную работу рабочему персоналу в обслуживании этих устройств.

б) так как при нарушении изоляции на одном из элементов, связанных с защитным заземлением, этот элемент окажется длительно под полным потенциалом, равным падению напряжения на заземлителе, в результате чего работники, касаясь зануленных корпусов других элементов, окажутся под действием фазового напряжения.

в) так как применение одновременно этих устройств приведет, при нарушении изоляции, на одном из элементов появление напряжения. И рабочие касаясь этой части рискуют быть подвержены воздействием эл.тока.

г) так как применение одновременно этих устройств приведет к изменению максимально допустимых сопротивлений установки, отличающихся от нормативных значений.

9. Как проверяют сеть защитного заземления?

а) внешним осмотром для установления соответствия проекту и требованиям ПУЭ и СНиПа, производство необходимых измерений, результаты осмотра заносят в протокол испытания проверяемого заземляющего устройства.

б) проверяют наличие и надежность присоединения заземляемых элементам к магистралям заземления.

в) проверяют – имитируя аварийную ситуацию.

г) измеряют сопротивление заземляющих устройств, проверяют плавкие предохранители.

10. Какие работы выполняют при проверке настройке РЗА?

а) проверяют надежность крепления аппарата к панели, осматривают места паек; испытывают изоляцию; проверяют состояние отдельных элементов.

б) проверяют электрические характеристики реле; проводят осмотр состояния изоляции; проверяют правильность монтажа; измеряют плавность хода механизма.

в) внешний и внутренний осмотр; проверка правильность монтажа; проверка состояния изоляции и контактных соединений; проверка состояния элементов вторичных аппаратов; проверка электрических характеристик.

г) устанавливают соответствие проекту; проверяют наличие пломб, отсутствие механических повреждений, плотность прилегания крышки к основанию; проверяют выполнение требований к изоляции.

11. Особенностью наладки реле направления мощности является:

а) проверка на целостность омметром или авометром посредством измерения сопротивления испытываемой детали реле.

б) снятие электрических характеристик: выходной характеристики и зависимости времени работы реле от проходящего тока.

в) проверка МДС срабатывания и тока срабатывания на рабочих установках.

г) проверка правильности включения по проектной схеме с точки зрения обеспечения правильного поведения при разных видах К.З. и с учётом фактической полярности трансформаторов тока и напряжения.

12. Особенностью наладки дифференциальных реле является:

а) проверка МДС срабатывания для каждого плеча защиты и баланса токов измерением напряжения небаланса.

б) регулирование напряжения и времени срабатывания (возврата) реле.

в) проверка правильности выполнения короткозамкнутой обмотки при заданном сопротивлении резистора.

г) проверка под рабочей нагрузкой для каждой фазы.

13. Почему вторичные цепи РЗА должны иметь хорошую изоляцию?

а) отклонение сопротивления изоляции от норм ПУЭ и ПТЭЭ снижает срок эксплуатации вторичных цепей РЗА.

б) отклонение тангенса угла диэлектрических потерь от норм ПУЭ и ПТЭЭ приводит к выходу из строя вторичных цепей РЗА.

в) при нарушении изоляции может отказать или неправильно действовать релейная защита, т.к. возможно возникновение ложных цепей.

г) возникает необходимость более частых проверок состояния изоляции повышенным напряжением.

14. Что включает проверка взаимодействия релейных защит?

а) проверка правильности действия защиты.

б) контроль правильной последовательности работы всех реле; действия блокировок и сигнализации; отсутствие ложных цепей.

в) измерение сопротивления изоляции мегаомметром и испытание повышенным напряжением.

г) проверка защиты первичным током при новом включении и плановых проверках.

15. При испытании изоляции электрических машин проводят следующие действия:

а) измеряют сопротивление изоляции и коэффициент адсорбции для каждой фазы по отношению к корпусу мегаомметром с выпрямительной приставкой. После окончания испытаний следует снять остаточный заряд.

б) у машин напряжением ниже 1кВ ограничиваются измерением абсолютного значения сопротивления.

в) проверяется общее состояние изоляции обмоток и токоведущих частей, отсутствие дефектов, связанных с хранением, транспортировкой, монтажом.

г) у машин напряжением более 1кВ измеряют коэффициент адсорбции, характеризующий степень увлажнения обмоток.

16. Схема синхронизации синхронного генератора состоит из следующих элементов:

а) виброграф, лампы накала, подключенные к трансформатору напряжения.

б) мегаомметр и трансформатор тока.

в) токоизмерительные клещи и трёхфазный трансформатор.

г) три лампы накала, подключенные к трансформаторам напряжения.

17. Назвать механическую причину изменения вибрации подшипников электрических машин:

а) неравномерность зазора между статором и ротором.

б) плохое крепление подшипниковых стоек, плохая центровка валов.

в) нарушение электрической цепи ротора.

г) замыкание витков обмотки ротора.

18. Назвать электромеханическую причину изменения вибрации подшипников электрических машин:

а) плохое крепление подшипниковых стоек.

б) повышенные зазоры в подшипниках.

в) неравномерность зазора между статором и ротором.

г) плохая центровка валов.

19. При испытаниях электропривода с двигателем постоянного тока проводят следующее:

В отремонтированном ДТП нейтраль проверяют индукционным методом, подключая к обмотке подключения через рубильник батарейку, а к щёткам – милливольтметр нулем посредине. Замыкая и размыкая цепь, замечают показания прибора. Что при этом определяют?

а) установлены ли щетки на нейтрали.

б) исправность обмотки якоря.

в) сопротивление изоляции обмоток.

г) действие реле обрыва поля.

20. Назвать причины неисправности цифровых систем управления.

а) отличие диаграммы состояний цифровых микросхем от сигналов, получаемых на выходе устройства, при их сравнении.

б) наличие задержки одного из сигналов на выходе схемы.

в) отсутствие отстройки системы управления по времени.

г) дефекты логических элементов или ошибки монтажа.

Ключ к тесту

| Вариант 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | в | г | а | а | в | а | б | г | а | в | б | г | б | в | в | б | в | г | а | а |
| Вариант 2 | 21. | 22. | 23. | 24 | 25 | 26. | 27. | 28. | 29. | 30 | 31. | 32 | 33. | 34. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ответ | в | а | б | б | а | г | б | б | а | в | г | а | в | б | а | г | б | в | а | г |

Критерии оценивания аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1) Какое назначение имеют пусконаладочные работы электрооборудования электрических станций, сетей и систем?

а) Проверка соответствия оборудования требованиям проектной документации и нормативных актов

б) Оптимизация схемы электроснабжения потребителей

в) Подготовка электроустановки к капитальному ремонту

г) Определение остаточного ресурса электрооборудования

2) Какой вид контроля позволяет выявить дефекты, возникшие в процессе монтажа электрооборудования?

а) Контроль режимов нагрузки

б) Диагностический анализ

в) Входной и визуальный контроль

г) Эксплуатационный контроль

3) С какой целью измеряется сопротивление обмоток трансформатора постоянному току?

а) Для определения теплового режима

б) Для выявления отклонений, связанных с повреждениями обмоток

в) Для проверки коэффициента трансформации

г) Для оценки потерь короткого замыкания

4) Что позволяет установить проверка коэффициента трансформации при наладке силового трансформатора?

а) Исправность системы охлаждения

б) Уровень токов холостого хода

в) Соответствие фактических параметров паспортным данным

г) Соответствие схемы соединения обмоток

5) Какой параметр оценивается при испытании трансформатора в режиме холостого хода?

а) Температура контактных соединений

б) Потери в обмотках

в) Сопротивление изоляции

г) Ток холостого хода и магнитное состояние сердечника

6) Для чего выполняется проверка чередования фаз в трехфазных сетях?

а) Для стабилизации частоты

б) Для уменьшения токов утечки

в) Для обеспечения корректной работы вращающихся электрических машин

г) Для снижения асимметрии напряжений

7) Какой способ применяется для проверки правильности соединения вторичных цепей?

а) Прозвонка цепей с использованием измерительных приборов

б) Контроль тепловизором

в) Измерение сопротивления заземления

г) Испытание повышенным напряжением

8) Какова основная функция наладки релейной защиты?

а) Контроль режимов напряжения

б) Обеспечение требуемой чувствительности и селективности защит

в) Снижение потерь электрической энергии

г) Повышение надежности питания потребителей

9) Что проверяется при наладке максимальной токовой защиты?

а) Частота срабатывания

б) Значения уставок тока и временные характеристики

в) Порог напряжения отключения

г) Сопротивление вторичных цепей

10) В каком режиме обычно проводится первичная проверка электродвигателя после монтажа?

а) Перегрузочного режима

б) Аварийного режима

в) Номинальной нагрузки

г) Холостого хода

11) С какой целью проверяется время отключения силового выключателя?

а) Для анализа тепловых процессов

б) Для определения коммутационной способности

в) Для обеспечения согласованной работы с защитными устройствами

г) Для оценки степени механического износа

12) Что контролируется при испытаниях изоляции повышенным напряжением?

а) Температурный режим оборудования

б) Электрическая прочность изоляционных материалов

в) Активные потери

г) Сопротивление утечки

13) Что проверяется при наладке устройств автоматического повторного включения?

а) Логика работы и временные интервалы включений

б) Уровень изоляции цепей управления

в) Состояние контактных соединений

г) Механическая прочность приводов

14) Какое условие необходимо выполнить перед подачей напряжения на электроустановку?

а) Проверка только силовых цепей

б) Оформление допуска и завершение всех предусмотренных проверок

в) Частичное завершение наладочных работ

г) Наличие дежурного персонала

15) Какую информацию дает измерение сопротивления заземляющего устройства?

а) Надежность контактных соединений

б) Уровень электробезопасности электроустановки

в) Эффективность отвода токов короткого замыкания

г) Состояние изоляции кабелей

16) Что относится к наладке распределительных устройств напряжением выше 1000 В?

а) Проверка коммутационных аппаратов и схем управления

б)Проверка строительных конструкций

в) Контроль микроклимата помещения

г) Проверка осветительных цепей

17) Какие параметры контролируются при наладке трансформаторов тока?

а) Частота сети

б) Температура обмоток

в) Потери холостого хода

г)  Коэффициент трансформации и полярность

18) Для чего выполняется проверка схем сигнализации?

а) Для оптимизации схемы питания

б) Для повышения удобства обслуживания

в) Для уменьшения количества защит

г) Для своевременного выявления аварийных и ненормальных режимов

19) Какие документы оформляются по итогам наладочных работ?

а) Проектная документация

б) Протоколы испытаний и акты готовности к эксплуатации

в) Эксплуатационные инструкции

г) Журнал ремонтов

20) Какой фактор в наибольшей степени влияет на качество наладки?

а) Продолжительность работ

б) Условия окружающей среды

в) Квалификация и опыт наладочного персонала

г) Тип применяемого оборудования

21) Что проверяется при наладке схем автоматического ввода резерва?

а) Корректность алгоритма переключения источников питания

б) Сопротивление изоляции

в) Температура аппаратуры

г) Состояние силовых контактов

22) В каком случае требуется повторная наладка электрооборудования?

а) После очистки оборудования

б) После планового осмотра

в) После замены маркировки

г) После изменения схемы или режимов работы

23) Зачем проводится контроль нагрева токоведущих частей под нагрузкой?

а) Для проверки системы охлаждения

б) Для выявления дефектных контактных соединений

в) Для определения номинального тока

г) Для оценки тепловых потерь

24) Что относится к заключительному этапу наладки?

а) Консервация оборудования

б) Передача электроустановки в эксплуатацию

в) Корректировка проектных решений

г) Проведение монтажных работ

25) Какой признак указывает на успешное завершение наладки?

а) Сокращение времени пуска

б) Устойчивая работа оборудования в заданных режимах

в) Минимальные потери мощности

г) Отсутствие замечаний по внешнему виду

Вариант 2

1) Какое значение имеют наладочные испытания электрооборудования перед вводом в эксплуатацию?

а) Подготовка оборудования к капитальному ремонту

б) Снижение эксплуатационных затрат

в) Подтверждение соответствия оборудования проектным и нормативным требованиям

г) Определение экономических показателей эксплуатации

2) Что является основной задачей входного контроля электрооборудования?

а) Настройка защит

б) Выявление несоответствий поставленного оборудования документации

в) Проверка режимов работы

г) Определение токов нагрузки

3) В каких целях выполняется измерение сопротивления изоляции электроустановок?

а) Для расчета мощности

б) Для проверки фазировки

в) Для оценки состояния изоляции и возможности безопасной эксплуатации

г) Для определения тепловых потерь

4) Что проверяется при наладке трансформатора под нагрузкой?

а) Потери холостого хода

б) Коэффициент трансформации

в) Сопротивление обмоток

г) Соответствие напряжений и нагрева расчетным значениям

5) Какой параметр контролируется при проверке правильности соединения обмоток трансформатора?

а) Векторная группа соединения

б) Уровень шума

в) Масса активной части

г) Температура масла

6) Для чего проводится наладка вторичных цепей измерения?

а) Для изменения схемы электроснабжения

б) Для уменьшения потерь

в) Для повышения точности учета и измерений

г) Для увеличения мощности

7) Какая операция выполняется при наладке измерительных трансформаторов напряжения?

а) Контроль температуры корпуса

б) Проверка механической прочности

в) Измерение сопротивления заземления

г) Проверка коэффициента трансформации

8) Какой фактор учитывается при выборе уставок релейной защиты?

а) Параметры защищаемой сети и режимы работы

б) Габариты устройств

в) Температура окружающей среды

г) Цвет оборудования

9) Что является целью наладки дифференциальной защиты?

а) Снижение потерь мощности

б) Контроль напряжения

в) Увеличение надежности питания

г) Быстрое отключение повреждений внутри защищаемой зоны

10) Для чего выполняется проверка полярности трансформаторов тока?

а) Для уменьшения нагрева

б) Для повышения КПД

в) Для исключения ошибок измерений и защиты

г) Для снижения токов короткого замыкания

11) Какой параметр оценивается при наладке автоматических выключателей?

а) Масса аппарата

б) Характеристика срабатывания

в) Цвет изоляции

г) Длина проводников

12) В каком случае проводится тепловизионный контроль электрооборудования?

а) При фазировке

б) При измерении частоты

в) При проверке сопротивления изоляции

г) При выявлении перегрева контактных соединений

13) Что проверяется при наладке систем оперативного тока?

а) Габариты шкафов

б) Напряжение и работоспособность источников

в) Цвет аккумуляторов

г) Длину кабелей

14) Для чего выполняется проверка цепей управления?

а) Для изменения схемы

б) Для уменьшения нагрузки

в) Для подтверждения корректности алгоритмов управления

г) Для оценки механической прочности

15) Что относится к функциональным испытаниям электрооборудования?

а) Проверка маркировки

б) Контроль документации

в) Внешний осмотр

г) Проверка работы в заданных режимах

16) Какой параметр измеряется при наладке кабельных линий?

а) Масса

б) Длина трассы

в) Сопротивление изоляции

г) Цвет оболочки

17) Для чего проводится фазировка кабельных линий?

а) Для увеличения мощности

б) Для определения сопротивления

в) Для уменьшения потерь

г) Для правильного подключения к источнику питания

18) Какой документ подтверждает завершение пусконаладочных работ?

а) Журнал ремонта

б) Паспорт оборудования

в) Акт ввода в эксплуатацию

г) Наряд-допуск

19) Что проверяется при наладке устройств сигнализации?

а) Масса оборудования

б) Корректность отображения режимов работы

в) Цвет индикаторов

г) Длина цепей

20) Какой фактор влияет на селективность защит?

а) Согласование уставок защит

б) Цвет маркировки

в) Освещенность помещения

г)  Тип кабеля

21) Для чего выполняется проверка резервных источников питания?

а) Для уменьшения нагрузки

б) Для изменения схемы

в) Для повышения мощности

г) Для обеспечения надежности электроснабжения

22) В каком режиме проводится проверка генераторов после наладки?

а) Испытательном без подключения

б) Холостого хода и под нагрузкой

в) Ремонтном

г) Только аварийном

23) Что контролируется при наладке шинных соединений?

а) Высота установки

б) Масса шин

в) Надежность электрических контактов

г) Цвет изоляции

24) Какой этап следует после завершения всех испытаний?

а) Сдача оборудования в эксплуатацию

б) Проектирование

в) Хранение

г) Демонтаж

25) Какой результат считается основным при наладке электрооборудования?

а) Повышение нагрузки

б) Сокращение сроков монтажа

в) Минимальные затраты

г) Соответствие параметров установленным требованиям

Вариант 3

1) Какую информацию дает наладка электрооборудования перед вводом в работу?

а) Массу оборудования

б) Стоимость эксплуатации

в) Фактические параметры работы оборудования

г) Экономическую эффективность

2) Для чего выполняется проверка соответствия схем вторичных цепей?

а) Для повышения мощности

б) Для уменьшения нагрузки

в) Для исключения ошибок монтажа

г) Для изменения конструкции

3) Что проверяется при измерении сопротивления изоляции обмоток машин?

а) Частота вращения

б) Состояние изоляционных материалов

в) Механическая прочность

г) Номинальная мощность

4) Какой режим используется для первичных испытаний генераторов?

а) Перегрузочный

б) Холостого хода

в) Короткого замыкания

г) Аварийный

5) Для чего проводится наладка систем возбуждения?

а) Для изменения схемы

б) Для снижения частоты

в) Для стабилизации напряжения генератора

г) Для уменьшения массы

6) Что проверяется при наладке релейной защиты напряжения?

а) Масса реле

б) Размеры

в) Цвет корпуса

г) Уставки и условия срабатывания

7) Для чего выполняется проверка направления вращения электродвигателя?

а) Для уменьшения тока

б) Для изменения мощности

в) Для обеспечения правильной работы механизма

г) Для снижения температуры

8) Что относится к испытаниям электрической прочности?

а) Визуальный осмотр

б) Проверка маркировки

в) Подача повышенного напряжения

г) Прозвонка цепей

9) Какой параметр проверяется при наладке устройств защиты от замыканий на землю?

а) Частота сети

б) Цвет изоляции

в) Масса оборудования

г) Чувствительность защиты

10) Для чего выполняется проверка вторичных цепей учета электроэнергии?

а) Для изменения схемы

б) Для увеличения мощности

в) Для обеспечения точности измерений

г) Для уменьшения потерь

11) Какой этап выполняется после успешных испытаний без нагрузки?

а) Консервация

б) Проектирование

в) Демонтаж

г) Испытания под нагрузкой

12) Что проверяется при наладке коммутационных аппаратов?

а) Масса

б) Цвет корпуса

в) Временные и электрические характеристики

г) Длина кабелей

13) Для чего проводится проверка блокировок?

а) Для повышения мощности

б) Для предотвращения неправильных действий персонала

в) Для изменения схемы

г) Для уменьшения напряжения

14) Какой параметр контролируется при наладке систем автоматики?

а) Размеры шкафов

б) Масса оборудования

в) Цвет индикаторов

г) Логика и последовательность работы

15) Что относится к приемо-сдаточным испытаниям?

а) Демонтаж

б) Монтаж

в) Проверка готовности оборудования к эксплуатации

г) Хранение

16) Для чего проводится контроль температуры оборудования?

а) Для определения массы

б) Для предотвращения перегрева

в) Для изменения схемы

г) Для уменьшения потерь

17) Какой документ составляется по итогам испытаний?

а) План работ

б) Журнал учета

в) График ремонтов

г) Протокол испытаний

18) Что проверяется при наладке распределительных сетей?

а) Длина трассы

б) Высота прокладки

в) Цвет опор

г) Надежность электроснабжения

19) Какой параметр учитывается при наладке защитных устройств?

а) Масса

б) Температура стен

в) Освещенность

г) Селективность

20) Для чего выполняется проверка схем управления?

а) Для уменьшения габаритов

б) Для обеспечения корректной работы оборудования

в) Для изменения мощности

г) Для снижения частоты

21) Что относится к средствам технической защиты?

а) Инструмент

б) Приборы

в) Блокировки и ограждения

г) Кабели

22) Какой режим считается нормальным при эксплуатации электрооборудования?

а) Аварийный

б) Перегрузка

в) Испытательный

г) Работа в установленных параметрах

23) Для чего проводится наладка после ремонта?

а) Для уменьшения потерь

б) Для увеличения мощности

в) Для изменения схемы

г) Для восстановления работоспособности

24) Какой этап завершает наладочные работы?

а) Демонтаж

б) Хранение

в) Проектирование

г) Оформление документации

25) Что свидетельствует о качественной наладке?

а) Частые отключения

б) Повышенный нагрев

в) Увеличение нагрузки

г) Отсутствие отказов в заданных режимах

Вариант 4

1) Какую роль играет наладка в системе электроснабжения?

а) Изменяет схему сети

б) Снижает стоимость электроэнергии

в) Обеспечивает соответствие параметров оборудования расчетным значениям

г) Уменьшает количество потребителей

2) Для чего проводится проверка уставок защитных устройств?

а) Для уменьшения потерь

б) Для согласования работы защит

в) Для изменения схемы

г) Для повышения мощности

3) Что проверяется при наладке систем автоматического управления?

а) Размеры

б) Масса шкафа

в) Алгоритм и последовательность работы

г) Цвет панели

4) Какой параметр измеряется при проверке кабельных линий?

а) Масса

б) Цвет оболочки

в) Длина

г) Сопротивление изоляции

5) Для чего проводится проверка работы резервного питания?

а) Для изменения схемы

б) Для увеличения мощности

в) Для обеспечения надежности электроснабжения

г) Для уменьшения нагрузки

6) Что проверяется при наладке генераторов?

а) Масса

б) Напряжение, частота и устойчивость работы

в) Габариты

г) Цвет корпуса

7) Какой параметр учитывается при наладке трансформаторов напряжения?

а) Температура помещения

б) Цвет изоляции

в) Масса

г) Коэффициент трансформации

8) Для чего проводится проверка вторичных цепей сигнализации?

а) Для уменьшения потерь

б) Для увеличения мощности

в) Для корректного отображения режимов

г) Для изменения схемы

9) Что относится к наладке распределительных устройств?

а) Монтаж кабелей

б) Проектирование

в) Проверка коммутационной аппаратуры

г) Демонтаж

10) Какой документ используется при наладке?

а) Смета

б) Договор

в) График отпусков

г) Проектная и эксплуатационная документация

11) Для чего проводится проверка заземления?

а) Для изменения схемы

б) Для увеличения тока

в) Для повышения напряжения

г) Для обеспечения электробезопасности

12) Что проверяется при наладке защит от перегрузки?

а) Размеры

б) Масса

в) Цвет корпуса

г) Уставки и время срабатывания

13) Какой режим используется для комплексных испытаний?

а) Ремонтный

б) Аварийный

в) Работа в реальных эксплуатационных условиях

г) Только холостой ход

14) Для чего проводится проверка маркировки цепей?

а) Для уменьшения потерь

б) Для изменения схемы

в) Для удобства эксплуатации и обслуживания

г) Для увеличения мощности

15) Что относится к заключительным испытаниям?

а) Монтаж

б) Хранение

в) Демонтаж

г) Проверка работы оборудования в заданных режимах

16) Какой параметр влияет на надежность защит?

а) Масса

б) Температура стен

в) Цвет оборудования

г) Корректная настройка уставок

17) Для чего проводится контроль контактов под нагрузкой?

а) Для выявления перегрева

б) Для уменьшения габаритов

в) Для увеличения мощности

г) Для изменения схемы

18) Что проверяется при наладке устройств АВР?

а) Масса

б) Габариты

в) Цвет шкафа

г) Последовательность и корректность переключений

19) Какой фактор влияет на безопасность наладочных работ?

а) Высота потолков

б) Масса оборудования

в) Соблюдение требований охраны труда

г) Цвет оборудования

20) Что является обязательным условием подачи напряжения?

а) Частичная проверка

б) Работа без защит

в) Отсутствие документации

г) Завершение всех проверок и оформление допуска

21) Для чего проводится проверка автоматики защиты?

а) Для изменения схемы

б) Для предотвращения аварийных режимов

в) Для уменьшения потерь

г) Для увеличения мощности

22) Какой параметр контролируется при наладке электросетей?

а) Высота прокладки

б) Масса кабелей

в) Цвет опор

г) Устойчивость и надежность электроснабжения

23) Что проверяется при наладке измерительных цепей?

а) Размеры

б) Масса приборов

в) Цвет шкал

г) Точность и корректность показаний

24) Какой этап следует после завершения наладки?

а) Демонтаж

б) Хранение

в) Проектирование

г) Ввод оборудования в эксплуатацию

25) Что является итогом наладочных работ?

а) Увеличение нагрузки

б) Повышение аварийности

в) Сокращение документации

г) Готовность оборудования к надежной эксплуатации

| КЛЮЧ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вопроса | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| 1 | Б | В | В | В |
| 2 | В | Б | В | Б |
| 3 | Б | В | Б | В |
| 4 | В | Г | Б | Г |
| 5 | Б | В | В | В |
| 6 | В | В | Г | Б |
| 7 | Б | Г | В | Г |
| 8 | Б | В | В | В |
| 9 | Б | Г | Г | В |
| 10 | Б | В | В | Г |
| 11 | В | Г | Б | Г |
| 12 | Б | Г | Г | Г |
| 13 | Б | Б | Б | В |
| 14 | Б | В | Г | В |
| 15 | Б | В | В | Г |
| 16 | Б | Б | Б | Г |
| 17 | Б | Г | Г | А |
| 18 | Б | Г | Г | Г |
| 19 | Б | Б | Г | В |
| 20 | В | Г | Б | Г |
| 21 | Б | Г | В | Б |
| 22 | Б | Б | Г | Г |
| 23 | Б | В | Г | Г |
| 24 | Б | В | Г | Г |
| 25 | Б | Г | Г | Г |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс – 3 , семестр 6

по МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

Вариант 1

- Какова основная цель пусконаладочных работ (ПНР)?
а) монтаж электроустановки;
б) доведение оборудования до режима нормальной работы;
в) техническое обслуживание;
г) эксплуатация.

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) мегаомметр;
г) ваттметр.

- Что такое «фазировка» электрических цепей?
а) измерение напряжения;
б) определение порядка чередования и одноимённости фаз;
в) проверка сопротивления;
г) замер тока.

- Как включают вольтметр при испытаниях электрооборудования?
а) последовательно;
б) в разрыв цепи;
в) по мостовой схеме;
г) параллельно.

- Какое минимальное сопротивление изоляции допускается для обмоток асинхронных двигателей?
а) менее 0,5 МОм;
б) 500 Ом;
в) 0,5 мОм;
г) не менее 0,5 МОм.

- Что означает «опыт холостого хода» трансформатора?
а) испытание повышенным напряжением;
б) включение первичной обмотки под напряжение при разомкнутой вторичной обмотке;
в) короткое замыкание;
г) нагрузочный режим.

- Какой документ оформляют по итогам пусконаладочных работ?
а) наряд-допуск;
б) перечень работ;
в) протокол испытаний;
г) акт о списании.

- Какова допустимая длительность срабатывания автоматического выключателя?
а) не более 0,4 сек;
б) не более 0,4 мин;
в) не более 1 сек;
г) более 1 сек.

- Что проверяют при внешнем осмотре контактов?
а) чистоту обработки поверхностей;
б) наличие антикоррозионных покрытий;
в) плотность прилегания;
г) всё перечисленное.

- Для чего проводят «прозвонку» электрических цепей?
а) для проверки целостности цепи и идентификации жил;
б) для измерения напряжения;
в) для определения мощности;
г) для замера сопротивления изоляции.

- Что такое «коэффициент трансформации»?
а) отношение мощностей обмоток;
б) отношение напряжений первичной и вторичной обмоток;
в) КПД трансформатора;
г) соотношение токов КЗ.

- Какой метод применяют для выявления увлажнения изоляции?
а) замер напряжения;
б) испытание током КЗ;
в) измерение коэффициента абсорбции (R₆₀/R₁₅);
г) визуальный осмотр.

- Что входит в проверку контактных соединений?
а) измерение сопротивления;
б) замер температуры;
в) механические испытания;
г) всё перечисленное.

- Какой прибор используют для фазировки трёхфазной сети?
а) омметр;
б) фазоуказатель или вольтметр;
в) счётчик электроэнергии;
г) токоизмерительные клещи.

- Что указывает на пробой диэлектрика?
а) увеличение сопротивления;
б) снижение тока утечки;
в) резкое возрастание тока при испытании;
г) изменение цвета изоляции.

- Какова цель испытания изоляции повышенным напряжением?
а) проверка цвета изоляционного покрытия;
б) выявление слабых мест изоляции;
в) измерение сопротивления при рабочем напряжении;
г) визуальный осмотр под нагрузкой.

- Как часто проводят тепловизионный контроль электрооборудования?
а) раз в 10 лет;
б) только после аварий;
в) ежемесячно;
г) 1–2 раза в год по графику ТО.

- Что такое «перегрузка» электрооборудования?
а) работа при номинальном токе;
б) работа с током выше номинального длительное время;
в) кратковременное КЗ;
г) отсутствие нагрузки.

- Какой газ используют в высоковольтных выключателях для гашения дуги?
а) воздух;
б) азот;
в) элегаз (SF₆);
г) углекислый газ.

- Что означает маркировка «IP54» на корпусе электрооборудования?
а) мощность 54 кВт;
б) степень защиты от пыли и брызг воды;
в) напряжение 540 В;
г) класс энергоэффективности.

Вариант 2

- Что такое «надёжность» электрооборудования?
а) ремонтопригодность;
б) свойство выполнять заданные функции в установленных пределах;
в) предельное состояние;
г) наработка.

- Как включают амперметр при испытаниях электрооборудования?
а) последовательно в разрыв цепи;
б) параллельно;
в) по мостовой схеме;
г) не используется.

- Что такое «защитное заземление»?
а) защитное зануление;
б) преднамеренное соединение с заземляющим устройством;
в) защитное отключение;
г) выравнивание потенциалов.

- Какой прибор применяют для проверки цепи заземления?
а) осциллограф;
б) счётчик реактивной энергии;
в) ваттметр;
г) мультиметр в режиме прозвонки.

- Что проверяют при ревизии контактных соединений разъединителей?
а) цвет металла;
б) плотность контакта, отсутствие перегрева;
в) длину болтов;
г) марку стали.

- Какова роль силикагелевого фильтра в трансформаторе?
а) усиление магнитной связи;
б) поглощение влаги из масла;
в) охлаждение масла;
г) повышение напряжения.

- Какой метод используют для сушки изоляции электродвигателя?
а) обливание водой;
б) нагрев током или внешним источником тепла;
в) проветривание на улице;
г) обработка химическими реагентами.

- Что указывает на перегрев контактного соединения?
а) изменение цвета изоляции;
б) потемнение металла, запах гари;
в) увеличение громкости шума;
г) снижение вибрации.

- Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт о списании;
б) протокол испытаний и акт сдачи в эксплуатацию;
в) наряд-допуск;
г) журнал осмотра.

- Что такое «коэффициент абсорбции» изоляции?
а) отношение R₆₀/R₁₅ (сопротивлений через 60 и 15 сек);
б) показатель увлажнения изоляции;
в) температура нагрева;
г) мощность диэлектрических потерь.

- Как проверяют работоспособность реле защиты?
а) внешним осмотром;
б) проведением проверочных испытаний (прогрузкой);
в) измерением веса;
г) оценкой цвета корпуса.

- Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита каждые 3 месяца;
б) контроль уровня

13. Какой прибор используют для измерения коэффициента мощности (cos φ)?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) омметр;
г) ваттметр или фазометр.

14. Что такое «перегрев активной стали» трансформатора?
а) повышение температуры обмоток;
б) локальный нагрев магнитопровода из-за вихревых токов;
в) испарение масла;
г) коррозия корпуса.

15. Как проверяют герметичность масляного выключателя?
а) визуально;
б) мыльной эмульсией или газоанализатором;
в) измерением давления;
г) взвешиванием.

16. Что означает маркировка «УХЛ4» на оборудовании?
а) мощность 4 кВт;
б) климатическое исполнение (умеренный/холодный, категория 4 — помещения с регулируемым климатом);
в) класс напряжения;
г) степень защиты.

17. Какой метод используют для обнаружения межвиткового замыкания в обмотке?
а) внешний осмотр;
б) измерение сопротивления обмоток, вибродиагностика;
в) проверка цвета изоляции;
г) замер уровня шума.

18. Что такое «резервное питание» в электроустановках?
а) дополнительный источник для увеличения мощности;
б) источник, включаемый при отказе основного питания;
в) аккумулятор для освещения;
г) генератор для испытаний.

19. Как часто проверяют состояние аккумуляторных батарей в режиме «постоянного подзаряда»?
а) раз в год;
б) ежемесячно (напряжение, плотность электролита);
в) только при разряде;
г) раз в квартал.

20. Что является критерием успешного завершения ПНР?
а) завершение монтажных работ;
б) подписание акта о приёмке;
в) устойчивая работа оборудования в заданных режимах;
г) проведение инструктажа персонала.

Вариант 3

1. Что входит в программу пусконаладочных работ?
а) только проверка изоляции;
б) только настройка защит;
в) комплекс проверок, настроек и испытаний;
г) только визуальный осмотр.

2. Какой прибор применяют для диагностики частичных разрядов (ЧР)?
а) мегаомметр;
б) тепловизор;
в) специальный детектор ЧР;
г) амперметр.

3. Что проверяют при наладке релейной защиты?
а) цвет корпуса реле;
б) время срабатывания и уставки;
в) вес устройства;
г) длину проводов.

4. Какова цель хроматографического анализа трансформаторного масла?
а) определение вязкости;
б) выявление газов, указывающих на дефекты;
в) замер плотности;
г) контроль цвета.

5. Какой метод применяют для проверки цепи заземления?
а) осциллография;
б) счётчик реактивной энергии;
в) измеритель сопротивления заземления;
г) ваттметр.

6. Что означает «класс точности» измерительного трансформатора?
а) мощность устройства;
б) срок службы;
в) допустимая погрешность измерений;
г) номинальное напряжение.

7. Как часто проводят тепловизионный контроль электрооборудования?
а) раз в 10 лет;
б) только после аварий;
в) ежемесячно;
г) 1–2 раза в год по графику ТО.

8. Что указывает на увлажнение изоляции?
а) повышение сопротивления;
б) снижение коэффициента абсорбции (R₆₀/R₁₅);
в) уменьшение тока утечки;
г) изменение цвета оболочки.

9. Какой газ используют в герметичных трансформаторах для защиты масла от окисления?
а) кислород;
б) азот;
в) углекислый газ;
г) аргон.

10. Что такое «время срабатывания» реле защиты?
а) время включения вручную;
б) интервал от момента появления неисправности до отключения цепи;
в) период прогрева перед работой;
г) срок службы реле.

11. Как часто анализируют трансформаторное масло на пробивное напряжение?
а) ежедневно;
б) согласно графику ППР (обычно раз в 1–3 года);
в) только после ремонта;
г) раз в месяц.

12. Что означает «класс нагревостойкости» изоляции (например, «F»)?
а) цвет изоляционного материала;
б) максимально допустимую рабочую температуру;
в) толщину слоя изоляции;
г) механическую прочность.

13. Какой прибор используют для измерения тока утечки через изоляцию?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) мегаомметр с функцией измерения тока утечки;
г) ваттметр.

14. Что означает маркировка «КТП» на электроустановке?
а) кабельная токопроводящая линия;
б) комплектная трансформаторная подстанция;
в) конденсаторная токоограничивающая панель;
г) контроллер технологического процесса.

15. Какова цель измерения петли «фаза-нуль»?
а) определение мощности нагрузки;
б) расчёт тока КЗ для проверки срабатывания защиты;
в) замер сопротивления заземления;
г) контроль напряжения сети.

16. Какой метод применяют для обнаружения скрытых дефектов в обмотках электродвигателя?
а) внешний осмотр;
б) измерение сопротивления постоянному току, диагностика ЧР;
в) проверка уровня шума;
г) взвешивание.

17. Что такое «дугогасительная камера»?
а) элемент усиления дуги;
б) устройство для гашения дуги;
в) датчик температуры;
г) декоративный элемент.

18. Как часто проверяют уровень масла в масляных выключателях?
а) раз в год;
б) только при ремонте;
в) при каждом ТО и после отключения КЗ;
г) раз в квартал.

19. Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита каждые 3 месяца;
б) покраска банок;
в) контроль уровня и плотности электролита;
г) измерение напряжения раз в год.

20. Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт о списании;
б) протокол испытаний и акт сдачи в эксплуатацию;
в) наряд-допуск;
г) журнал осмотра.

Ключ к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | в |
| 2 | в | а | в |
| 3 | б | б | б |
| 4 | г | г | б |
| 5 | г | б | в |
| 6 | б | б | в |
| 7 | в | б | г |
| 8 | а | б | б |
| 9 | г | в | б |
| 10 | а | г | б |
| 11 | б | г | б |
| 12 | в | г | б |
| 13 | г | г | в |
| 14 | б | б | б |
| 15 | в | б | б |
| 16 | б | б | б |
| 17 | г | б | б |
| 18 | б | в | б |
| 19 | в | б | в |
| 20 | б | в | б |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс – 3 , семестр 6

по МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) мегаомметр;
г) ваттметр.

- Что означает маркировка «IP65» на электрооборудовании?
а) номинальное напряжение 65 В;
б) полная защита от пыли и струй воды;
в) мощность 65 кВт;
г) класс энергоэффективности.

- Как часто проводят визуальный осмотр кабельных линий в закрытых помещениях?
а) раз в 5 лет;
б) только после аварий;
в) ежеквартально;
г) раз в месяц.

- Какова функция расширительного бака трансформатора?
а) увеличение мощности;
б) компенсация объёма масла при температурных изменениях;
в) охлаждение масла;
г) защита от КЗ.

- Какой газ используется в элегазовых выключателях?
а) азот;
б) кислород;
в) SF₆ (элегаз);
г) аргон.

- Что проверяют при ТО автоматических выключателей?
а) цвет корпуса;
б) длину проводов;
в) срабатывание при КЗ и перегрузке;
г) маркировку номинала.

- Какой инструмент применяют для затяжки болтовых соединений шин?
а) молоток;
б) пассатижи;
в) динамометрический ключ;
г) отвёртка.

- Что такое «коэффициент абсорбции» изоляции?
а) температура нагрева;
б) отношение сопротивлений R₆₀/R₁₅;
в) мощность потерь;
г) ток утечки.

- Как проверяют состояние щёточного аппарата?
а) взвешиванием;
б) измерением длины щёток;
в) оценкой износа и контакта;
г) проверкой цвета.

- Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт списания;
б) наряд-допуск;
в) протокол испытаний и акт сдачи в эксплуатацию;
г) журнал осмотра.

- Что указывает на перегрев контакта?
а) изменение цвета изоляции;
б) потемнение металла, запах гари;
в) снижение вибрации;
г) увеличение громкости шума.

- Какова цель хроматографического анализа масла?
а) определение вязкости;
б) выявление газов, указывающих на дефекты;
в) замер плотности;
г) контроль цвета.

- Какой прибор применяют для проверки цепи заземления?
а) осциллограф;
б) счётчик реактивной энергии;
в) ваттметр;
г) мультиметр в режиме прозвонки.

- Что такое «дугогасительная камера»?
а) элемент усиления дуги;
б) устройство для гашения дуги;
в) датчик температуры;
г) декоративный элемент.

- Как часто проверяют уровень масла в масляных выключателях?
а) раз в год;
б) только при ремонте;
в) при каждом ТО и после отключения КЗ;
г) раз в квартал.

- Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита каждые 3 месяца;
б) покраска банок;
в) контроль уровня и плотности электролита;
г) измерение напряжения раз в год.

- Какой метод используют для обнаружения коронных разрядов?
а) визуальный осмотр;
б) замер сопротивления;
в) УФ-диагностика;
г) термометрия.

- Что такое «релейная защита»?
а) система освещения;
б) устройство учёта;
в) комплекс устройств для отключения повреждений;
г) регулятор напряжения.

- Какой прибор используют для фазировки линий?
а) омметр;
б) фазоуказатель;
в) счётчик электроэнергии;
г) токоизмерительные клещи.

- Что означает «класс нагревостойкости F»?
а) цвет изоляции;
б) толщина слоя;
в) максимальная рабочая температура 155 °C;
г) механическая прочность.

Вариант 2

- Какова основная задача ТО электрооборудования?
а) замена всех деталей каждые 3 года;
б) предупреждение отказов и поддержание работоспособности;
в) ремонт только после аварии;
г) периодическая покраска.

- Какой документ определяет периодичность ТО?
а) трудовой договор;
б) приказ директора;
в) инструкция по охране труда;
г) график ППР.

- Что проверяют при осмотре изоляторов ВЛ?
а) массу изолятора;
б) длину пути утечки;
в) наличие трещин и загрязнений;
г) цвет глазури.

- Какой метод применяют для диагностики кабельных линий под напряжением?
а) визуальный осмотр;
б) испытание повышенным напряжением;
в) замер сопротивления изоляции;
г) диагностика частичных разрядов (ЧР).

- Что такое «коэффициент трансформации»?
а) отношение мощностей;
б) КПД трансформатора;
в) отношение напряжений обмоток;
г) соотношение токов КЗ.

- Как часто проводят тепловизионный контроль?
а) раз в 10 лет;
б) только после аварий;
в) ежемесячно;
г) 1–2 раза в год по графику ТО.

- Что указывает на неисправность подшипника двигателя?
а) ровный гул;
б) снижение тока холостого хода;
в) повышенный шум и вибрация;
г) изменение цвета корпуса.

- Какой газ используют в высоковольтных выключателях для гашения дуги?
а) воздух;
б) азот;
в) элегаз (SF₆);
г) углекислый газ.

- Что означает «класс точности» измерительного трансформатора?
а) мощность устройства;
б) срок службы;
в) допустимая погрешность измерений;
г) номинальное напряжение.

- Что такое «испытание повышенным напряжением»?
а) проверка цвета изоляции;
б) подача напряжения выше номинального для выявления дефектов;
в) измерение сопротивления при рабочем напряжении;
г) визуальный осмотр под нагрузкой.

- Как часто проверяют предохранители в РУ?
а) раз в 5 лет;
б) только при замене оборудования;
в) раз в квартал;
г) при каждом ТО и после срабатывания.

- Что проверяют при ТО шинопроводов?
а) цвет окраски;
б) длину секций;
в) маркировку фаз;
г) плотность контактов и отсутствие перегрева.

- Какова роль дыхательных клапанов трансформатора?
а) охлаждение масла;
б) защита от КЗ;
в) фильтрация масла;
г) выравнивание давления при температурных изменениях.

- Какой прибор измеряет cos φ?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) ваттметр или фазометр;
г) омметр.

- Что такое «петля фаза-нуль»?
а) цепь заземления;
б) контур для расчёта тока КЗ;
в) линия освещения;
г) цепь управления.

- Как проверяют плотность контакта в шинопроводах?
а) визуально;
б) замером длины;
в) динамометрическим ключом или термографией;
г) по цвету окраски.

- Что означает маркировка «УХЛ1»?
а) мощность 1 кВт;
б) климатическое исполнение (умеренный/холодный, категория 1);
в) класс напряжения;
г) степень защиты.

- Какой метод применяют для сушки изоляции трансформатора?
а) обливание водой;
б) прогрев током или горячим воздухом;
в) проветривание;
г) химическая обработка.

- Что указывает на увлажнение масла в трансформаторе?
а) повышение пробивного напряжения;
б) снижение пробивного напряжения;
в) увеличение плотности;
г) изменение цвета на светлый.

- Какой документ оформляют после ТО масляного выключателя?
а) акт списания;
б) наряд-допуск;
в) протокол осмотра и испытаний;
г) журнал инструктажа.

Вариант 3

1. Какова цель измерения сопротивления заземляющего устройства?
а) проверка цвета покрытия;
б) определение соответствия нормам ПУЭ;
в) расчёт мощности;
г) контроль длины электродов.

- Какой прибор используют для диагностики частичных разрядов (ЧР)?
а) мегаомметр;
б) тепловизор;
в) специальный детектор ЧР;
г) амперметр.

- Что проверяют при наладке релейной защиты?
а) цвет корпуса реле;
б) время срабатывания и уставки;
в) вес устройства;
г) длину проводов.

- Какова цель хроматографического анализа трансформаторного масла?
а) определение вязкости;
б) выявление газов, указывающих на дефекты;
в) замер плотности;
г) контроль цвета.

- Какой метод применяют для проверки цепи заземления?
а) осциллография;
б) счётчик реактивной энергии;
в) измеритель сопротивления заземления;
г) ваттметр.

- Что означает «класс точности» измерительного трансформатора?
а) мощность устройства;
б) срок службы;
в) допустимая погрешность измерений;
г) номинальное напряжение.

- Как часто проводят тепловизионный контроль электрооборудования?
а) раз в 10 лет;
б) только после аварий;
в) ежемесячно;
г) 1–2 раза в год по графику ТО.

8. Что указывает на увлажнение изоляции?
а) повышение сопротивления;
б) снижение коэффициента абсорбции (R₆₀/R₁₅);
в) уменьшение тока утечки;
г) изменение цвета оболочки.

9. Какой газ используют в герметичных трансформаторах для защиты масла от окисления?
а) кислород;
б) азот;
в) углекислый газ;
г) аргон.

\

- Что такое «время срабатывания» реле защиты?
а) время включения вручную;
б) интервал от момента появления неисправности до отключения цепи;
в) период прогрева перед работой;
г) срок службы реле.

- Как часто анализируют трансформаторное масло на пробивное напряжение?
а) ежедневно;
б) согласно графику ППР (обычно раз в 1–3 года);
в) только после ремонта;
г) раз в месяц.

- Что означает «класс нагревостойкости» изоляции (например, «F»)?
а) цвет изоляционного материала;
б) максимально допустимую рабочую температуру;
в) толщину слоя изоляции;
г) механическую прочность.

- Какой прибор используют для измерения тока утечки через изоляцию?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) мегаомметр с функцией измерения тока утечки;
г) ваттметр.

- Что означает маркировка «КТП» на электроустановке?
а) кабельная токопроводящая линия;
б) комплектная трансформаторная подстанция;
в) конденсаторная токоограничивающая панель;
г) контроллер технологического процесса.

- Какова цель измерения петли «фаза-нуль»?
а) определение мощности нагрузки;
б) расчёт тока КЗ для проверки срабатывания защиты;
в) замер сопротивления заземления;
г) контроль напряжения сети.

- Какой метод применяют для обнаружения скрытых дефектов в обмотках электродвигателя?
а) внешний осмотр;
б) измерение сопротивления постоянному току, диагностика ЧР;
в) проверка уровня шума;
г) взвешивание.

- Что такое «дугогасительная камера»?
а) элемент усиления дуги;
б) устройство для гашения дуги;
в) датчик температуры;
г) декоративный элемент.

- Как часто проверяют уровень масла в масляных выключателях?
а) раз в год;
б) только при ремонте;
в) при каждом ТО и после отключения КЗ;
г) раз в квартал.

- Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита каждые 3 месяца;
б) покраска банок;
в) контроль уровня и плотности электролита;
г) измерение напряжения раз в год.

20. Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт о списании;
б) протокол испытаний и акт сдачи в эксплуатацию;
в) наряд-допуск;
г) журнал осмотра.

Ключ к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | б | б |
| 2 | б | г | в |
| 3 | в | в | б |
| 4 | б | г | б |
| 5 | в | в | в |
| 6 | в | г | в |
| 7 | в | в | г |
| 8 | б | в | б |
| 9 | в | б | б |
| 10 | в | б | б |
| 11 | б | г | б |
| 12 | б | в | б |
| 13 | г | б | в |
| 14 | б | в | б |
| 15 | в | б | б |
| 16 | в | в | б |
| 17 | в | б | б |
| 18 | в | б | в |
| 19 | б | б | в |
| 20 | в | в | б |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Образец билета к 3-й рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс – 3 , семестр 6

по МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что входит в комплекс пусконаладочных работ (ПНР)?
а) только визуальный осмотр;
б) только замеры сопротивления изоляции;
в) проверка, настройка и испытания оборудования;
г) только оформление документации.

- Какой прибор используют для измерения коэффициента трансформации трансформатора?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) два вольтметра (на первичной и вторичной обмотках);
г) ваттметр.

- Какова цель испытания изоляции повышенным напряжением?
а) проверка цвета изоляции;
б) выявление скрытых дефектов и слабых мест;
в) замер сопротивления при рабочем напряжении;
г) контроль температуры.

- Как проверяют фазировку трёхфазной линии?
а) омметром;
б) амперметром;
в) фазоуказателем или вольтметром;
г) тепловизором.

- Что означает «коэффициент абсорбции» (R₆₀/R₁₅)?
а) отношение мощностей;
б) показатель увлажнённости изоляции;
в) КПД трансформатора;
г) ток утечки.

- Какой метод применяют для обнаружения межвиткового замыкания в обмотке?
а) визуальный осмотр;
б) измерение сопротивления обмоток, вибродиагностика;
в) проверка цвета изоляции;
г) замер уровня шума.

- Что проверяют при наладке релейной защиты?
а) цвет корпуса реле;
б) время срабатывания и уставки;
в) вес устройства;
г) длину проводов.

- Какова периодичность проверки цепей заземления?
а) раз в 5 лет;
б) только после ремонта;
в) по графику ППР (обычно раз в 1–3 года);
г) раз в квартал.

- Какой прибор применяют для диагностики частичных разрядов (ЧР)?
а) мегаомметр;
б) тепловизор;
в) специальный детектор ЧР;
г) амперметр.

- Что указывает на перегрев контакта?
а) изменение цвета изоляции;
б) потемнение металла, запах гари;
в) снижение вибрации;
г) увеличение громкости шума.

- Как часто проводят тепловизионный контроль электрооборудования?
а) раз в 10 лет;
б) только после аварий;
в) ежемесячно;
г) 1–2 раза в год по графику ТО.

- Что такое «петля фаза-нуль»?
а) цепь заземления;
б) контур для расчёта тока КЗ;
в) линия освещения;
г) цепь управления.

- Какой прибор измеряет cos φ?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) ваттметр или фазометр;
г) омметр.

- Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита каждые 3 месяца;
б) покраска банок;
в) контроль уровня и плотности электролита;
г) измерение напряжения раз в год.

- Какой документ оформляют после ПНР?
а) акт списания;
б) наряд-допуск;
в) протокол испытаний и акт сдачи в эксплуатацию;
г) журнал осмотра.

- Что означает «класс точности» измерительного трансформатора?
а) мощность устройства;
б) срок службы;
в) допустимая погрешность измерений;
г) номинальное напряжение.

- Как проверяют герметичность масляного выключателя?
а) визуально;
б) мыльной эмульсией или газоанализатором;
в) измерением давления;
г) взвешиванием.

- Что такое «дугогасительная камера»?
а) элемент усиления дуги;
б) устройство для гашения дуги;
в) датчик температуры;
г) декоративный элемент.

- Как часто анализируют трансформаторное масло на пробивное напряжение?
а) ежедневно;
б) по графику ППР (обычно раз в 1–3 года);
в) только после ремонта;
г) раз в месяц.

- Что означает маркировка «КТП»?
а) кабельная токопроводящая линия;
б) комплектная трансформаторная подстанция;
в) конденсаторная токоограничивающая панель;
г) контроллер технологического процесса.

Вариант 2

- Какова цель измерения переходного сопротивления контактов?
а) проверка цвета металла;
б) выявление окисленных или ослабленных соединений;
в) замер длины болтов;
г) определение марки стали.

- Какой прибор используют для измерения сопротивления заземляющего устройства?
а) осциллограф;
б) счётчик реактивной энергии;
в) измеритель сопротивления заземления;
г) ваттметр.

- Что проверяют при ревизии контактных соединений разъединителей?
а) цвет окраски;
б) плотность контакта и отсутствие перегрева;
в) длину секций;
г) маркировку фаз.

- Какой газ применяют в элегазовых выключателях?
а) воздух;
б) азот;
в) SF₆ (элегаз);
г) углекислый газ.

- Что такое «релейная защита»?
а) система освещения;
б) устройство учёта;
в) комплекс устройств для отключения повреждений;
г) регулятор напряжения.

- Как проводят сушку изоляции трансформатора?
а) обливанием водой;
б) прогревом током или горячим воздухом;
в) проветриванием;
г) химической обработкой.

- Что означает маркировка «IP54»?
а) мощность 54 кВт;
б) защита от пыли и брызг воды;
в) напряжение 540 В;
г) класс энергоэффективности.

- Как часто проверяют состояние силикагелевого фильтра трансформатора?
а) раз в 10 лет;
б) только после ремонта;
в) при каждом ТО;
г) раз в квартал.

- Что такое «коэффициент трансформации»?
а) отношение мощностей обмоток;
б) КПД устройства;
в) отношение напряжений первичной и вторичной обмоток;
г) соотношение токов короткого замыкания.

- Какой инструмент применяют для затяжки болтовых соединений шин?
а) молоток;
б) пассатижи;
в) динамометрический ключ;
г) отвёртка.

- Что указывает на увлажнение изоляции?
а) повышение сопротивления;
б) снижение коэффициента абсорбции (R₆₀/R₁₅);
в) уменьшение тока утечки;
г) изменение цвета оболочки.

- Какова роль дыхательных клапанов трансформатора?
а) охлаждение масла;
б) защита от КЗ;
в) фильтрация масла;
г) выравнивание давления при температурных изменениях.

- Как проверяют состояние щёточного аппарата?
а) взвешиванием;

14. Какой метод используют для диагностики состояния обмоток трансформатора?
а) визуальный осмотр;
б) измерение сопротивления постоянному току, анализ частотных характеристик;
в) проверка цвета масла;
г) замер уровня шума.

15. Что такое «время срабатывания» реле защиты?
а) время включения вручную;
б) интервал от момента появления неисправности до отключения цепи;
в) период прогрева перед работой;
г) срок службы реле.

16. Как проверяют герметичность бака масляного трансформатора?
а) взвешиванием;
б) опрессовкой или проверкой на утечки;
в) измерением уровня масла;
г) визуально.

17. Что означает маркировка «УХЛ1» на оборудовании?
а) мощность 1 кВт;
б) климатическое исполнение (умеренный/холодный, категория 1);
в) класс напряжения;
г) степень защиты.

18. Какова цель хроматографического анализа трансформаторного масла?
а) определение вязкости;
б) выявление газов, указывающих на дефекты (H₂, CH₄, C₂H₂ и др.);
в) замер плотности;
г) контроль цвета.

19. Какой прибор используют для измерения тока утечки через изоляцию?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) мегаомметр с функцией измерения тока утечки;
г) ваттметр.

20. Что проверяют при наладке автоматического выключателя?
а) цвет корпуса;
б) длину проводов;
в) срабатывание при КЗ и перегрузке, время отключения;
г) маркировку номинала.

Вариант 3

1. Какова основная задача пусконаладочных работ (ПНР)?
а) замена всех изношенных деталей;
б) обеспечение работоспособности и соответствия параметров оборудования нормам;
в) косметический ремонт;
г) перемаркировка узлов.

2. Какой прибор применяют для фазировки трёхфазной сети?
а) омметр;
б) фазоуказатель или вольтметр;
в) счётчик электроэнергии;
г) токоизмерительные клещи.

3. Что указывает на межвитковое замыкание в обмотке?
а) повышение сопротивления изоляции;
б) неравномерность сопротивлений фаз, локальный перегрев;
в) изменение цвета корпуса;
г) снижение уровня масла.

4. Как часто проводят испытания изоляции повышенным напряжением?
а) ежедневно;
б) только после аварий;
в) по графику ППР (обычно раз в 1–3 года);
г) раз в месяц.

5. Что такое «коэффициент трансформации» трансформатора?
а) отношение мощностей обмоток;
б) КПД устройства;
в) отношение напряжений первичной и вторичной обмоток;
г) соотношение токов короткого замыкания.

6. Какой газ используют в элегазовых выключателях?
а) воздух;
б) азот;
в) SF₆ (элегаз);
г) углекислый газ.

7. Что проверяют при ревизии контактных соединений шин?
а) цвет окраски;
б) длину секций;
в) маркировку фаз;
г) плотность контакта и отсутствие перегрева.

8. Какова роль расширительного бака трансформатора?
а) увеличение мощности;
б) компенсация объёма масла при температурных изменениях;
в) охлаждение масла;
г) защита от КЗ.

9. Какой инструмент применяют для затяжки болтовых соединений?
а) молоток;
б) пассатижи;
в) динамометрический ключ;
г) отвёртка.

10. Что означает «класс точности» измерительного трансформатора?
а) мощность устройства;
б) срок службы;
в) допустимая погрешность измерений;
г) номинальное напряжение.

11. Как проверяют состояние щёточного аппарата двигателя?
а) взвешиванием;
б) измерением длины щёток;
в) оценкой износа и контакта;
г) проверкой цвета.

12. Что такое «испытание повышенным напряжением»?
а) проверка цвета изоляции;
б) подача напряжения выше номинального для выявления дефектов;
в) измерение сопротивления при рабочем напряжении;
г) визуальный осмотр под нагрузкой.

13. Какой метод применяют для обнаружения частичных разрядов (ЧР)?
а) мегаомметр;
б) тепловизор;
в) специальный детектор ЧР;
г) амперметр.

14. Что указывает на увлажнение изоляции?
а) повышение сопротивления;
б) снижение коэффициента абсорбции (R₆₀/R₁₅);
в) уменьшение тока утечки;
г) изменение цвета оболочки.

15. Как часто анализируют трансформаторное масло на пробивное напряжение?
а) ежедневно;
б) по графику ППР (обычно раз в 1–3 года);
в) только после ремонта;
г) раз в месяц.

16. Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита каждые 3 месяца;
б) покраска банок;
в) контроль уровня и плотности электролита;
г) измерение напряжения раз в год.

17. Какой документ оформляют после завершения ПНР?
а) акт списания;
б) наряд-допуск;
в) протокол испытаний и акт сдачи в эксплуатацию;
г) журнал осмотра.

18. Что такое «петля фаза-нуль»?
а) цепь заземления;
б) контур для расчёта тока КЗ;
в) линия освещения;
г) цепь управления.

19. Какой прибор измеряет cos φ?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) ваттметр или фазометр;
г) омметр.

20. Что означает маркировка «КТП»?
а) кабельная токопроводящая линия;
б) комплектная трансформаторная подстанция;
в) конденсаторная токоограничивающая панель;
г) контроллер технологического процесса.

Ключ к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | б | б |
| 2 | в | в | б |
| 3 | б | б | б |
| 4 | в | в | в |
| 5 | б | в | в |
| 6 | б | в | в |
| 7 | б | б | г |
| 8 | в | б | б |
| 9 | в | в | в |
| 10 | б | б | в |
| 11 | г | б | в |
| 12 | б | б | б |
| 13 | в | б | в |
| 14 | в | б | б |
| 15 | в | б | в |
| 16 | в | б | в |
| 17 | б | б | в |
| 18 | б | б | б |
| 19 | б | в | в |
| 20 | б | в | б |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Экзаменационные вопросы по МДК.01.02 Наладка  электрооборудования электрических станций, сетей и систем

- Аппаратура, приборы и установки для измерения тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления, фазы, температуры.

- Методы оценки состояния  механической части электрооборудования.

- Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы, токоведущих частей, и контактных соединений.

- Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции.

5.Тепловизионный контроль состояния изоляции.

- Методы проверки схем электрических соединений электрооборудования.

- Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей напряжения, после окончания монтажа).

- Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: электрических машин и силовых трансформаторов, трансформаторного масла, измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов.

- Составление актов при сдаче оборудования в ремонт и при приемке из ремонта.

- Наладка и испытания электрических аппаратов и цепей напряжением до 1 кВ.

- Объем и нормы испытаний заземляющих устройств, аккумуляторных батарей.

- Объем и нормы испытаний воздушных и кабельных линий.

- Оформление протоколов по результатам испытаний и измерений.

- Дефекты корпусов, магнитопроводов и обмоток электрических машин и силовых трансформаторов, фарфоровой изоляции вводов.

- Дефекты турбогенераторов.

- Дефекты коммутационных аппаратов, контактных соединений ошиновки.

- Дефекты силовых кабелей.

Инструкция для студентов Критерии оценки результата

Задание оценивается по следующей схеме:

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

| Оценка | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | - Свободное владение материалом - Правильно и полно раскрыты задания - Ответы технически грамотные |
| 4 (хорошо) | - Ответы достаточно полные, имеются неточности - Ответы технически грамотные |
| 3 (удовлетворительно) | - Учебный материал усвоен слабо - Не достаточно правильно и полно раскрыты задания |
| 2 (неудовлетворительно) | - Учебный материал не усвоен |

.