МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика». Протокол №11 от 30 апреля 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

Квалификация: Техник-электрик

Махачкала 2025 год

ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по профессиональному модулю

#### ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. | - изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000В в соответствии с техническим паспортом; - проведение опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 Вв соответствии с технологической картой; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; - выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с |
|  | нормативной документацией; - осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. |
| ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. | - составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; - полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; - точность диагностики неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров; - проведение профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. |
| ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. | - выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования с технологическими картами; - правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже электрооборудования; - правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; - точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. | - обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период; - демонстрация навыков проведения измерений и испытаний изоляции основного электрооборудования электрических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с |
|  | нормативной документацией; - выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов, полученных при испытаниях с нормативными; - точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ. |
| ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. | - заполнение нормативной технической документации при обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - правильность составления технических отчетов по обслуживанию электрооборудования. |
| ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. | - точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; - составления актов послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами. |

Таблица 2. Показатели оценки сформированностиОК, (в т.ч. частичной)

| Общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. | 1,2,3 |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. | 1,2,3 |
| ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич- | - четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; | 2,3 |
| ностное развитие | - планирование повышения личностного и квалификационного уровня |  |
| ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. | 1,2 |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учѐтом особенностей социального и культурного контекста | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | 2 |
| ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. | 1,2 |
| ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | -владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | 3 |
| ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | 1,2 |
| ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. | 2 |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МДК 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 6 |  |  |  |  |
| 1. | Способы включения электрооборудования в работу | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Режимы работы электрических машин и трансформаторов |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Построение системы измерения для различных цепей электростанций и подстанций |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 6 |  |  |  |  |
| 1. | Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Дифференциальные и дистанционные защиты |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Защита высоковольтных электродвигателей |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр 6

по МДК 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

Вопрос 1.Какая автоматика резервирует отказы выключателей в электроустановках 110 кВ и выше?

1. АПВ
2. АВР
3. АРВ
4. УРОВ

Вопрос  2.Какого срока давности должны быть пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках электроэнергии?

1. Не более 5 лет
2. Не более 12 месяцев

3 .Не более 2 лет
4. Не более 3 лет

Вопрос 3.На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие приборы для определения мест повреждений?

1. На ВЛ 220 кВ и выше
2. На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км
3. На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км

4. На ВЛ 110 кВ и выше

Вопрос 4. Какие надписи должен иметь аппарат защиты на напряжение до 1 кВ?

1. Значения номинального напряжения, максимального тока КЗ, уставки расцепителя
2. Значения номинального тока и напряжения аппарата
3. Значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки

4. Значения номинального напряжения и максимального пускового тока

Вопрос 5. Для какого электрооборудования должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники для предотвращения растекания масла и распространения пожара при его повреждении?

1. Для маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) и баковых выключателей 110 кВ и выше
2. Для баковых выключателей 220 кВ
3. Для маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 тонны в единице

4. Для маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с массой масла более 5 тонн в единице (одном баке)

Вопрос 6.Какие меры применяются для защиты при косвенном прикосновении от поражения электрическим током в случае повреждении изоляции?

1. По отдельности или в сочетании зануление, защитное отключение, уравнивание потенциалов, выравнивание потенциалов, двойная или усиленная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, защитное электрическое разделение цепей, изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки
2. По отдельности или в сочетании заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов
3. По отдельности или в сочетании защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов, выравнивание потенциалов, двойная или усиленная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, защитное электрическое разделение цепей, изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки

4. Заземление, защитные отключения

Вопрос 7.Каков уровень частоты, снижение ниже которого должно быть полностью исключено автоматическим ограничением снижения частоты?

1. 46 Гц
2. 45 Гц

3. 45 Гц в течение 30 сек
4. 47 Гц

Вопрос 8.Распределительные устройства какого напряжения должны быть оборудованы оперативной блокировкой?

1. РУ напряжением выше 1 кВ

2. РУ напряжением 6 кВ и выше
3. РУ напряжением 35 кВ и выше
4. Все РУ

Вопрос 9. В какой цвет должны окрашиваться проводники защитного заземления и нулевые защитные проводники в электроустановке?

1. В зеленый цвет по всей длине с черными продольными полосами
2. В голубой цвет
3. В черный цвет
4. В голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах
5. Продольные полосы желтого и зеленого цветов

Вопрос 10.Допускается ли в электропомещениях с установками до 1 кВ применение изолированных и неизолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения?

1. Допускается во всех случаях
2. Не допускается, это запрещено Правилами устройства электроустановок
3. Допускается, если при нормальном обслуживании нет опасности прикосновения к ним

4. Допускается, если в помещениях может находиться только оперативный персонал

Вопрос 11.Для какого диапазона напряжений электроустановок действуют ПУЭ в части релейной защиты?

1. Для всех напряжений 0,4 кВ и выше
2. Для всех напряжений 1 кВ и выше
3. Для напряжений от 1 кВ до 500 кВ

4. Для напряжений от 1 кВ до 750 кВ

Вопрос 12. Допускается ли действие релейной защиты при повреждении электрооборудования только на сигнал?

1. Не допускается, это запрещено Правилами устройства электроустановок
2. Допускается во всех случаях
3. Допускается, если повреждение этого элемента непосредственно не нарушает работу электрической системы

4. Допускается при наличии постоянного оперативного персонала

Вопрос 13.Допускается ли неселективное действие релейной защиты?

1. Не допускается
2. Допускается, при использовании упрощенных главных электрических схем с отделителями в цепях линий или трансформаторов, отключающими поврежденный элемент в бестоковую паузу, а также если это необходимо, для обеспечения ускорения отключения КЗ

3. Допускается при наличии быстродействующих защит
4. Допускается для обеспечения дальнего резервирования

Вопрос 14.От каких повреждений в трансформаторе не предусмотрены устройства релейной защиты?

1. Многофазных замыканий в обмотках и на выводах
2. Однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью
3. Витковых замыканий в обмотках
4. Однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью

Вопрос 15. Для каких целей предназначено освещение безопасности?

1. Для продолжения работы, при аварийном отключении рабочего освещения

2. Для временного продолжения работы до останова оборудования, при аварийном отключении рабочего освещения
3. Для эвакуации
4. Как временное при пуско-наладочных работах и испытаниях оборудования

Вопрос 16.Каков режим работы нейтрали сетей 220 кВ и выше?

1. С изолированной нейтралью
2. С эффективно заземлённой нейтралью
3. С глухозаземлённой нейтралью

4. С нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор

Вопрос 17. Каков режим работы нейтрали сетей 2-35 кВ?

1. С эффективно заземлённой нейтралью
2. С глухозаземлённой нейтралью
3. С изолированной нейтралью или с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор

4. С нейтралью заземляемой через конденсатор

Вопрос 18.Сколько категорий надежности электроприемников существует?

1. Одна категория
2. Две категории
3. Три категории

4. Четыре категории

Вопрос 19.Сколько стационарных заземлителей, как правило, должна иметь секция (система) шин РУ 35 кВ и выше?

1. Один стационарный заземлитель
2. Два стационарных заземлителя

3. Три стационарных заземлителя
4. Зависит от типа схемы РУ

Вопрос 20.Допускается ли применение тросовых молниеотводов на ОРУ 35 кВ и выше?

1. Не допускается
2. Допускается на всей территории ОРУ
3. Допускается только над ошиновкой, если зоны защиты стержневых молниеотводов не закрывают всю территорию ОРУ

4. Допускается только над секциями и шинами

Вариант 2

Вопрос 1. Допускается ли на открытом воздухе совмещенная прокладка на общих опорах гибких токопроводов напряжением выше 1 кВ и технологических трубопроводов?

1. Не допускается

2. Допускается во всех случаях
3. Допускается, если токопроводы располагаются выше трубопроводов
4. Допускается, если обеспечивается безопасность ремонта трубопроводов

Вопрос 2. При каком количестве силовых кабелей до 35 кВ, идущих в одном направлении, рекомендуется производить их прокладку в туннелях, по эстакадам и в галереях?

1. При количестве силовых кабелей более 10
2. При количестве силовых кабелей более 15
3. При количестве силовых кабелей более 20

4. При количестве силовых кабелей более 6

Вопрос 3. При каких условиях для ограничения несимметрии тока и напряжений выполняется один полный цикл транспозиции?

1. При напряжении ВЛ 35 кВ и выше и длине ВЛ более 30 км
2. При напряжении ВЛ 220 кВ и выше
3. При длине ВЛ более 100 км и напряжении ВЛ 110 кВ и выше

4. При длине ВЛ более 150 км и напряжении ВЛ 35 кВ и выше

Вопрос 4. При каких условиях изолированное крепление грозозащитного троса на ВЛ 150 кВ и ниже требуется выполнять только на металлических и железобетонных анкерных опорах?

1. При отсутствии организации каналов высокочастотной связи на тросе, а также если не предусмотрена плавка гололеда

2. При прохождении линии по населённой местности
3. При пересечении с автомобильными дорогами
4. При пересечении с железными дорогами

Вопрос 5. Каким должен быть угол пересечения ВЛ с электрифицированной железной дорогой?

1. Не нормируется
2. Угол пересечения должен быть не менее 65о

3. Угол пересечения должен быть не менее 55о
4. Угол пересечения должен быть 90о

Вопрос 6. Какие требования по включению трансформаторов на номинальную нагрузку в зависимости от температуры окружающего воздуха в соответствии с "ПТЭ электростанций и сетей РФ" указаны неверно? (л.15, п.5.3.17)

1. Включение трансформаторов с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку допускается при любой отрицательной температуре наружного воздуха
Включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на номинальную нагрузку допускается при значениях температуры окружающего воздуха не ниже 25оС
2. При включении трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц при температурах ниже 25оС трансформатор должен быть прогрет включением на нагрузку около 0,3 номинальной без запуска системы циркуляции масла до достижения температуры верхних слоев масла плюс 15 град., после чего должна быть включена система циркуляции масла

3. В аварийных условиях допускается включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на полную нагрузку независимо от температуры окружающего воздуха

Вопрос 7. Какая периодичность осмотров оборудования РУ без отключения от сети указана неверно?

1. На объектах с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в смену

2. На объектах с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в сутки
3. На объектах без постоянного дежурного персонала – не реже 1 раза в месяц
4. В трансформаторных и распределительных пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев
5. В темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц

Вопрос 8. Какое из перечисленных требований при эксплуатации резервуаров воздушных выключателей и других аппаратов высокого напряжения указано неверно?

1. Резервуары воздушных выключателей и других аппаратов должны удовлетворять положениям правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением
2. Гидравлические испытания резервуаров воздушных выключателей должны проводиться в тех случаях, когда при осмотре обнаруживаются дефекты, вызывающие сомнение в достаточной прочности резервуаров
3. Внутренний осмотр резервуаров воздушных выключателей и других аппаратов должен производиться не реже 1 раза в 2 года

4. Внутренние поверхности резервуаров должны иметь антикоррозийное покрытие

Вопрос 9. Какое из перечисленных требований при эксплуатации конденсаторной установки указано неверно?

1. Работа конденсаторной установки запрещается, если токи в фазах различаются более чем на 10%
2. Осмотр конденсаторной установки без отключения должен производиться не реже 1 раза в 3 месяца
3. Повторное включение конденсаторной установки допускается не ранее чем через 1 мин. после отключения
4. Включение конденсаторной установки, отключившейся действием защит, разрешается после выяснения и устранения причины ее отключения

Вопрос 10. Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе пересекающей ВЛ в пролете пересечения ее с другими ВЛ и линиями связи?

1. Не более 1 соединителя
2. Не более 2 соединителей

3. Не более 3 соединителей
4. Не регламентируется

Вопрос 11.С какой периодичностью на ВЛ напряжением 35 кВ и выше или их участках, имеющих срок службы 20 лет и более, должны проводиться верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и в дистанционных распорках?

1. Не реже одного раза в год
2. Не реже одного раза в 12 лет
3. Не реже одного раза в 6 лет

4. Не реже одного раза в четыре года

Вопрос 12.С какой периодичностью должна проводиться проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических опор и траверс ВЛ, металлических подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта?

1. Не реже 1 раза в 3 года
2. Не реже 1 раза в 5 лет
3. Не реже 1 раза в 6 лет

4. Не реже 1 раза в 10 лет

Вопрос 13.С какой периодичностью должна проводиться проверка состояния железобетонных опор и приставок ВЛ?

1. Не реже 1 раза в год
2. Не реже 1 раза в 3 года
3. Не реже 1 раза в 6 лет

4. Перед подъемом на опору или сменой деталей

Вопрос 14.На период послеаварийного режима для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка по току не должна превышать

1. 0.1

2. 0.15
3. 0.18
4. 0.3

Вопрос 15.О каких неполадках устройств РЗА должна быть проинформирована вышестоящая организация, в управлении или ведении которой они находятся?

1. О каждом случае неправильного срабатывания или отказа срабатывания устройств РЗА
2. О выявленных дефектах схем и аппаратуры
3. Обо всех вышеперечисленных случаях

Вопрос 16.Каковы действия при обнаружении угрозы неправильного срабатывания устройства РЗА? (л.15, п.5.9.11)

1. Вывод из работы устройства РЗА после оформления заявки на отключение в диспетчерскую службу или соответствующий орган оперативно-диспетчерского управления
2. Вывод из работы устройства РЗА с последующим оформлением заявки на отключение в диспетчерскую службу или соответствующий орган оперативно-диспетчерского управления либо вывод из работы устройства РЗА без разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала, но с последующим сообщением ему

3. Вывод из работы устройства РЗА с разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала
4. Вывод из работы устройства РЗА с разрешения технического руководителя, с последующим сообщением оперативно-диспетчерскому персоналу

Вопрос 17.Какие методы устранения повреждений контрольных кабелей или их наращивания не предусмотрены "ПТЭ электростанций и сетей РФ"?

1. Соединение жил кабеля с металлической оболочкой должно осуществляться с установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы
2. Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или на переходных рядах зажимов
3. На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более одного соединения
4. На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более 2-х соединений

Вопрос 18. Как должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи?

- Сваркой или болтовым соединением

- Только сваркой

- Только болтовым соединением

Вопрос 19. Какая периодичность измерения сопротивления заземляющих устройств указана неверно?

- После монтажа, переустройства и капитального ремонта этих устройств на электростанциях, подстанциях и линиях электропередач

- При обнаружении на тросовых опорах ВЛ напряжением 110 кВ и выше следов перекрытий или разрушений изоляторов электрической дугой

- На подстанциях воздушных распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже – не реже 1 раза в 12 лет

- В сетях напряжением 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторными заземлителями нулевых проводов – не реже 1 раза в 12 лет

Вопрос 20.С какой периодичностью должна проводиться проверка трубчатых разрядников со снятием их с опор?

- 1 раз в год

- 1 раз в 5 лет

- 1 раз в три года

- 1 раз в два года

Вариант 3

Вопрос 1. Какое из перечисленных условий при установке дугогасящих реакторов для компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях указано неверно?

- Установка дугогасящих реакторов на тупиковых подстанциях не допускается

- Дугогасящие реакторы должны быть подключены к нейтралям трансформаторов, генераторов или синхронных компенсаторов через разъединители

- Для подключения дугогасящих реакторов, как правило, должны использоваться трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-треугольник

- Ввод дугогасящего реактора, предназначенный для заземления, должен быть соединен непосредственно с общим заземляющим устройством

Вопрос 2. Какие требования из перечисленных к рабочему и аварийному освещению помещений и рабочих мест энергообъектов указаны неверно?

- Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме должно питаться от разных независимых источников питания

- При отключении источников питания на электростанциях и подстанциях, и на диспетчерских пунктах аварийное освещение должно автоматически переключаться на аккумуляторную батарею или другой независимый источник питания

- Присоединение к сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению, не допускается

- В помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах все лампы аварийного освещения должны быть присоединены к шинам постоянного тока через предохранители или автоматы и включены круглосуточно

Вопрос 3. Какие сроки осмотров и проверки осветительной сети на электростанциях, подстанциях и диспетчерских пунктах указаны неверно?

- Проверка действия автомата аварийного освещения – не реже 1 раза в месяц в дневное время

- Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения – 2 раза в год

- Измерение освещенности рабочих мест – при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем 1 раз в год

- Испытание изоляции стационарных трансформаторов 12-42 В – 1 раз в год

Вопрос 4. Какое оборудование, ЛЭП, устройства релейной защиты и противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления должны находиться в оперативном ведении диспетчера?

- Оборудование, устройства защиты и автоматики и средства управления, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв электростанций и энергосистемы в целом

- Оборудование, устройства защиты и автоматики и средства управления, состояние и режим которых влияют на режим и надежность сетей

- Оборудование, устройства защиты и автоматики, состояние и режим которых влияют на настройку противоаварийной автоматики

- Все перечисленное

Вопрос 5. Какое оборудование, ЛЭП, устройства релейной защиты и противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления должны находиться в оперативном управлении диспетчера? (л.15, п.6.1.4)

- Оборудование, устройства защиты и автоматики и средства управления, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв электростанций и энергосистемы в целом

- Оборудование, устройства защиты и автоматики и средства управления, операции с которыми оперативно-диспетчерский персонал данного уровня выполняет непосредственно или если эти операции требуют координации действий подчиненного оперативно-диспетчерского персонала и согласованных изменений на нескольких объектах

- Оборудование, устройства защиты и автоматики и средства управления, состояние и режим которых влияют на режим и надежность сетей

- Оборудование, устройства защиты и автоматики, состояние и режим которых влияют на настройку противоаварийной автоматики

Вопрос 6. Какие условия должны быть обеспечены при планировании режимов работы электростанций и сетей?

- Сбалансированность потребления и нагрузки электростанций с учетом внешних перетоков энергосистем, объединенных и единой энергосистем

- Минимизация суммарных затрат покупателей электроэнергии при обеспечении требуемой надежности с учетом режимных условий, условий заключенных договоров на поставку электроэнергии и мощности и действующих правил купли-продажи электроэнергии и мощности

- Поддержание требуемых резервов активной и реактивной мощности

- Все перечисленные условия

Вопрос 7. Какие из перечисленных данных не используются при планировании режимов работы электростанций и сетей?

- Прогноз потребления энергосистемами, объединенными энергосистемами и единой энергосистемой России электрической энергии и мощности на год, квартал, месяц, неделю, сутки и каждые полчаса (час)

- План капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования на период планирования режимов работы

- Характеристики электрических станций с точки зрения готовности их оборудования к несению нагрузки и обеспеченности энергоресурсами, а также технико-экономические характеристики оборудования

- Характеристики электрических сетей, используемых для передачи и распределения электроэнергии, с точки зрения пропускной способности, потерь и других характеристик

Вопрос 8. Что должны определять органы оперативно-диспетчерского управления в части работы АЧР и ЧАПВ энергосистем?

- Объем АЧР с учетом местных балансов мощности и объем ЧАПВ

- Уставки устройств АЧР и ЧАПВ

- Размещение устройств АЧР

- Все перечисленное

Вопрос 9. Какие показатели должны обеспечиваться при регулировании напряжения в электрических сетях?

- Соответствие показателей напряжения требованиям государственного стандарта

- Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования электрических станций и сетей с учетом допустимых эксплуатационных повышений напряжения промышленной частоты на электрооборудовании

- Необходимый запас устойчивости энергосистем

- Все перечисленные показатели

Вопрос 10. Какие положение по выводу оборудования и ВЛ в ремонт по оперативным заявкам на энергообъекте указано неверно?

- Срочные заявки разрешается подавать в любое время суток непосредственно диспетчеру, в управлении или ведении которого находится отключаемое оборудование

- Заявки должны быть утверждены техническим руководителем энергообъекта

- Время операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования и линий электропередач, а также растопкой котла, пуском турбины и набором на них требуемой нагрузки, должно быть включено в срок ремонта, разрешенного по заявке

- Если по какой-либо причине оборудование не было отключено в намеченный срок, длительность ремонта должна остаться прежней, а дата включения перенесена на время, соответствующее времени задержки в выводе в ремонт

Вопрос 11. Что из перечисленного не входит в задачи оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений?

- Предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением

- Выяснение причины отключения или остановки оборудования

- Быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии

- Создание наиболее надежной послеаварийной схемы

Вопрос 12. Каким путем должны выбираться схемы собственных нужд (СН) переменного и постоянного тока электростанций и подстанций с учетом обеспечения их надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах?

- Секционирования шин

- Распределения механизмов СН по секциям шин из условия минимального нарушения работы электростанции или подстанции в случае выхода из строя любой секции

- Автоматического ввода резервного питания любой секции шин СН всех напряжений

- С помощью всего перечисленного

Вопрос 13. Какие требования к выполнению сложных переключений в электроустановках указаны неверно?

- Сложные переключения должны выполнять, как правило, два лица, из которых одно является контролирующим

- При выполнении переключений двумя лицами контролирующим, как правило, должен быть старший по должности, который, находясь на данном энергообъекте, помимо функций пооперационного контроля должен осуществлять контроль за переключениями в целом. За правильностью переключений должны следить оба лица, производящих переключения

- При наличии в смене одного лица из числа оперативно-дисперчерского персонала контролирующим лицом может быть работник из административно-технического персонала, знающий схему данной установки

- Список лиц административно-технического персонала, имеющего право контролировать переключения, должен быть утвержден техническим руководителем энергообъекта и передан в соответствующий орган оперативно-диспетчерского управления

Вопрос 14. Что из перечисленного не разрешается отключать и включать отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН)?

- Нейтрали силовых трансформаторов 110-220 кВ, заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю

- Намагничивающий ток силовых трансформаторов 220-500 кВ

- Зарядный ток систем шин, а также зарядный ток присоединений с соблюдением требований нормативных документов

- Зарядный ток и ток замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи

Вопрос 15. Какие требования к проведению переключений в электрических установках указаны неверно?

- Сложные переключения, а также все переключения (кроме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства, должны выполняться по программам, бланкам переключений

- Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении или ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала, должны производиться с его разрешения

- Переключения без распоряжения и разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала, но с последующим его уведомлением разрешается выполнять в случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар, авария)

- Все переключения на электростанциях и подстанциях должны выполняться в соответствии с инструкциями по производству переключений

Вопрос 16. Когда распоряжение диспетчера о переключениях считается выполненным?

- После изменения состояния коммутационных аппаратов и сигнальных устройств на щите управления диспетчера

- Если об этом сообщено диспетчеру лицом, получившим распоряжение

- После срабатывания телесигнализации и телеизмерений на щите диспетчера

- После записи в оперативном журнале о выполнении распоряжения

Вопрос 17. Каким образом вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал дает разрешение на переключения?

- В общем виде (без перечисления отдельных операций) после проверки возможности их выполнения по схеме, проверки режима работы оборудования и проведения необходимых режимных мероприятий

- С указанием задачи переключений, после проверки возможности их выполнения по схеме

- С указанием задачи переключений, после проверки режима работы оборудования и проведения необходимых режимных мероприятий

- После проверки возможности выполнения переключений по схеме, проверки режима работы оборудования и проведения необходимых режимных мероприятий, с перечислением всех операций

Вопрос 18. Какие из перечисленных переключений должны выполняться по программам, бланкам переключений?

- Все переключения (кроме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами

- Сложные переключения

- Все переключения (кроме одиночных) на электроустановках, имеющих неисправные блокировочные устройства

- Все перечисленные переключения

Вопрос 19. Кто из перечисленных руководителей утверждает перечни сложных переключений на энергообъекте?

- Руководитель энергообъекта

- Технический руководитель энергообъекта

- Руководитель органа оперативно-диспетчерского управления

- Руководитель вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления

Вопрос 20.Допускается ли применять типовой бланк переключений в случае несоответствия схемы электроустановки или состояния устройств РЗА той схеме, для которой был составлен типовой бланк?

- Допускается по согласованию с техническим руководителем энергообъекта

- Допускается по согласованию с контролирующим оперативным руководителем

- Не допускается

- Допускается, если выдающий наряд внесет изменения и дополнения в типовой бланк переключений, чтобы он соответствовал схеме и заданию

Вариант 4

Вопрос 1. Допускается ли при сложных переключениях привлекать к выполнению отдельных операций в схемах релейной защиты и автоматики лиц из числа работников служб релейной защиты и автоматики?

- Допускается

- Не допускается

- Допускается из числа работников местной службы релейной защиты и автоматики, закрепленных за этими устройствами

- Допускается из числа работников центральной службы релейной защиты и автоматики, курирующих данный энергообъект

Вопрос 2. В какое время допускается производство плановых переключений?

- В ночное время, в выходные и праздничные дни

- В часы максимума нагрузок

- Во время грозы или урагана

- Начинать переключения за полчаса до окончания смены оперативно-диспетчерского персонала

Вопрос 3. В каком случае из перечисленных не допускается работа с шинными разъединителями и воздушными выключателями, находящимися под напряжением?

- После проверки исправности дифференциальной защиты шин

- При отключённой дифференциальной защите шин и введённом ускорении резервных защит

- При отключённой дифференциальной защите шин и включенных временных защитах

- При включённых устройствах АВР секционных и шиносоединительных выключателей

Вопрос 4. Какие распоряжения диспетчера энергосистемы (объединенной, единой энергосистем) выполняются немедленно при ликвидации аварий?

- Все распоряжения

- Все распоряжения по вопросам, входящим в его компетенцию

- Все распоряжения по вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением распоряжений, выполнение которых может представлять угрозу для безопасности людей и сохранности оборудования

- Все распоряжения по вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением тех, которые представляются подчиненному оперативному персоналу ошибочными (даже после подтверждения диспетчером своего распоряжения)

Вопрос 5. Какие предъявляются требования к действиям оперативного персонала электростанций и подстанций при опробовании напряжением оборудования, отключившегося в результате аварии?

- Не допускается вручную отключать выключатели при включении их на КЗ и отказе защиты

- Не допускается вручную отключать выключатели при неполнофазном включении во избежание их повреждения

- Не допускается вручную повторно включать выключатели при неполнофазном включении во избежание их повреждения

- Немедленно вручную отключает выключатели при включении их на КЗ и отказе защиты или при неполнофазном включении

Вопрос 6. Когда включается отключившееся во время аварии оборудование?

- Включается сразу

- Включается после осмотра оборудования и получения разрешения от вышестоящего оперативного диспетчера

- Включается после осмотра оборудования

- Включается после анализа действия отключивших его защит

Вопрос 7. При каком уровне частоты необходимо ее повышать путем отключения потребителей, если проведение других мероприятий не обеспечило ее повышения до требуемого значения и это не оговорено особо другими документами или распоряжениями вышестоящих организаций?

- Ниже 49,80 Гц

- Ниже 49,70 Гц

- Ниже 49,60 Гц

- Ниже 49,50 Гц

Вопрос 8. При каком уровне частоты в единой или изолированной объединенной энергосистемах (энергосистеме) в электрических сетях и на электростанциях не производятся плановые переключения в РУ, в устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматики и устройствах технологической автоматики энергоблоков, кроме переключений при аварийных ситуациях?

- Ниже 49,80 Гц

- Ниже 49,70 Гц

- Ниже 49,60 Гц

- Ниже 49,90 Гц

Вопрос 9. Какие действия при аварийном отключении линии, трансформаторов связи, шунтирующего реактора и другого оборудования указаны неверно?

- Отрегулировать допустимый режим работы контролируемых связей (допустимые перетоки мощности для создавшейся схемы, уровни напряжения) и производятся операции по перестройке релейной защиты и противоаварийной автоматики в соответствии с инструкцией энергопредприятия или программой переключений

- Включить потребителей, отключенных действием устройств САОН, а при невозможности - включить после отключения других потребителей по графикам аварийных отключений (или ограничений) и снижения перетока мощности по контролируемым связям

- Определить причины отключений на основе показаний устройств телесигнализации и телеизмерений, анализа работы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, опроса персонала и сообщения с мест, и устранить причины отключения

- Включить потребителей отключенных по графикам аварийных отключений (или ограничений)

Вопрос 10. Допускается ли отключение оборудования без подготовки режима?

- Допускается, при нарушении надежности схемы электроснабжения

- Допускается, при угрозе повреждения оборудования или угрозе жизни людей

- Допускается, при угрозе развития аварии с возможным отключением потребителей

- Допускается, при нарушении устойчивости в работе энергосистемы

Вопрос 11. Где осуществляется контроль и регулирование напряжения в соответствии с утвержденными графиками напряжений?

- В заданных контрольных сечениях сети

- В заданных контрольных районах сети

- В заданных контрольных пунктах сети

- В заданных контрольных участках сети

Вопрос 12. В каком случае оперативный персонал самостоятельно производит изменение коэффициентов трансформации трансформаторов, оснащенных устройствами РПН?

- При снижении частоты из-за недостатка активной мощности

- При сообщении потребителей о понижении напряжения на их присоединениях

- При понижении напряжения ниже минимально установленных уровней на одном или нескольких объектах

- Для предотвращения аварии при возникновении перегрузки межсистемных транзитных связей по активной мощности

Вопрос 13. Какие из перечисленных мер по восстановлению напряжения в случае его понижения ниже минимально установленных уровней на одном или нескольких объектах указаны неверно?

- Включение батарей статических конденсаторов

- Включение шунтирующих реакторов

- Отключение шунтирующих реакторов

- Увеличению загрузки СК и генераторов по реактивной мощности вплоть до взятия аварийных перегрузок

Вопрос 14. Что должен сделать оперативный персонал при понижении напряжения, вызванном неотключившимся КЗ в электросети?

- Определить и отключить место КЗ

- Не вмешиваться в работу релейной защиты и самостоятельно не отключать место КЗ
Доложить выше стоящему оперативному персоналу о КЗ и отключить место КЗ

- Изменить уставки релейной защиты для отключения КЗ

Вопрос 15.До какого уровня кратковременно повышается частота для включения потребителей с помощью ЧАПВ после ликвидации аварии?

- На 0,1-0,2 Гц выше верхней уставки ЧАПВ

- На 0,2-0,3 Гц выше верхней уставки ЧАПВ

- До 49,8 Гц

- До 49,6 Гц

Вопрос 16. Каким образом устраняются перегрузки сверх максимально (аварийно) допустимых значений перетоков мощности (токов) по связям, линиям и оборудованию при отсутствии резерва?

- Немедленной загрузкой электростанций в приемной части энергосистемы и разгрузкой их в передающей части для разгрузки транзитных связей, в других случаях – использованием одного из указанных приемов

- За счет использования аварийных перегрузок генерирующего оборудования и ограничений и отключений в приемной части энергосистемы, а также разгрузкой генерирующей мощности в периферийных избыточных частях энергосистем, объединенной или единой энергосистем

- Снижением напряжения в узлах энергосистемы с помощью изменения коэффициентов трансформации трансформаторов и регулирования возбуждения генераторов

- Включением батарей конденсаторов и загрузкой синхронных компенсаторов

- Отключением шунтирующих реакторов

Вопрос 17. При какой длительности аварийный выход из строя средств связи диспетчерских центров, центров управления сетями в сетевых организациях и объектов электроэнергетики считается угрозой нарушения электроснабжения (режим с высоким риском нарушения электроснабжения)?

- При длительности более 6 часов

- При длительности более 12 часов

- При длительности более 24 часов

- При длительности более 36 часов

Вопрос 18.В течение какого времени с момента получения запроса от системного оператора необходимо предоставить сведения?

- В течение 2 часов с момента получения запроса или в иные предусмотренные запросом сроки

- В течение 1 часа с момента получения запроса

- В течение 1 часа с момента получения запроса или в иные предусмотренные запросом сроки

- В течение 2 часов с момента получения запроса

Вопрос 19.В каком случае аварийный выход из строя электросетевого или генерирующего оборудования, считается угрозой нарушения электроснабжения (режим с высоким риском нарушения электроснабжения)?

- Если это приводит к электроэнергетическому режиму энергосистемы с превышением максимально допустимых перетоков длительностью более 1 часа

- Если это приводит к электроэнергетическому режиму энергосистемы с превышением максимально допустимых перетоков длительностью более 2 часов

- Если это приводит к электроэнергетическому режиму энергосистемы с превышением максимально допустимых перетоков длительностью более 3 часов

- Если это приводит к электроэнергетическому режиму энергосистемы с превышением максимально допустимых перетоков длительностью более 5 часов

Вопрос 20.При каком уровне частоты необходимо ее повышать путем отключения потребителей, если проведение других мероприятий не обеспечило ее повышения до требуемого значения и это не оговорено особо другими документами или распоряжениями вышестоящих организаций?

- Ниже 49,80 Гц

- Ниже 49,70 Гц

- Ниже 49,60 Гц

- Ниже 49,50 Гц

Ключ к тесту

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 | Вариант №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 19 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 1 |

Критерии оценивания:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 02.01Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций,  сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1.  Что входит в понятие «техническая эксплуатация электрооборудования»?
А) только монтаж и пуск;
Б) только ремонт и диагностика;
В) комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности, включая обслуживание, ремонт, контроль и испытания;
Г) только плановые осмотры.

2.  Как подключается амперметр для измерения тока в цепи?
А) параллельно нагрузке;
Б) последовательно с нагрузкой;
В) через трансформатор напряжения;
Г) через шунтирующий резистор.

3.  Какое испытание обязательно проводят перед включением электроустановки в сеть?
А) испытание изоляции повышенным напряжением;
Б) проверка цвета окраски шин;
В) замер уровня шума;
Г) визуальный осмотр без приборов.

4.  Что такое «потеря напряжения» в линии электропередачи?
А) ΔU=U1​+U2​;
Б) ΔU=U1​⋅U2​;
В) ΔU=U1​−U2​;
Г) ΔU=U2​U1​​.

5.  Какое максимальное сопротивление заземляющего устройства допускается для электроустановок до 1 кВ?
А) не более 0,5 Ом;
Б) не более 2 Ом;
В) не более 4 Ом;
Г) не более 10 Ом.

6.  Что обеспечивает защитное заземление?
А) снижение напряжения прикосновения и шага;
Б) увеличение тока короткого замыкания;
В) отключение питания при перегрузке;
Г) стабилизацию напряжения сети.

7.  Как определяется коэффициент спроса KС​?
А) KС​=PУ​PР​​;
Б) KС​=PР​⋅PУ​;
В) KС​=PУ​−PР​;
Г) KС​=PР​PУ​​.

8.  Какой тип заземлителя чаще применяют для молниезащиты?
А) горизонтальный полосовой;
Б) глубинный стержневой;
В) воздушный трос;
Г) кольцевой из меди.

9.  Что относится к осветительным электроустановкам?
А) силовые трансформаторы;
Б) светильники и пускорегулирующая аппаратура;
В) автоматические выключатели;
Г) счётчики электроэнергии.

10.  Что проверяют при фазировке трёхфазной сети?
А) соответствие чередования фаз источника и приёмника;
Б) сопротивление изоляции;
В) уровень вибрации оборудования;
Г) температуру контактов.

11.  Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
А) вольтметр;
Б) амперметр;
В) мегаомметр;
Г) ваттметр.

12.  Что приводит к электрическому пробою изоляции?
А) превышение допустимого напряжения;
Б) низкая температура окружающей среды;
В) высокая влажность воздуха без напряжения;
Г) механическое давление.

13.  Как влияет длина линии на потерю напряжения?
А) чем длиннее линия, тем меньше потеря;
Б) чем длиннее линия, тем больше потеря;
В) длина не влияет;
Г) потеря напряжения зависит только от сечения провода.

14.  Какое допустимое отклонение напряжения для ламп освещения жилых зданий?
А) ±10 %;
Б) ±5 %;
В) ±2,5 %;
Г) ±0,5 %.

15.  Как называется освещение, охватывающее всё помещение?
А) местное;
Б) общее;
В) аварийное;
Г) дежурное.

16.  Что характеризует сила света?
А) поток энергии на единицу площади;
Б) поток излучения в заданном направлении на единицу телесного угла;
В) общая мощность источника;
Г) яркость поверхности.

17.  Какое напряжение применяют для освещения в особо опасных помещениях?
А) 220 В;
Б) 127 В;
В) 42 В;
Г) не выше 50 В.

18.  Как называют электропроводки, подвешенные на тросе?
А) тросовые;
Б) струнные;
В) воздушные;
Г) кабельные.

19.  Что учитывают при монтаже вертикального заземлителя?
А) только длину электрода;
Б) только тип грунта;
В) длину электрода, тип грунта, климатические условия и наличие механизмов;
Г) только удалённость от здания.

20.  Что может вызвать отказ электрооборудования?
А) только заводской брак;
Б) только перегрузка по току;
В) износ, старение, нарушения эксплуатации и дефекты изготовления;
Г) только воздействие влаги.

Вариант 2

1.  Что включает пусконаладочный этап эксплуатации?
А) только внешний осмотр;
Б) только испытания под нагрузкой;
В) проверку, настройку и испытания оборудования;
Г) только документацию.

2.  Как подключают вольтметр для измерения напряжения?
А) последовательно в цепь;
Б) параллельно участку цепи;
В) через шунт;
Г) через трансформатор тока.

3.  Какое испытание подтверждает качество изоляции?
А) измерение сопротивления изоляции;
Б) визуальный осмотр;
В) проверка цвета лака;
Г) замер температуры.

4.  Как рассчитывается потеря напряжения ΔU?
А) ΔU=U2​−U1​;
Б) ΔU=U1​−U2​;
В) ΔU=U1​⋅U2​;
Г) ΔU=U2​U1​​.

5.  Какое сопротивление должно быть у заземлителя для установок до 1 кВ?
А) ≤ 1 Ом;
Б) ≤ 2 Ом;
В) ≤ 4 Ом;
Г) ≤ 10 Ом.

6.  Для чего предназначено защитное заземление?
А) для уменьшения напряжения прикосновения;
Б) для увеличения тока КЗ;
В) для отключения питания;
Г) для стабилизации частоты.

7.  Формула коэффициента спроса KС​:
А) KС​=PР​+PУ​;
Б) KС​=PУ​PР​​;
В) KС​=PР​⋅PУ​;
Г) KС​=PУ​−PР​.

8.  Какой заземлитель используют для молниеотводов?
А) плоский;
Б) стержневой глубинный;
В) кольцевой;
Г) проволочный.

9.  Что входит в осветительные установки?
А) кабели и шины;
Б) лампы, светильники, пускорегулирующие аппараты;
В) трансформаторы;
Г) реле защиты.

10.  Что проверяют при фазировке?
А) порядок чередования фаз;
Б) сопротивление заземления;
В) температуру обмоток;
Г) уровень масла.

11.  Прибор для замера сопротивления изоляции:
А) омметр;
Б) мегаомметр;
В) ваттметр;
Г) частотомер.

12.  Причина электрического пробоя изоляции:
А) превышение напряжения;
Б) низкая влажность;
В) механическое сжатие;
Г) вибрация.

13.  Как изменяется потеря напряжения при увеличении длины линии?
А) уменьшается;
Б) увеличивается;
В) не изменяется;
Г) зависит только от материала проводника.

14.  Допустимое отклонение напряжения для ламп освещения жилых зданий составляет:
А) ±10 %;
Б) ±5 %;
В) ±2,5 %;
Г) ±0,5 %.

15.  Освещение, охватывающее всё помещение, называется:
А) местным;
Б) общим;
В) аварийным;
Г) дежурным.

16.  Сила света характеризует:
А) поток энергии на единицу площади;
Б) поток излучения в заданном направлении на единицу телесного угла;
В) общую мощность источника света;
Г) яркость поверхности в люксах.

17.  Для освещения в особо опасных помещениях применяют напряжение:
А) 220 В;
Б) 127 В;
В) 42 В;
Г) не выше 50 В.

18.  Электропроводки, подвешенные на тросе, называются:
А) тросовыми;
Б) струнными;
В) воздушными;
Г) кабельными.

19.  При монтаже вертикального заземлителя учитывают:
А) только длину электрода;
Б) только тип грунта;
В) длину электрода, тип грунта, климатические условия и наличие механизмов;
Г) только удалённость от здания.

20.  Причины отказа электрооборудования могут быть:
А) только заводским браком;
Б) только перегрузкой по току;
В) износом, старением, нарушениями эксплуатации и дефектами изготовления;
Г) только воздействием влаги.

Вариант 3

1.  Что включает в себя понятие «техническая эксплуатация электрооборудования»?
А) только монтаж и пуск;
Б) комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности, включая обслуживание, ремонт, контроль и испытания;
В) только плановые осмотры;
Г) только ремонт и диагностику.

2.  Амперметр подключают для измерения тока:
А) параллельно нагрузке;
Б) последовательно с нагрузкой;
В) через трансформатор напряжения;
Г) через шунтирующий резистор.

3.  Перед включением электроустановки в сеть обязательно проводят:
А) испытание изоляции повышенным напряжением;
Б) проверку цвета окраски шин;
В) замер уровня шума;
Г) визуальный осмотр без приборов.

4.  Формула потери напряжения ΔU:
А) ΔU=U1​+U2​;
Б) ΔU=U1​⋅U2​;
В) ΔU=U1​−U2​;
Г) ΔU=U2​U1​​.

5.  Максимальное сопротивление заземляющего устройства для электроустановок до 1 кВ:
А) не более 0,5 Ом;
Б) не более 2 Ом;
В) не более 4 Ом;
Г) не более 10 Ом.

6.  Защитное заземление обеспечивает:
А) снижение напряжения прикосновения и шага;
Б) увеличение тока короткого замыкания;
В) отключение питания при перегрузке;
Г) стабилизацию напряжения сети.

7.  Коэффициент спроса KС​ определяется как:
А) KС​=PУ​PР​​;
Б) KС​=PР​⋅PУ​;
В) KС​=PУ​−PР​;
Г) KС​=PР​PУ​​.

8.  Для молниезащиты чаще применяют заземлитель:
А) горизонтальный полосовой;
Б) глубинный стержневой;
В) воздушный трос;
Г) кольцевой из меди.

9.  К осветительным электроустановкам относятся:
А) силовые трансформаторы;
Б) светильники и пускорегулирующая аппаратура;
В) автоматические выключатели;
Г) счётчики электроэнергии.

10.  При фазировке трёхфазной сети проверяют:
А) соответствие чередования фаз источника и приёмника;
Б) сопротивление изоляции;
В) уровень вибрации оборудования;
Г) температуру контактов.

11.  Сопротивление изоляции измеряют:
А) вольтметром;
Б) амперметром;
В) мегаомметром;
Г) ваттметром.

12.  Электрический пробой изоляции возникает из-за:
А) превышения допустимого напряжения;
Б) низкой температуры окружающей среды;
В) высокой влажности воздуха без напряжения;
Г) механического давления.

13.  С увеличением длины линии потеря напряжения:
А) уменьшается;
Б) увеличивается;
В) не изменяется;
Г) зависит только от сечения провода.

14.  Допустимое отклонение напряжения для жилых ламп освещения:
А) ±10 %;
Б) ±5 %;
В) ±2,5 %;
Г) ±0,5 %.

15.  Освещение всего помещения называют:
А) местным;
Б) общим;
В) аварийным;
Г) дежурным.

16.  Сила света — это:
А) поток энергии на единицу площади;
Б) поток излучения в заданном направлении на единицу телесного угла;
В) общая мощность источника;
Г) яркость поверхности.

17.  Напряжение для освещения в особо опасных помещениях:
А) 220 В;
Б) 127 В;
В) 42 В;
Г) не выше 50 В.

18.  Тросовыми называют электропроводки:
А) подвешенные на тросе;
Б) проложенные в лотках;
В) скрытые в стенах;
Г) выполненные шинами.

19.  При установке вертикального заземлителя важно учитывать:
А) только глубину забивки;
Б) только состав грунта;
В) глубину, состав грунта, климат и наличие оборудования;
Г) только расстояние до здания.

20.  Отказ электрооборудования может быть вызван:
А) только производственным дефектом;
Б) только перегрузкой;
В) износом, старением, ошибками эксплуатации и дефектами производства;
Г) только влажностью.

Вариант 4

1.  Пусконаладочные работы включают:
А) только внешний осмотр;
Б) только испытания под нагрузкой;
В) проверку, настройку и испытания оборудования;
Г) только оформление документации.

2.  Вольтметр для измерения напряжения подключают:
А) последовательно в цепь;
Б) параллельно участку цепи;
В) через шунт;
Г) через трансформатор тока.

3.  Качество изоляции подтверждают испытанием:
А) измерением сопротивления изоляции;
Б) визуальным осмотром;
В) проверкой цвета лака;
Г) замером температуры.

4.  Потеря напряжения ΔU рассчитывается как:
А) ΔU=U2​−U1​;
Б) ΔU=U1​−U2​;
В) ΔU=U1​⋅U2​;
Г) ΔU=U2​U1​​.

5.  Сопротивление заземлителя для установок до 1 кВ должно быть:
А) ≤ 1 Ом;
Б) ≤ 2 Ом;
В) ≤ 4 Ом;
Г) ≤ 10 Ом.

6.  Назначение защитного заземления —
А) снизить напряжение прикосновения и шага до безопасных значений;
Б) увеличить ток короткого замыкания для быстрого срабатывания защиты;
В) обеспечить стабильное напряжение в сети;
Г) отключить питание при перегрузке.

7.  Коэффициент спроса KС​ вычисляют по формуле:
А) KС​=PР​+PУ​;
Б) KС​=PР​PУ​​;
В) KС​=PУ​PР​​;
Г) KС​=PР​⋅PУ​.

8.  Для молниезащиты чаще используют заземлитель типа:
А) кольцевой медный;
Б) горизонтальный полосовой;
В) глубинный стержневой;
Г) воздушный трос.

9.  К осветительным электроустановкам относят:
А) силовые трансформаторы и распределительные щиты;
Б) светильники, лампы и пускорегулирующую аппаратуру;
В) автоматические выключатели и УЗО;
Г) счётчики электроэнергии и реле времени.

10.  При фазировке трёхфазной сети проверяют:
А) сопротивление изоляции фаз;
Б) соответствие чередования фаз источника и приёмника;
В) температуру контактных соединений;
Г) уровень вибрации оборудования.

11.  Для измерения сопротивления изоляции применяют:
А) вольтметр;
Б) амперметр;
В) мегаомметр;
Г) ваттметр.

12.  Электрический пробой изоляции возникает при:
А) превышении допустимого напряжения;
Б) низкой температуре окружающей среды;
В) высокой влажности без приложенного напряжения;
Г) механическом сжатии без электрического воздействия.

13.  С увеличением длины линии электропередачи потеря напряжения:
А) уменьшается;
Б) увеличивается;
В) остаётся неизменной;
Г) зависит только от сечения проводника.

14.  Допустимое отклонение напряжения для ламп освещения в жилых зданиях составляет:
А) ±10 %;
Б) ±5 %;
В) ±2,5 %;
Г) ±0,5 %.

15.  Освещение, охватывающее всё помещение, называют:
А) местным;
Б) общим;
В) аварийным;
Г) дежурным.

16.  Сила света — это фотометрическая величина, характеризующая:
А) поток энергии, падающей на единицу площади;
Б) поток излучения в заданном направлении на единицу телесного угла;
В) полную мощность источника света;
Г) яркость поверхности в люменах.

17.  В особо опасных помещениях для освещения применяют напряжение:
А) 220 В;
Б) 127 В;
В) 42 В;
Г) не выше 50 В.

18.  Электропроводки, подвешенные на тросе, именуются:
А) тросовыми;
Б) струнными;
В) воздушными;
Г) кабельными.

19.  При монтаже вертикального заземлителя учитывают:
А) только длину электрода;
Б) только тип грунта;
В) длину электрода, тип грунта, климатические условия и наличие механизмов;
Г) только расстояние до здания.

20.  Причины отказа электрооборудования могут включать:
А) исключительно заводской брак;
Б) только перегрузку по току;
В) износ, старение, нарушения эксплуатации и дефекты изготовления;
Г) исключительно воздействие влаги.

Ключи к тестовым заданиям (варианты 1–4)

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В | В | Б | В |
| 2 | Б | Б | Б | Б |
| 3 | А | А | А | А |
| 4 | В | Б | В | Б |
| 5 | В | В | В | В |
| 6 | А | А | А | А |
| 7 | А | Б | А | В |
| 8 | Б | Б | Б | В |
| 9 | Б | Б | Б | Б |
| 10 | А | А | А | Б |
| 11 | В | Б | В | В |
| 12 | А | А | А | А |
| 13 | Б | Б | Б | Б |
| 14 | В | В | В | В |
| 15 | Б | Б | Б | Б |
| 16 | Б | Б | Б | Б |
| 17 | Г | Г | Г | Г |
| 18 | А | А | А | А |
| 19 | Г | В | В | В |
| 20 | Г | В | В | В |

Критерии оценивания:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Образец билета к 3-ей рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 02.01Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций,  сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1.  Что такое «режим холостого хода» трансформатора?
А) работа при номинальной нагрузке;
Б) работа без нагрузки на вторичной обмотке;
В) работа при коротком замыкании;
Г) работа с перегрузкой.

2.  Как обозначается коэффициент трансформации трансформатора?
А) KТ​;
Б) KС​;
В) KП​;
Г) KЗ​.

3.  Какой прибор используют для измерения активной мощности в цепи переменного тока?
А) вольтметр;
Б) амперметр;
В) ваттметр;
Г) фазометр.

4.  Что показывает коэффициент мощности (cosφ)?
А) отношение активной мощности к полной;
Б) отношение реактивной мощности к активной;
В) отношение полной мощности к активной;
Г) произведение активной и реактивной мощностей.

5.  Как изменяется ток в цепи при увеличении ёмкости конденсатора в цепи переменного тока?
А) уменьшается;
Б) увеличивается;
В) не изменяется;
Г) сначала увеличивается, потом уменьшается.

6.  Что такое «векторная диаграмма»?
А) графическое изображение синусоидальных величин в виде векторов;
Б) схема электрической цепи;
В) график зависимости тока от напряжения;
Г) таблица значений токов и напряжений.

7.  Какой элемент цепи создаёт реактивное сопротивление в цепи переменного тока?
А) резистор;
Б) конденсатор;
В) амперметр;
Г) выключатель.

8.  Что характеризует индуктивное сопротивление (XL​)?
А) сопротивление проводника постоянному току;
Б) сопротивление, создаваемое индуктивностью в цепи переменного тока;
В) сопротивление изоляции;
Г) сопротивление заземлителя.

9.  Как определяется полное сопротивление цепи переменного тока (Z)?
А) Z=R+XL​+XC​;
Б) Z=R2+(XL​−XC​)2​;
В) Z=R⋅XL​⋅XC​;
Г) Z=XL​+XC​R​.

10.  Что происходит при резонансе напряжений?
А) ток в цепи минимален;
Б) напряжение на индуктивности и ёмкости равно нулю;
В) реактивные сопротивления компенсируются, ток максимален;
Г) мощность цепи равна нулю.

11.  Какой параметр измеряют с помощью фазометра?
А) угол сдвига фаз между напряжением и током;
Б) активную мощность;
В) частоту тока;
Г) полное сопротивление.

12.  Что такое «баланс мощностей» в электрической цепи?
А) равенство активной и реактивной мощностей;
Б) равенство мощностей источника и приёмника;
В) равенство напряжений на всех элементах цепи;
Г) равенство токов в параллельных ветвях.

13.  Как влияет увеличение частоты тока на индуктивное сопротивление?
А) не влияет;
Б) увеличивает;
В) уменьшает;
Г) сначала увеличивает, потом уменьшает.

14.  Какой ток протекает через конденсатор в цепи постоянного тока после завершения переходных процессов?
А) максимальный;
Б) нулевой;
В) пульсирующий;
Г) переменный.

15.  Что такое «ёмкостное сопротивление» (XC​)?
А) сопротивление проводника постоянному току;
Б) сопротивление конденсатора переменному току;
В) сопротивление заземления;
Г) сопротивление изоляции.

16.  Как подключается ваттметр для измерения мощности в трёхфазной цепи?
А) только в одну фазу;
Б) в каждую фазу отдельно;
В) по схеме двух ваттметров;
Г) параллельно нагрузке.

17.  Что означает «активная мощность» (P)?
А) мощность, расходуемая на нагрев и механическую работу;
Б) мощность, накапливаемая в магнитном поле;
В) мощность, накапливаемая в электрическом поле;
Г) сумма активной и реактивной мощностей.

18.  Как изменяется напряжение на зажимах генератора при увеличении нагрузки?
А) увеличивается;
Б) уменьшается;
В) остаётся неизменным;
Г) колеблется.

19.  Что такое «внешняя характеристика» трансформатора?
А) зависимость напряжения на вторичной обмотке от нагрузки;
Б) зависимость тока холостого хода от напряжения;
В) зависимость КПД от частоты;
Г) зависимость потерь от температуры.

20.  Какой режим работы трансформатора считается аварийным?
А) холостой ход;
Б) номинальный режим;
В) короткое замыкание;
Г) режим с недогрузкой.

Вариант 2

1.  В каком режиме работает трансформатор, если вторичная обмотка разомкнута?
А) номинальный;
Б) холостой ход;
В) перегрузка;
Г) короткое замыкание.

2.  Формула коэффициента трансформации:
А) KТ​=U2​U1​​;
Б) KТ​=U1​⋅U2​;
В) KТ​=U1​−U2​;
Г) KТ​=I2​I1​​.

3.  Прибор для измерения активной мощности:
А) амперметр;
Б) вольтметр;
В) ваттметр;
Г) омметр.

4.  Коэффициент мощности cosφ равен:
А) SP​;
Б) PQ​;
В) PS​;
Г) P⋅S.

5.  При увеличении ёмкости конденсатора ток в цепи переменного тока:
А) снижается;
Б) растёт;
В) не меняется;
Г) становится постоянным.

6.  Векторная диаграмма отображает:
А) синусоидальные величины в виде векторов;
Б) схему соединений;
В) временные графики;
Г) табличные данные.

7.  Реактивное сопротивление создаёт:
А) резистор;
Б) конденсатор;
В) выключатель;
Г) лампа накаливания.

8.  Индуктивное сопротивление XL​ зависит от:
А) частоты тока и индуктивности;
Б) напряжения и тока;
В) температуры и материала;
Г) длины провода.

9.  Полное сопротивление цепи Z вычисляют как:
А) R+XL​−XC​;
Б) R2+(XL​−XC​)2​;
В) R⋅(XL​+XC​);
Г) XL​−XC​R​.

10.  При резонансе напряжений:
А) ток минимален;
Б) реактивные сопротивления равны;
В) напряжение на катушке равно нулю;
Г) мощность равна нулю.

11.  Фазометр измеряет:
А) угол сдвига фаз;
Б) активную мощность;
В) ток;
Г) напряжение.

12.  Баланс мощностей означает:
А) равенство мощностей источника и нагрузки;
Б) равенство напряжений;
В) равенство токов;
Г) равенство сопротивлений.

13.  С ростом частоты индуктивное сопротивление:
А) падает;
Б) растёт;

14.  С ростом частоты индуктивное сопротивление:
А) падает;
Б) растёт;
В) не меняется;
Г) сначала растёт, потом падает.

15.  В цепи постоянного тока после завершения переходных процессов ток через конденсатор:
А) максимальный;
Б) нулевой;
В) пульсирующий;
Г) переменный.

16.  Ёмкостное сопротивление (XC​) — это:
А) сопротивление проводника постоянному току;
Б) сопротивление конденсатора переменному току;
В) сопротивление заземления;
Г) сопротивление изоляции.

17.  Для измерения мощности в трёхфазной цепи ваттметр подключают:
А) только в одну фазу;
Б) в каждую фазу отдельно;
В) по схеме двух ваттметров;
Г) параллельно нагрузке.

18.  Активная мощность (P) — это мощность:
А) расходуемая на нагрев и механическую работу;
Б) накапливаемая в магнитном поле;
В) накапливаемая в электрическом поле;
Г) сумма активной и реактивной мощностей.

19.  При увеличении нагрузки напряжение на зажимах генератора:
А) увеличивается;
Б) уменьшается;
В) остаётся неизменным;
Г) колеблется.

20.  Аварийным режимом работы трансформатора считается:
А) холостой ход;
Б) номинальный режим;
В) короткое замыкание;
Г) режим с недогрузкой.

Вариант 3

1. Режим холостого хода трансформатора характеризуется:
А) нагрузкой на вторичной обмотке;
Б) отсутствием нагрузки на вторичной обмотке;
В) коротким замыканием;
Г) перегрузкой.

2. Коэффициент трансформации KТ​ определяется как:
А) KТ​=U1​+U2​;
Б) KТ​=I1​I2​​;
В) KТ​=U2​U1​​;
Г) KТ​=U1​⋅U2​.

3. Активную мощность в цепи переменного тока измеряют:
А) амперметром;
Б) вольтметром;
В) ваттметром;
Г) омметром.

4. cosφ показывает отношение:
А) активной мощности к полной;
Б) реактивной мощности к активной;
В) полной мощности к активной;
Г) активной мощности к реактивной.

5. При увеличении ёмкости конденсатора в цепи переменного тока ток:
А) уменьшается;
Б) увеличивается;
В) не изменяется;
Г) становится постоянным.

6. Векторная диаграмма — это:
А) схема электрической цепи;
Б) графическое изображение синусоидальных величин в виде векторов;
В) график зависимости тока от времени;
Г) таблица значений напряжений.

7. Реактивное сопротивление в цепи создаёт:
А) резистор;
Б) конденсатор;
В) лампа накаливания;
Г) выключатель.

8. Индуктивное сопротивление XL​ зависит от:
А) температуры окружающей среды;
Б) частоты тока и индуктивности;
В) напряжения сети;
Г) длины проводника.

9. Формула полного сопротивления цепи Z:
А) Z=R+XL​+XC​;
Б) Z=XL​−XC​R​;
В) Z=R⋅(XL​+XC​);
Г) Z=R2+(XL​−XC​)2​.

10. При резонансе напряжений:
А) ток в цепи минимален;
Б) реактивные сопротивления компенсируются, ток максимален;
В) напряжение на конденсаторе равно нулю;
Г) мощность цепи максимальна.

11. Фазометр служит для измерения:
А) активной мощности;
Б) угла сдвига фаз между напряжением и током;
В) частоты тока;
Г) полного сопротивления.

12. Баланс мощностей означает равенство:
А) мощностей источника и приёмника;
Б) напряжений на всех элементах цепи;
В) токов в параллельных ветвях;
Г) активной и реактивной мощностей.

13. При повышении частоты тока индуктивное сопротивление:
А) снижается;
Б) возрастает;
В) не меняется;
Г) сначала снижается, потом возрастает.

14. В цепи постоянного тока после переходных процессов ток через конденсатор равен:
А) максимуму;
Б) нулю;
В) среднему значению;
Г) переменному току.

15. Ёмкостное сопротивление XC​ — это сопротивление:
А) проводника постоянному току;
Б) конденсатора переменному току;
В) заземлителя;
Г) изоляции.

16. Для трёхфазной цепи мощность измеряют с помощью:
А) одного ваттметра;
Б) двух ваттметров по специальной схеме;
В) трёх амперметров;
Г) вольтметра и амперметра.

17. Активная мощность P расходуется на:
А) создание магнитного поля;
Б) нагрев и механическую работу;
В) накопление энергии в конденсаторе;
Г) реактивные потери.

18. При росте нагрузки напряжение на выводах генератора:
А) растёт;
Б) падает;
В) стабильно;
Г) пульсирует.

19. Внешняя характеристика трансформатора — это зависимость:
А) тока холостого хода от напряжения;
Б) КПД от частоты;
В) напряжения на вторичной обмотке от нагрузки;
Г) потерь от температуры.

20. Короткое замыкание трансформатора — это режим:
А) нормальный;
Б) оптимальный;
В) аварийный;
Г) холостого хода.

Вариант 4

1. В режиме холостого хода вторичная обмотка трансформатора:
А) замкнута на нагрузку;
Б) разомкнута;
В) замкнута накоротко;
Г) подключена к источнику питания.

2. Коэффициент трансформации выражается формулой:
А) KТ​=U1​−U2​;
Б) KТ​=I1​⋅I2​;
В) KТ​=U2​U1​​;
Г) KТ​=U1​U2​​.

3. Для измерения активной мощности используют:
А) вольтметр;
Б) амперметр;
В) ваттметр;
Г) частотомер.

4. cosφ — это отношение:
А) PQ​;
Б) SP​;
В) PS​;
Г) QP​.

5. При увеличении ёмкости конденсатора в цепи переменного тока сила тока:
А) уменьшается;
Б) увеличивается;
В) не изменяется;
Г) становится постоянным.

6. Векторная диаграмма представляет собой:
А) схему соединений элементов цепи;
Б) графическое изображение синусоидальных величин в виде векторов;
В) график зависимости напряжения от времени;
Г) таблицу значений токов и напряжений.

7. Реактивное сопротивление в цепи переменного тока создаёт:
А) резистор;
Б) конденсатор;
В) лампа накаливания;
Г) выключатель.
8. Индуктивное сопротивление XL​ определяется:
А) температурой окружающей среды;
Б) частотой тока и индуктивностью катушки;
В) напряжением сети;
Г) длиной проводника.

9. Формула для расчёта полного сопротивления цепи Z:
А) Z=R+XL​+XC​;
Б) Z=XL​−XC​R​;
В) Z=R⋅(XL​+XC​);
Г) Z=R2+(XL​−XC​)2​.

10. При резонансе напряжений:
А) ток в цепи минимален;
Б) реактивные сопротивления компенсируются, ток максимален;
В) напряжение на конденсаторе равно нулю;
Г) мощность цепи максимальна.

11. Фазометр используется для измерения:
А) активной мощности;
Б) угла сдвига фаз между напряжением и током;
В) частоты тока;
Г) полного сопротивления цепи.

12. Баланс мощностей в электрической цепи означает равенство:
А) мощностей источника и приёмника;
Б) напряжений на всех элементах цепи;
В) токов в параллельных ветвях;
Г) активной и реактивной мощностей.

13. При повышении частоты переменного тока индуктивное сопротивление:
А) снижается;
Б) возрастает;
В) не меняется;
Г) сначала снижается, потом возрастает.

14. В цепи постоянного тока после завершения переходных процессов ток через конденсатор:
А) максимальный;
Б) нулевой;
В) пульсирующий;
Г) переменный.

15. Ёмкостное сопротивление XC​ — это:
А) сопротивление проводника постоянному току;
Б) сопротивление конденсатора переменному току;
В) сопротивление заземлителя;
Г) сопротивление изоляции.

16. Для измерения мощности в трёхфазной цепи применяют:
А) один ваттметр;
Б) два ваттметра по специальной схеме;
В) три амперметра;
Г) вольтметр и амперметр.

17. Активная мощность P расходуется на:
А) создание магнитного поля;
Б) нагрев и механическую работу;
В) накопление энергии в конденсаторе;
Г) реактивные потери.

18. При увеличении нагрузки напряжение на выводах генератора:
А) растёт;
Б) падает;
В) остаётся стабильным;
Г) пульсирует.

19. Внешняя характеристика трансформатора отражает зависимость:
А) тока холостого хода от напряжения;
Б) КПД от частоты;
В) напряжения на вторичной обмотке от нагрузки;
Г) потерь от температуры.

20. Короткое замыкание в трансформаторе является:
А) нормальным режимом;
Б) оптимальным режимом;
В) аварийным режимом;
Г) режимом холостого хода.

Ключ

| № вопроса | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | Б | Б | Б |
| 2 | А | А | В | В |
| 3 | В | В | В | В |
| 4 | А | А | А | Б |
| 5 | Б | Б | Б | Б |
| 6 | А | А | Б | Б |
| 7 | Б | Б | Б | Б |
| 8 | Б | А | Б | Б |
| 9 | Б | Б | Г | Г |
| 10 | В | Б | Б | Б |
| 11 | А | А | Б | Б |
| 12 | Б | А | А | А |
| 13 | Б | Б | Б | Б |
| 14 | Б | Б | Б | Б |
| 15 | Б | Б | Б | Б |
| 16 | В | В | Б | Б |
| 17 | А | А | Б | Б |
| 18 | Б | Б | Б | Б |
| 19 | А | В | В | В |
| 20 | В | В | В | В |

Критерии оценивания:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Вопросы к экзамену по МДК 02.01. Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

- Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: кольцевые схемы.

- Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций.

- Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы с одной рабочей и обходной системами сборных шин, схемы с двумя рабочими и обходной системами сборных шин.

- Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций

- Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы с двумя рабочими системами сборных шин и тремя выключателями на две цепи, схемы с двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями на три цепи.

- Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций

- Типовые схемы КЭС. Схемы энергоблоков «генератор – трансформатор» и «генератор - трансформатор – линия»

- Типовые схемы ТЭЦ. Электрические схемы ТЭЦ с шинами генераторного напряжения. Эл. схемы блочных ТЭЦ

- Типовые схемы АЭС. Требования НТП и другие директивные материалы к эл.схемам АЭС

- Типовые схемы мощных ГЭС. Типовые эл.схемы ГЭС малой и средней мощности

- Принципиальные эл.схемы ГАЭС

- Виды подстанций.

- Типовые схемы подстанций.

- Типовые схемы собственных нужд электростанций.

- Типовые схемы собственных нужд подстанций.

- Область применения и требования к ЗРУ.

- Конструкции ЗРУ6-10кВ.

- Особенности конструкции ЗРУ 35кВ и выше.

- Общие требования, предъявляемые к КРУ.

- Конструкции КРУ.

- Конструкции КТП.

- Требования, предъявляемые к ОРУ.

- Область применения ОРУ.

- Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ.

- Размещение распределительных устройств на территории электростанций и подстанций.

- Конструкции соединений между генераторами, силовыми трансформаторами и ЗРУ 6-10 кВ.

- Виды заземления, его назначение.

- Требования ПУЭ к заземляющим устройствам.

- Конструкции заземляющих устройств

- Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, обязанности, ответственность и подчиненность оперативного персонала.

- Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы переключений.

- Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и автоматики.

- Техника операций с коммутационными аппаратами.

Последовательность основных операций.

- Перевод присоединений с одной системы шин на другую.

- Вывод в ремонт системы сборных шин.

- Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта при разных электрических схемах распределительных устройств.

Вопросы к зачету по МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

  - Режимы работы нейтралей в электрических сетях до 1 кВ, 6-35 кВ, 110 кВ и выше.

  - Основные свойства и область применения электрических сетей с различными способами заземления нейтралей.

  - Типы синхронных генераторов и их параметры.

  - Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов.

  - Режимы работы генераторов.

  - Действия оперативного персонала при переходе синхронного генератора в асинхронный режим.

  - Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов.

  - Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки

  - Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторнократковременный и продолжительный.

  - Относительная продолжительность включения электродвигателей.

  - Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, обеспечивающие успешный самозапуск.

  - Допустимые режимы работы электродвигателей.

  - Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры.

  - Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов.

  - Перегрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов

  - Режимы работы автотрансформаторов (трансформаторный, автотрансформаторный, комбинированный).

  - Системы измерений на электростанциях и подстанциях.

  - Контрольно-измерительные приборы (КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, электрических линий, на шинах электрических станций и подстанций.

  - Щиты управления на электростанциях и подстанциях.

  - Виды электрических схем и их назначение.

  - Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений.

  - Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 6 - 10 кВ: схемы с одной системой сборных шин.

  - Схемы с двумя системами сборных шин.

  - Рекомендации к их применению в соответствии с нормами технологического проектирования /НТП/ и разработками проектных организаций.

  - Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы блоков «трансформатор-линия», схемы мостиков.

  - Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций.

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс-3, семестр -5

по МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1) Релейная защита предназначена для:

А) Управления режимами работы электрооборудования

Б) Регулирования напряжения в сети

В) Обнаружения повреждений и отключения повреждённых элементов

Г) Повышения экономичности работы сети

2) Основным требованием к релейной защите является:

А) Экономичность

Б) Минимальное количество элементов

В) Простота схемы

Г) Минимальное количество элементов Надёжность действия

3) Избирательность релейной защиты означает:

А) Быстрое отключение повреждения

Б) Независимость от режима сети

В) Срабатывание при минимальных токах

Г) Независимость от режима сети Отключение только повреждённого элемента

4) Чувствительность релейной защиты характеризует её способность:

А) Срабатывать при минимальном уровне повреждения

Б) Работать без выдержки времени

В) Отключать только ближайший элемент

Г) Работать при любом режиме сети

5) Быстродействие релейной защиты необходимо для:

А) Уменьшения зоны отключения

Б) Ограничения повреждений оборудования

В) Повышения селективности

Г) Упрощения схемы защиты

6) Надёжность релейной защиты означает:

А) Минимальное время срабатывания

Б) Отсутствие отказов при аварийных режимах

В) Высокую чувствительность

Г) Большое количество резервных элементов

7) Основным измеряемым параметром токовых защит является:

А) Напряжение

Б) Частота

В) Ток

Г) Сопротивление

8) Токовые защиты применяются для выявления:

А) Понижения напряжения

Б) Изменений сопротивления изоляции

В) Колебаний частоты

Г) Повышенных токов при повреждениях

9) Максимальная токовая защита срабатывает при:

А) Снижении тока

Б) Превышении тока выше уставки

В) Изменении напряжения

Г) Изменении направления тока

10) Основным параметром настройки максимальной токовой защиты является:

А) Ток срабатывания

Б) Напряжение

В) Частота

Г) Время восстановления

11) Основным недостатком максимальной токовой защиты является:

А) Низкая чувствительность

Б) Сложность схемы

В) Сложность схемы Ограниченная избирательность

Г) Большое время отключения

12) Для обеспечения избирательности максимальной токовой защиты применяется:

А) Увеличение уставки тока

Б) Уменьшение зоны защиты

В) Выдержка времени

Г) Повышение чувствительности

13) Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени означает, что выдержка:

А) Зависит от величины тока

Б) Зависит от сопротивления

В) Зависит от напряжения

Г) Не зависит от величины тока

14) Максимальная токовая защита с зависимой выдержкой времени означает, что выдержка:

А) Уменьшается при увеличении тока

Б) Постоянна

В) Увеличивается при уменьшении тока

Г) Не зависит от тока

15) Токовая отсечка отличается от максимальной токовой защиты тем, что:

А) Работает по напряжению

Б) Не имеет выдержки времени

В) Имеет меньшую чувствительность

Г) Использует другой принцип измерения

16) Токовая отсечка применяется для защиты:

А) Участков, расположенных близко к источнику питания

Б) Удалённых участков линии

В) Всей длины линии

Г) Только конечных участков

17) Основным принципом дифференциальной защиты является:

А) Контроль величины тока

Б) Контроль напряжения

В) Сравнение токов по концам защищаемого объекта

Г) Контроль сопротивления

18) Дифференциальная защита срабатывает при:

А) Внешнем повреждении

Б) Внутреннем повреждении защищаемого объекта

В) Перегрузке

Г) Понижении напряжения

19) Основным преимуществом дифференциальной защиты является:

А) Простота настройки

Б) Высокая чувствительность и быстродействие

В) Большая зона действия

Г) Независимость от измерительных элементов

20) При внешнем повреждении дифференциальная защита должна:

А) Срабатывать

Б) Не срабатывать

В) Срабатывать с выдержкой времени

Г) Переходить в резервный режим

21) Ток небаланса в дифференциальной защите возникает из-за:

А) Внутреннего повреждения

Б) Перегрузки

В) Понижения напряжения

Г) Погрешностей измерительных элементов

22) Для повышения устойчивости дифференциальной защиты применяют:

А) Торможение

Б) Повышение уставки

В) Увеличение выдержки времени

Г) Снижение чувствительности

23) Зона действия дифференциальной защиты определяется:

А) Временем срабатывания

Б) Границами установки измерительных элементов

В) Уставкой по току

Г) Напряжением сети

24) Дистанционная защита основана на контроле:

А) Тока

Б) Напряжения

В) Полного сопротивления

Г) Частоты

25) Основным назначением дистанционной защиты является:

А) Защита оборудования от перегрузки

Б) Определение расстояния до места повреждения

В) Регулирование режима сети

Вариант 2

1) Дистанционная защита имеет зоны действия, которые:

Б) Определяются только временем

А) Определяются по сопротивлению

Г) Определяются по напряжению

В) Определяются по току

2) Первая зона дистанционной защиты обычно:

В) Работает с выдержкой времени

Г) Охватывает часть защищаемого объекта

А) Охватывает соседние элементы

Б) Используется как резервная

3) Вторая зона дистанционной защиты предназначена для:

В) Мгновенного отключения

Б) Резервирования защиты соседнего участка

Г) Контроля нагрузки

А) Повышения чувствительности

4) Основным параметром настройки дистанционной защиты является:

Б) Ток

А) Напряжение

В) Сопротивление

Г) Частота

5)Выдержка времени в дистанционной защите применяется для:

В) Повышения быстродействия

Б) Повышения точности измерений

А) Уменьшения зоны защиты

Г) Обеспечения избирательности

6) Реле тока используется в схемах защиты для:

Г) Измерения напряжения

В) Контроля величины тока

Б) Контроля частоты

А) Контроля сопротивления

7) Реле напряжения используется в схемах защиты для:

А) Контроля тока

Б) Контроля уровня напряжения

В) Контроля мощности

Г) Контроля сопротивления

8) Реле времени в схемах защиты предназначено для:

А) Измерения параметров

Г) Создания выдержки времени

В) Усиления сигнала

Б) Сравнения токов

9) Промежуточное реле применяется для:

А) Измерения тока

Б) Коммутации и усиления сигналов

В) Измерения напряжения

Г) Создания зон защиты

10) Выходное реле защиты предназначено для:

А) Измерения параметров

Б) Воздействия на отключающий орган

В) Формирования выдержки времени

Г) Сравнения сигналов

11) Уставка релейной защиты - это:

А) Номинальный режим работы

Б) Минимальный ток нагрузки

В) Максимально допустимый режим

Г) Значение параметра, при котором защита срабатывает

12) Неправильный выбор уставок может привести к:

Б) Повышению надёжности

А) Ложному срабатыванию или несрабатыванию

В) Уменьшению зоны защиты

Г) Повышению быстродействия

13) Зона действия релейной защиты — это:

Г) Время срабатывания

Б) Участок, отключаемый данной защитой

В) Тип применяемого реле

А) Способ резервирования

14) Резервирование защит применяется для:

А) Уменьшения количества элементов

В) Повышения быстродействия

Б) Упрощения настройки

Г) Повышения надёжности защиты

15) Резервная защита должна действовать при:

Г) Любом изменении режима

Б) Отказе основной защиты

В) Номинальной нагрузке

А) Включении оборудования

16) Селективность защиты достигается за счёт:

А) Повышения чувствительности

В) Согласования уставок и выдержек времени

Б) Увеличения зоны защиты

Г) Уменьшения времени срабатывания

17) Чувствительность защиты должна обеспечивать её срабатывание при:

Б) Номинальном режиме

А) Минимальном повреждении в зоне действия

В) Холостом ходе

Г) Регулировке нагрузки

18) Основным способом повышения чувствительности защиты является:

А) Снижение уставки срабатывания

Б) Увеличение выдержки времени

Г) Увеличение зоны действия

В) Повышение напряжения

19) Основным способом повышения надёжности защиты является:

А) Уменьшение количества элементов

Г) Применение резервирования

В) Повышение уставок

Б) Уменьшение выдержки времени

20) Ложным срабатыванием защиты называется:

Г) Срабатывание при аварии

Б) Срабатывание при отсутствии повреждения

В) Отказ защиты

А) Резервное действие

21) Несрабатывание защиты — это:

А) Работа с выдержкой времени

Б) Отсутствие действия при наличии повреждения

Г) Работа резервной защиты

В) Нормальный режим

22) Причиной ложного срабатывания может быть:

Б) Повреждение в зоне защиты

А) Работа резервной защиты

В) Корректный режим работы

Г) Ошибка настройки

23) Причиной несрабатывания защиты может быть:

А) Правильная уставка

Г) Недостаточная чувствительность

В) Срабатывание резервной защиты

Б) Работа без выдержки времени

24) Основной задачей выдержки времени является:

А) Повышение чувствительности

В) Обеспечение селективности

Б) Уменьшение зоны защиты

Г) Повышение точности

25) Выдержка времени может быть:

Г) Только постоянной

Б) Независимой и зависимой

А) Только зависимой

В) Только минимальной

Вариант 3

1) Токовые защиты относятся к защитам:

А) По сопротивлению

Б) По величине тока

В) По напряжению

Г) По частоте

2) Дифференциальные защиты относятся к защитам:

А) По абсолютной величине тока

Б) По разности токов

В) По напряжению

Г) По сопротивлению

3) Дистанционные защиты относятся к защитам:

А) По току

Б) По напряжению

В) По сопротивлению

Г) По частоте

4) Основным отличием основной защиты от резервной является:

А) Принцип действия

Б) Время настройки

В) Тип применяемого реле

Г) Назначение и зона действия

5) Основная защита должна:

А) Работать с большой выдержкой времени

Б) Отключать повреждение в своей зоне

В) Работать только при малых повреждениях

Г) Действовать после резервной

6) Резервная защита обычно имеет:

А) Большую зону действия

Б) Меньшую зону действия

В) Отсутствие выдержки времени

Г) Более низкую уставку

7) Согласование защит по времени необходимо для:

А) Повышения быстродействия

Б)  Уменьшения зоны защиты

В) Повышения чувствительности

Г)  Обеспечения селективности

8) Согласование защит по уставкам необходимо для:

А) Уменьшения количества защит

Б) Увеличения зоны действия

В)  Исключения ложных срабатываний

Г) Повышения времени отключения

9) Основным требованием к любой релейной защите является:

А) Быстродействие

Б) Правильность действия

В) Экономичность

Г) Простота монтажа

10) Релейная защита должна отключать повреждение:

А) С минимально возможным временем

Б) С максимально возможной задержкой

В) После ручного подтверждения

Г) После восстановления режима

11) Контроль измеряемых параметров в защите осуществляется с помощью:

А) Коммутационных аппаратов

Б) Реле

В) Силовых элементов

Г) Изоляционных устройств

12) Измерительные элементы защиты предназначены для:

А) Отключения повреждений

Б) Контроля параметров режима

В) Создания выдержки времени

Г) Резервирования

13) Логическая часть защиты предназначена для:

А) Принятия решения о срабатывании

Б) Измерения параметров

В) Усиления сигналов

Г) Отключения цепи

14) Исполнительная часть защиты предназначена для:

А) Измерения параметров

Б) Создания выдержки времени

В) Сравнения сигналов

Г)  Воздействия на отключающий орган

15) Основной задачей измерительных элементов является:

А) Усиление сигнала

Б) Резервирование

В) Отключение оборудования

Г) Преобразование контролируемых параметров

16) Основной задачей логических элементов является:

А) Измерение тока

Б) Отключение цепей

В) Обработка и сравнение сигналов

Г) Контроль времени

17) Основной задачей исполнительных элементов является:

А) Контроль параметров

Б) Формирование команды на отключение

В) Сравнение величин

Г) Создание зон защиты

18) При правильной работе защиты неповреждённые элементы должны:

А) Отключаться

Б) Работать с ограничением

В) Переходить в резерв

Г) Оставаться в работе

19) Основной целью релейной защиты является:

А) Повышение качества электроэнергии

Б) Ограничение развития аварии

В) Снижение потерь

Г) Регулирование режима

20) Релейная защита должна действовать:

А)  Только при аварийных режимах

Б) При любом отклонении режима

В) Только при перегрузке

Г) Только при снижении напряжения

21) Основным показателем правильной работы защиты является:

А) Минимальное время срабатывания

Б) Минимальная уставка

В) Отключение повреждения в своей зоне

Г) Большая зона действия

22) При согласовании защит важно учитывать:

А) Только ток

Б) Взаимодействие с соседними защитами

В) Только напряжение

Г) Только частоту

23) При увеличении уставки чувствительность защиты:

А) Повышается

Б) Становится максимальной

В) Не изменяется

Г) Снижается

24) При уменьшении выдержки времени избирательность защиты:

А) Может нарушиться

Б) Повышается

В) Не изменяется

Г) Становится абсолютной

25) Основной причиной применения нескольких зон защиты является:

А) Упрощение схемы

Б) Повышение селективности и резервирования

В) Уменьшение времени настройки

Г) Снижение чувствительности

Вариант 4

1) Каждая последующая зона защиты обычно имеет:

А) Меньшую выдержку времени

Б) Большую выдержку времени

В) Меньшую зону действия

Г) Меньшую уставку

2) Основным требованием к резервным защитам является:

А) Минимальная выдержка времени

Б) Простота настройки

В) Минимальная зона действия

Г) Высокая надёжность

3) При отказе основной защиты повреждение должно быть отключено:

А) Резервной защитой

Б) Соседней основной защитой

В) Только вручную

Г) После восстановления режима

4) Основной причиной применения выдержки времени является:

А) Повышение чувствительности

Б) Уменьшение зоны защиты

В) Обеспечение селективности

Г) Повышение точности

5) Релейная защита должна быть согласована:

А) Только с нагрузкой

Б) Только с источником питания

В) С другими защитами

Г) Только с исполнительными органами

6) Основным принципом построения токовых защит является контроль:

А) Напряжения

Б) Величины тока

В) Частоты

Г) Сопротивления

7) Основным принципом построения дифференциальных защит является контроль:

А) Абсолютной величины тока

Б) Сопротивления

В) Напряжения

Г) Разности токов

8) Основным принципом построения дистанционных защит является контроль:

А) Тока

Б) Напряжения

В) Сопротивления

Г) Частоты

9) Релейная защита должна быть устойчива к:

А) Нормальным режимам

Б) Аварийным режимам

В) Любым режимам

Г) Перегрузкам

10) Основным требованием к уставкам защиты является:

А) Минимальное значение

Б) Обеспечение правильного действия

В) Максимальное значение

Г) Совпадение с номиналом

11) Основной задачей расчёта уставок является:

А) Упрощение схемы

Б) Уменьшение зоны защиты

В) Повышение быстродействия

Г) Обеспечение чувствительности и селективности

12) Релейная защита относится к средствам:

А) Управления

Б) Защиты

В) Регулирования

Г) Контроля качества

13) При правильной настройке защиты внешние повреждения должны:

А) Отключаться данной защитой

Б) Не вызывать её срабатывания

В) Отключаться без выдержки времени

Г) Вызывать резервное действие

14) Основным результатом неправильной селективности является:

А) Отключение неповреждённых элементов

Б) Повышение надёжности

В) Снижение тока повреждения

Г) Уменьшение зоны защиты

15) Релейная защита является:

А) Вспомогательной системой

Б) Дополнительным оборудованием

В) Обязательной частью электроустановки

Г) Временным решением

16) Основным условием корректной работы защиты является:

А) Правильная схема

Б) Правильный выбор уставок

В) Минимальное количество элементов

Г) Большая зона действия

17) При изменении параметров сети уставки защиты:

А) Всегда остаются неизменными

Б) Всегда увеличиваются

В) Всегда уменьшаются

Г) Должны быть пересмотрены при необходимости

18) Основной задачей согласования защит является:

А) Уменьшение количества защит

Б) Увеличение времени отключения

В) Исключение неправильных отключений

Г) Повышение сложности схемы

19) Релейная защита должна отключать повреждение:

А) Вне зависимости от зоны

Б) В пределах своей зоны действия

В) Только при больших повреждениях

Г) Только при малых повреждениях

20) Основной причиной отказа защиты может быть:

А) Неправильная настройка

Б) Наличие повреждения

В) Работа в нормальном режиме

Г) Наличие выдержки времени

21) При отказе защиты последствиями могут быть:

А) Короткое замыкание

Б) Снижение надежности

В) Повышение нагрузки

Г) Развитие аварии

22) Основной целью применения резервных защит является:

А) Повышение чувствительности

Б) Обеспечение отключения при отказе основной защиты

В) Уменьшение зоны действия

Г) Упрощение схемы

23) Релейная защита должна действовать автоматически:

А) Только при ручном управлении

Б) Без участия обслуживающего персонала

В) Только при проверке

Г) После подтверждения

24) Основным результатом правильной работы защиты является:

А) Отключение всей сети

Б) Повышение напряжения

В) Быстрое отключение повреждения

Г) Снижение нагрузки

25)Релейная защита обеспечивает:

А) Защиту оборудования от повреждений

Б) Регулирование режимов

В) Компенсацию реактивной мощности

Г) Экономию электроэнергии

| КЛЮЧ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НОМЕР ВОПРОСА | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| 1 | В | А | Б | Б |
| 2 | Г | Г | Б | Г |
| 3 | Г | Б | В | А |
| 4 | А | В | Г | В |
| 5 | Б | Г | Б | В |
| 6 | Б | В | А | Б |
| 7 | В | Б | Г | Г |
| 8 | Г | Г | В | В |
| 9 | Б | Б | Б | А |
| 10 | А | Б | А | Б |
| 11 | В | Г | Б | Г |
| 12 | В | А | Б | Б |
| 13 | Г | Б | А | Б |
| 14 | А | Г | Г | А |
| 15 | Б | Б | Г | В |
| 16 | А | В | В | Б |
| 17 | В | А | Б | Г |
| 18 | Б | А | Г | В |
| 19 | Б | Г | Б | Б |
| 20 | Б | Б | А | А |
| 21 | Г | Б | В | Г |
| 22 | А | Г | Б | Б |
| 23 | Б | Г | Г | Б |
| 24 | В | В | А | В |
| 25 | Б | Б | Б | А |

Критерии оценки (едины для всех вариантов):

- «отлично» — 23–25 правильных ответов (92–100 %);

- «хорошо» — 19–22 правильных ответа (76–91 %);

- «удовлетворительно» — 15–18 правильных ответов (60–75 %);

- «неудовлетворительно» — менее 15 правильных ответов (< 60 %).

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1. Основная защита предназначена для:
А) резервирования других защит;
Б) работы при всех видах КЗ в пределах защищаемого элемента с минимальным временем;
В) контроля исправности цепей напряжения;
Г) сигнализации о перегрузках.

2. Пусковой орган в релейной защите отвечает за:
А) отключение выключателя;
Б) фиксацию вида повреждения;
В) срабатывание при выходе параметров за уставки;
Г) передачу сигнала на диспетчерский пункт.

3. МТЗ (максимальная токовая защита) выполняется:
А) одноступенчатой;
Б) двухступенчатой;
В) многоступенчатой;
Г) без выдержки времени.

4. Дистанционная защита реагирует на:
А) величину тока;
Б) сопротивление петли КЗ;
В) напряжение нулевой последовательности;
Г) частоту сети.

5. Продольная дифференциальная защита линии сравнивает:
А) токи по концам линии;
Б) напряжения по концам линии;
В) мощности на входе и выходе;
Г) фазные углы напряжений.

6. Реле РТ-40 относится к типу:
А) индукционных;
Б) электромагнитных;
В) полупроводниковых;
Г) магнитоэлектрических.

7. Орган направления мощности используется в:
А) МТЗ с выдержкой времени;
Б) направленной защите;
В) дифференциальной защите;
Г) защите от перегрузки.

8. Ток срабатывания защиты — это:
А) минимальный ток, при котором защита срабатывает;
Б) максимальный ток нагрузки;
В) ток КЗ за пределами зоны действия;
Г) номинальный ток трансформатора.

9. Коэффициент чувствительности защиты определяется как:
А) отношение тока КЗ к току срабатывания;
Б) отношение тока срабатывания к току КЗ;
В) произведение тока КЗ и тока срабатывания;
Г) разность тока КЗ и тока срабатывания.

10. Фильтр токов нулевой последовательности выделяет:
А) сумму фазных токов;
Б) разность фазных токов;
В) ток обратной последовательности;
Г) ток прямой последовательности

11. ВЧ-защита (высокочастотная) применяется для:
А) линий 0,4 кВ;
Б) кабельных линий до 10 кВ;
В) воздушных линий 110 кВ и выше;
Г) трансформаторов малой мощности.

12. Реле сопротивления используется в:
А) дифференциальной защите;
Б) дистанционной защите;
В) МТЗ;
Г) защите от обрыва фазы.

13. Селективность защиты — это способность:
А) срабатывать без выдержки времени;
Б) отключать только повреждённый участок;
В) работать при любых видах КЗ;
Г) передавать сигнал на верхний уровень.

14. Трансформатор тока в схемах РЗ служит для:
А) понижения напряжения;
Б) изоляции цепей РЗ от высокого напряжения;
В) повышения тока;
Г) компенсации реактивной мощности.

15. Уставка защиты — это:
А) значение параметра, при котором защита срабатывает;
Б) время срабатывания;
В) коэффициент трансформации;
Г) мощность потребления реле.

16. Защита от перегрузки обычно действует:
А) на отключение;
Б) на сигнал;
В) на рестарт оборудования;
Г) на изменение уставки.

17. Реле времени в схемах РЗ обеспечивает:
А) задержку срабатывания;
Б) ускорение срабатывания;
В) контроль частоты;
Г) самоконтроль реле.

18. Токовая отсечка (ТО) характеризуется:
А) выдержкой времени 5 с;
Б) мгновенным срабатыванием;
В) зависимой характеристикой;
Г) действием только при однофазном КЗ.

19. Для защиты трансформатора от внутренних повреждений применяют:
А) МТЗ;
Б) газовую защиту;
В) дистанционную защиту;
Г) направленную защиту.
20. Цепи оперативного тока РЗ питаются от:
А) сети 220 В;
Б) аккумуляторов или выпрямителей;
В) вторичных обмоток ТТ;
Г) генератора постоянного тока.

21. Реле направления мощности реагирует на:
А) величину тока;
Б) угол между током и напряжением;
В) частоту тока;
Г) гармоники напряжения.

22. Дифференциальная защита трансформатора срабатывает при:
А) перегрузке;
Б) КЗ внутри бака;
В) повышении напряжения;
Г) колебаниях частоты.

23. Реле РК-50 используется для:
А) контроля изоляции;
Б) защиты от перегрузки;
В) сигнализации о неисправности;
Г) измерения мощности.

24. Выдержка времени МТЗ выбирается по принципу:
А) наименьшего времени;
Б) ступенчатого согласования;
В) случайного выбора;
Г) равенства времен смежных защит.

25. Реле напряжения срабатывает при:
А) превышении уставки по напряжению;
Б) снижении тока;
В) изменении частоты;
Г) появлении гармоник.

Вариант 2

1. Резервная защита предназначена для:
А) основного отключения при КЗ;
Б) дублирования основной защиты при её отказе;
В) контроля изоляции;
Г) учёта электроэнергии.

2. Орган выдержки времени обеспечивает:
А) мгновенное отключение;
Б) задержку срабатывания защиты;
В) самодиагностику реле;
Г) передачу телесигнала.

3. Дистанционная защита применяется на:
А) коротких линиях 0,4 кВ;
Б) длинных линиях 110 кВ и выше;
В) трансформаторах 6/0,4 кВ;
Г) двигателях до 1 кВт.

4. Дифференциальная защита линии требует:
А) одного ТТ на конце линии;
Б) двух ТТ на разных концах линии;
В) трёх ТТ в разных фазах;
Г) отсутствия ТТ.

5. Реле РН относится к типу:
А) токовых;
Б) напряжения;
В) мощности;
Г) частоты.

6. Ток несрабатывания защиты — это:
А) максимальный ток, при котором защита не срабатывает;
Б) минимальный ток КЗ;
В) номинальный ток линии;
Г) ток холостого хода.

7. Фильтр напряжения обратной последовательности реагирует на:
А) симметричные КЗ;
Б) несимметричные КЗ (2-ф., 1-ф.);
В) перегрузку;
Г) повышение частоты.

8. Высокочастотная блокировка используется для:
А) ускорения срабатывания ДЗ;
Б) селективности при внешних КЗ;
В) контроля цепей напряжения;
Г) передачи телесигнала.

9. Селективность резервной защиты обеспечивается:
А) меньшей выдержкой времени, чем у основной;
Б) большей выдержкой времени, чем у основной;
В) отсутствием выдержки времени;
Г) автоматической настройкой уставки.

10. Трансформатор напряжения в схемах РЗ нужен для:
А) питания цепей оперативного тока;
Б) изоляции цепей РЗ от высокого напряжения и понижения напряжения до стандартных значений;
В) повышения напряжения для передачи на дальние расстояния;
Г) компенсации реактивной мощности.

11. Уставка по времени в МТЗ задаётся:
А) в секундах (с);
Б) в амперах (А);
В) в омах (Ом);
Г) в вольтах (В).

12. Защита от однофазного КЗ на землю в сетях с изолированной нейтралью реагирует на:
А) ток нулевой последовательности;
Б) ток прямой последовательности;
В) напряжение прямой последовательности;
Г) частоту сети.

13. Реле типа РСТ относится к:
А) статическим токовым реле;
Б) электромагнитным реле времени;
В) индукционным реле мощности;
Г) полупроводниковым реле напряжения.

14. Принцип абсолютной селективности означает, что защита срабатывает:
А) только при повреждениях в своей зоне;
Б) при любых КЗ в сети;
В) с минимальной выдержкой времени;
Г) только при трёхфазных КЗ.

15. Газовая защита трансформатора реагирует на:
А) повышение тока нагрузки;
Б) понижение напряжения;
В) выделение газа при внутренних повреждениях;
Г) перегрев обмоток снаружи бака.

16. В схемах РЗ применяют контакты:
А) замыкающие (нормально разомкнутые);
Б) размыкающие (нормально замкнутые);
В) переключающие;
Г) все перечисленные.

17. Ток уставки МТЗ выбирается исходя из:
А) максимального рабочего тока и тока самозапуска;
Б) минимального тока КЗ;
В) номинального напряжения сети;
Г) коэффициента трансформации ТТ.

18. Дифференциальная защита генератора защищает от:
А) перегрузки;
Б) междуфазных КЗ в обмотке статора;
В) обрыва фазы;
Г) понижения частоты.

19. Реле направления мощности включается:
А) только на ток;
Б) только на напряжение;
В) на ток и напряжение с определённым углом сдвига;
Г) на разность токов фаз.

20. ВЧ-канал в релейной защите используется для:
А) передачи сигналов блокировки или отключения на дальние расстояния;
Б) питания оперативных цепей;
В) измерения частоты сети;
Г) контроля изоляции.

21. Коэффициент возврата реле — это отношение:
А) тока срабатывания к току возврата;
Б) тока возврата к току срабатывания;
В) уставки по времени к уставке по току;
Г) номинального тока к току КЗ.

22. Защита минимального напряжения действует при:
А) повышении напряжения выше уставки;
Б) снижении напряжения ниже уставки;
В) колебаниях частоты;
Г) симметричной нагрузке.

23. Для контроля исправности цепей ТН применяют:
А) реле напряжения;
Б) реле тока;
В) реле частоты;
Г) реле мощности.

24. Логическая часть схемы РЗ выполняет:
А) измерение параметров;
Б) сравнение сигналов и формирование команд;
В) отключение выключателя;
Г) питание оперативных цепей.

25. При выборе ТТ для РЗ учитывают:
А) класс точности и номинальный ток;
Б) длину линии;
В) материал проводника;
Г) температуру окружающей среды.

Вариант 3

1. Основная задача релейной защиты — это:
А) учёт электроэнергии;
Б) быстрое отключение повреждённого элемента;
В) регулирование напряжения;
Г) контроль качества электроэнергии.

2. Орган измерения в РЗ:
А) формирует команду на отключение;
Б) сравнивает входной сигнал с уставкой;
В) питает оперативные цепи;
Г) передаёт сигнал на диспетчерский пункт.

3. МТЗ с независимой выдержкой времени имеет характеристику:
А) время срабатывания не зависит от тока КЗ;
Б) время срабатывания уменьшается с ростом тока;
В) время срабатывания увеличивается с ростом тока;
Г) отсутствует выдержка времени.

4. Дистанционная защита определяет:
А) место повреждения по сопротивлению петли КЗ;
Б) величину тока КЗ;
В) фазу напряжения;
Г) частоту тока.

5. Поперечная дифференциальная защита применяется для:
А) линий электропередачи;
Б) параллельных линий или обмоток;
В) трансформаторов;
Г) генераторов.

6. Реле РТ-80 относится к типу:
А) электромагнитных;
Б) индукционных с зависимой характеристикой;
В) полупроводниковых;
Г) магнитоэлектрических.

7. Орган селективности обеспечивает:
А) мгновенное отключение;
Б) отключение только повреждённого участка;
В) сигнализацию о неисправности;
Г) самоконтроль реле.

8. Ток возврата реле — это:
А) минимальный ток, при котором реле срабатывает;
Б) максимальный ток, при котором реле возвращается в исходное состояние;
В) ток уставки;
Г) ток КЗ.

9. Коэффициент чувствительности ДЗ (дистанционной защиты) определяется как:
А) отношение сопротивления уставки к сопротивлению КЗ;
Б) отношение сопротивления КЗ к сопротивлению уставки;
В) произведение сопротивлений;
Г) разность сопротивлений.

10. Фильтр напряжения нулевой последовательности выделяет:
А) сумму фазных напряжений;
Б) разность фазных напряжений;
В) напряжение обратной последовательности;
Г) напряжение прямой последовательности.

11. ВЧ-защита применяется для:
А) ускорения отключения при внешних КЗ;
Б) селективного отключения при внутренних КЗ;
В) контроля цепей напряжения;
Г) передачи телесигналов.

12. Реле сопротивления реагирует на:
А) величину тока;
Б) сопротивление цепи;
В) напряжение сети;
Г) частоту.

13. Принцип относительной селективности означает, что защита:
А) срабатывает только в своей зоне;
Б) может срабатывать и за пределами своей зоны, но с большей выдержкой времени;
В) не имеет выдержки времени;
Г) действует только при трёхфазных КЗ.

14. Трансформаторы тока в РЗ должны:
А) точно воспроизводить первичный ток во вторичном;
Б) повышать напряжение;
В) ограничивать ток КЗ;
Г) компенсировать реактивную мощность.

15. Уставка по току — это:
А) значение тока, при котором защита должна срабатывать;
Б) максимальный рабочий ток;
В) ток холостого хода;
Г) ток термической стойкости.

16. Защита от перегрузки действует:
А) на отключение с выдержкой времени;
Б) на сигнал;
В) на рестарт оборудования;
Г) мгновенно.

17. Реле времени задаёт:
А) момент срабатывания защиты;
Б) длительность импульса отключения;
В) интервал между повторными включениями;
Г) всё вышеперечисленное.

18. Токовая отсечка без выдержки времени применяется для:
А) защиты от перегрузок;
Б) быстрой ликвидации КЗ в начале линии;
В) резервирования МТЗ;
Г) контроля изоляции.

19. Газовая защита реагирует на:
А) изменение давления масла;
Б) выделение газа и подъём масла;
В) повышение

Г) снижение уровня изоляции.

20. Для блокировки ложных срабатываний при качаниях в энергосистеме применяют:
А) реле частоты;
Б) блокировку по скорости изменения сопротивления;
В) дополнительную выдержку времени;
Г) контроль напряжения нулевой последовательности.

21. Логическая схема «ИЛИ» в РЗ означает, что выход активируется:
А) только при одновременном срабатывании всех входов;
Б) при срабатывании хотя бы одного из входов;
В) при отсутствии сигналов на всех входах;
Г) с задержкой после первого сигнала.

22. Реле тока РТ-40 имеет:
А) зависимую время-токовую характеристику;
Б) независимую выдержку времени;
В) мгновенное срабатывание без выдержки;
Г) обратную зависимость времени от тока.

23. Для защиты от замыканий на землю в сетях 6–35 кВ используют:
А) МТЗ с пуском по напряжению;
Б) направленную защиту нулевой последовательности;
В) дистанционную защиту;
Г) токовую отсечку.

24. Коэффициент трансформации ТТ выбирается исходя из:
А) номинального тока линии и условий работы РЗ;
Б) длины линии;
В) класса напряжения сети;
Г) температуры окружающей среды.

25. Резервирование защит обеспечивается:
А) увеличением уставки по току;
Б) наличием второй защиты с большей выдержкой времени;
В) отключением всех смежных присоединений;
Г) автоматическим повторным включением.

Ключи к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | Б | Б |
| 2 | В | Б | Б |
| 3 | В | Б | А |
| 4 | Б | Б | А |
| 5 | А | Б | Б |
| 6 | Б | А | Б |
| 7 | Б | Б | Б |
| 8 | А | Б | Б |
| 9 | А | Б | А |
| 10 | А | Б | А |
| 11 | В | А | Б |
| 12 | Б | А | Б |
| 13 | Б | А | Б |
| 14 | Б | А | А |
| 15 | А | В | А |
| 16 | Б | Г | Б |
| 17 | А | А | Г |
| 18 | Б | Б | Б |
| 19 | Б | Б | Б |
| 20 | Б | А | Б |
| 21 | Б | Б | Б |
| 22 | Б | Б | В |
| 23 | В | А | Б |
| 24 | Б | Б | А |
| 25 | А | А | Б |

Критерии оценки (едины для всех вариантов):

- «отлично» — 23–25 правильных ответов (92–100 %);

- «хорошо» — 19–22 правильных ответа (76–91 %);

- «удовлетворительно» — 15–18 правильных ответов (60–75 %);

- «неудовлетворительно» — менее 15 правильных ответов (< 60 %).

Образец билета к 3-й рубежной аттестации

Тестовое задание

по МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1. Принцип селективности релейной защиты означает:
А) максимально быстрое отключение;
Б) отключение только повреждённого участка;
В) срабатывание при любом КЗ в сети;
Г) передачу сигнала на верхний уровень управления.

2. МТЗ с зависимой выдержкой времени характеризуется тем, что:
А) время срабатывания не зависит от тока КЗ;
Б) время срабатывания уменьшается с ростом тока КЗ;
В) время срабатывания увеличивается с ростом тока КЗ;
Г) отсутствует выдержка времени.

3. Дистанционная защита определяет место повреждения по:
А) величине тока КЗ;
Б) сопротивлению петли КЗ;
В) напряжению нулевой последовательности;
Г) фазе напряжения.

4. Продольная дифференциальная защита сравнивает:
А) токи по концам линии;
Б) напряжения по концам линии;
В) мощности на входе и выходе;
Г) частоты на разных концах.

5. Реле РТ-80 относится к типу:
А) электромагнитных;
Б) индукционных с зависимой характеристикой;
В) полупроводниковых;
Г) магнитоэлектрических.

6. Газовая защита трансформатора срабатывает при:
А) повышении тока нагрузки;
Б) выделении газа при внутренних повреждениях;
В) понижении напряжения;
Г) перегреве обмоток снаружи бака.

7. Фильтр токов нулевой последовательности выделяет:
А) сумму фазных токов;
Б) разность фазных токов;
В) ток обратной последовательности;
Г) ток прямой последовательности.

8. ВЧ-защита (высокочастотная) применяется для линий:
А) 0,4 кВ;
Б) до 10 кВ;
В) 110 кВ и выше;
Г) только кабельных.

9. Коэффициент чувствительности МТЗ определяется как:
А) отношение тока КЗ к току срабатывания;
Б) отношение тока срабатывания к току КЗ;
В) произведение токов;
Г) разность токов.

10. Реле направления мощности реагирует на:
А) величину тока;
Б) угол между током и напряжением;
В) частоту тока;
Г) гармоники напряжения.

11. Для защиты от однофазного КЗ на землю в сетях 6–35 кВ используют:
А) МТЗ с пуском по напряжению;
Б) направленную защиту нулевой последовательности;
В) дистанционную защиту;
Г) токовую отсечку.

12. Трансформатор тока в схемах РЗ обеспечивает:
А) повышение напряжения;
Б) изоляцию цепей РЗ и преобразование тока;
В) компенсацию реактивной мощности;
Г) питание оперативных цепей.

13. Уставка по времени задаётся в:
А) амперах (А);
Б) омах (Ом);
В) секундах (с);
Г) вольтах (В).

14. Токовая отсечка (ТО) характеризуется:
А) выдержкой времени 5 с;
Б) мгновенным срабатыванием;
В) зависимой характеристикой;
Г) действием только при трёхфазном КЗ.

15. Резервирование защит реализуется через:
А) увеличение уставки по току;
Б) вторую защиту с большей выдержкой времени;
В) отключение всех смежных присоединений;
Г) автоматическое повторное включение.

16. Реле напряжения срабатывает при:
А) превышении уставки по напряжению;
Б) снижении тока;
В) изменении частоты;
Г) появлении гармоник.

17. Логическая схема «И» в РЗ означает, что выход активируется:
А) при срабатывании хотя бы одного входа;
Б) только при одновременном срабатывании всех входов;
В) при отсутствии сигналов на всех входах;
Г) с задержкой после первого сигнала.

18. Для контроля исправности цепей ТН применяют:
А) реле напряжения;
Б) реле тока;
В) реле частоты;
Г) реле мощности.

19. Коэффициент возврата реле — это отношение:
А) тока срабатывания к току возврата;
Б) тока возврата к току срабатывания;
В) уставки по времени к уставке по току;
Г) номинального тока к току КЗ.

20. Защита от перегрузки обычно действует:
А) на отключение;
Б) на сигнал;
В) на рестарт оборудования;
Г) на изменение уставки.

21. Орган выдержки времени обеспечивает:
А) мгновенное отключение;
Б) задержку срабатывания;
В) самодиагностику реле;
Г) передачу телесигнала.

22. Селективность резервной защиты достигается за счёт:
А) меньшей выдержки времени, чем у основной;
Б) большей выдержки времени, чем у основной;
В) отсутствия выдержки времени;
Г) автоматической настройки уставки.

23. Трансформатор напряжения в схемах РЗ нужен для:
А) питания оперативных цепей;
Б) изоляции и понижения напряжения до стандартных значений;
В) повышения напряжения;
Г) компенсации реактивной мощности.

24. Реле типа РСТ — это:
А) статическое токовое реле;
Б) электромагнитное реле времени;
В) индукционное реле мощности;
Г) полупроводниковое реле напряжения.

25. Принцип абсолютной селективности означает, что защита срабатывает:
А) только при повреждениях в своей зоне;
Б) при любых КЗ в сети;
В) с минимальной выдержкой времени;
Г) только при трёхфазных КЗ.

Вариант 2

1. Основная задача релейной защиты — это:
А) учёт электроэнергии;
Б) быстрое отключение повреждённого элемента;
В) регулирование напряжения;
Г) контроль качества электроэнергии.

2. Орган измерения в РЗ:
А) формирует команду на отключение;
Б) сравнивает входной сигнал с уставкой;
В) питает оперативные цепи;
Г) передаёт сигнал на диспетчерский пункт.

3. Поперечная дифференциальная защита применяется для:
А) линий электропередачи;
Б) параллельных линий или обмоток;
В) трансформаторов;
Г) генераторов.
4. МТЗ с независимой выдержкой времени имеет характеристику:
А) время срабатывания не зависит от тока КЗ;
Б) время срабатывания уменьшается с ростом тока;
В) время срабатывания увеличивается с ростом тока;
Г) отсутствует выдержка времени.

5. Реле сопротивления используется в:
А) дифференциальной защите;
Б) дистанционной защите;
В) МТЗ;
Г) защите от обрыва фазы.

6. Ток уставки МТЗ выбирается исходя из:
А) максимального рабочего тока и тока самозапуска;
Б) минимального тока КЗ;
В) номинального напряжения сети;
Г) коэффициента трансформации ТТ.

7. Дифференциальная защита генератора защищает от:
А) перегрузки;
Б) междуфазных КЗ в обмотке статора;
В) обрыва фазы;
Г) понижения частоты.

8. Для блокировки ложных срабатываний при качаниях в энергосистеме применяют:
А) реле частоты;
Б) блокировку по скорости изменения сопротивления;
В) дополнительную выдержку времени;
Г) контроль напряжения нулевой последовательности.

9. Реле РТ-40 имеет:
А) зависимую время-токовую характеристику;
Б) независимую выдержку времени;
В) мгновенное срабатывание без выдержки;
Г) обратную зависимость времени от тока.

10. Коэффициент трансформации ТТ выбирается исходя из:
А) номинального тока линии и условий работы РЗ;
Б) длины линии;
В) класса напряжения сети;
Г) температуры окружающей среды.

11. Защита минимального напряжения действует при:
А) повышении напряжения выше уставки;
Б) снижении напряжения ниже уставки;
В) колебаниях частоты;
Г) симметричной нагрузке.

12. Орган селективности обеспечивает:
А) мгновенное отключение;
Б) отключение только повреждённого участка;
В) сигнализацию о неисправности;
Г) самоконтроль реле.

13. Фильтр напряжения нулевой последовательности выделяет:
А) сумму фазных напряжений;
Б) разность фазных напряжений;
В) напряжение обратной последовательности;
Г) напряжение прямой последовательности.

14. ВЧ-канал в релейной защите используется для:
А) передачи сигналов блокировки или отключения на дальние расстояния;
Б) питания оперативных цепей;
В) измерения частоты сети;
Г) контроля изоляции.

15. Ток возврата реле — это:
А) минимальный ток, при котором реле срабатывает;
Б) максимальный ток, при котором реле возвращается в исходное состояние;
В) ток уставки;
Г) ток КЗ.

16. Для защиты трансформатора от внутренних повреждений применяют:
А) МТЗ;
Б) газовую защиту;
В) дистанционную защиту;
Г) направленную защиту.

17. Реле времени в схемах РЗ обеспечивает:
А) задержку срабатывания;
Б) ускорение срабатывания;
В) контроль частоты;
Г) самоконтроль реле.

18. Токовая отсечка (ТО) без выдержки времени применяется для:
А) защиты от перегрузок;
Б) быстрой ликвидации КЗ в начале линии;
В) резервирования МТЗ;
Г) контроля изоляции.

19. Логическая схема «ИЛИ» в РЗ означает, что выход активируется:
А) только при одновременном срабатывании всех входов;
Б) при срабатывании хотя бы одного из входов;
В) при отсутствии сигналов на всех входах;
Г) с задержкой после первого сигнала.

20. Трансформатор напряжения в схемах РЗ служит для:
А) питания цепей оперативного тока;
Б) изоляции цепей РЗ от высокого напряжения и понижения напряжения до стандартных значений;
В) повышения напряжения для передачи на дальние расстояния;
Г) компенсации реактивной мощности.

21. Уставка защиты — это:
А) значение параметра, при котором защита срабатывает;
Б) время срабатывания;
В) коэффициент трансформации;
Г) мощность потребления реле.

22. Селективность резервной защиты обеспечивается:
А) меньшей выдержкой времени, чем у основной;
Б) большей выдержкой времени, чем у основной;
В) отсутствием выдержки времени;
Г) автоматической настройкой уставки.

23. Реле типа РК-50 используется для:
А) контроля изоляции;
Б) защиты от перегрузки;
В) сигнализации о неисправности;
Г) измерения мощности.

24. Выдержка времени МТЗ выбирается по принципу:
А) наименьшего времени;
Б) ступенчатого согласования;
В) случайного выбора;
Г) равенства времён смежных защит.

25. Принцип относительной селективности означает, что защита:
А) срабатывает только в своей зоне;
Б) может срабатывать и за пределами своей зоны, но с большей выдержкой времени;
В) не имеет выдержки времени;
Г) действует только при трёхфазных КЗ.

Вариант 3

1. Резервная защита предназначена для:
А) основного отключения при КЗ;
Б) дублирования основной защиты при её отказе;
В) контроля изоляции;
Г) учёта электроэнергии.

2. Орган выдержки времени обеспечивает:
А) мгновенное отключение;
Б) задержку срабатывания защиты;
В) самодиагностику реле;
Г) передачу телесигнала.

3. Дистанционная защита применяется на:
А) коротких линиях 0,4 кВ;
Б) длинных линиях 110 кВ и выше;
В) трансформаторах 6/0,4 кВ;
Г) двигателях до 1 кВт.

4. Дифференциальная защита линии требует:
А) одного ТТ на конце линии;
Б) двух ТТ на разных концах линии;
В) трёх ТТ в разных фазах;
Г) отсутствия ТТ.

5. Реле РН относится к типу:
А) токовых;
Б) напряжения;
В) мощности;
Г) частоты.

6. Ток несрабатывания защиты — это:
А) максимальный ток, при котором защита не срабатывает;
Б) минимальный ток КЗ;
В) номинальный ток линии;
Г) ток холостого хода.

7. Фильтр напряжения обратной последовательности реагирует на:
А) симметричные КЗ;
Б) несимметричные КЗ (2-ф., 1-ф.);
В) перегрузку;
Г) повышение частоты.

8. Высокочастотная блокировка используется для:
А) ускорения срабатывания ДЗ;
Б) селективности при внешних КЗ;
В) контроля цепей напряжения;
Г) передачи телесигнала.

9. Селективность резервной защиты обеспечивается:
А) меньшей выдержкой времени, чем у основной;
Б) большей выдержкой времени, чем у основной;
В) отсутствием выдержки времени;
Г) автоматической настройкой уставки.

10. Трансформатор напряжения в схемах РЗ нужен для:
А) питания цепей оперативного тока;
Б) изоляции цепей РЗ от высокого напряжения и понижения напряжения до стандартных значений;
В) повышения напряжения для передачи на дальние расстояния;
Г) компенсации реактивной мощности.

11. Уставка по времени в МТЗ задаётся в:
А) секундах (с);
Б) амперах (А);
В) омах (Ом);
Г) вольтах (В).

12. Защита от однофазного КЗ на землю в сетях с изолированной нейтралью реагирует на:
А) ток нулевой последовательности;
Б) ток прямой последовательности;
В) напряжение прямой последовательности;
Г) частоту сети.

13. Реле типа РСТ относится к:
А) статическим токовым реле;
Б) электромагнитным реле времени;
В) индукционным реле мощности;
Г) полупроводниковым реле напряжения.

14. Принцип абсолютной селективности означает, что защита срабатывает:
А) только при повреждениях в своей зоне;
Б) при любых КЗ в сети;
В) с минимальной выдержкой времени;
Г) только при трёхфазных КЗ.

15. Газовая защита трансформатора реагирует на:
А) повышение тока нагрузки;
Б) выделение газа при внутренних повреждениях;

16. Дифференциальная защита трансформатора срабатывает при:
А) перегрузке;
Б) КЗ внутри бака;
В) повышении напряжения;
Г) колебаниях частоты.

17. Для защиты от перегрузки обычно применяют действие:
А) на отключение с выдержкой времени;
Б) на сигнал;
В) на рестарт оборудования;
Г) мгновенное отключение.

18. Реле времени в схемах РЗ задаёт:
А) момент срабатывания защиты;
Б) длительность импульса отключения;
В) интервал между повторными включениями;
Г) всё вышеперечисленное.

19. Токовая отсечка без выдержки времени применяется для:
А) защиты от перегрузок;
Б) быстрой ликвидации КЗ в начале линии;
В) резервирования МТЗ;
Г) контроля изоляции.

20. Логическая схема «И» в РЗ означает, что выход активируется:
А) при срабатывании хотя бы одного входа;
Б) только при одновременном срабатывании всех входов;
В) при отсутствии сигналов на всех входах;
Г) с задержкой после первого сигнала.

21. Трансформатор тока в схемах РЗ должен:
А) точно воспроизводить первичный ток во вторичном;
Б) повышать напряжение;
В) ограничивать ток КЗ;
Г) компенсировать реактивную мощность.

22. Уставка по току — это:
А) значение тока, при котором защита должна срабатывать;
Б) максимальный рабочий ток;
В) ток холостого хода;
Г) ток термической стойкости.

23. Для блокировки ложных срабатываний при качаниях применяют:
А) реле частоты;
Б) блокировку по скорости изменения сопротивления;
В) дополнительную выдержку времени;
Г) контроль напряжения нулевой последовательности.

24. Коэффициент чувствительности дистанционной защиты определяется как:
А) отношение сопротивления уставки к сопротивлению КЗ;
Б) отношение сопротивления КЗ к сопротивлению уставки;
В) произведение сопротивлений;
Г) разность сопротивлений.

25. Принцип относительной селективности означает, что защита:
А) срабатывает только в своей зоне;
Б) может срабатывать и за пределами своей зоны, но с большей выдержкой времени;
В) не имеет выдержки времени;
Г) действует только при трёхфазных КЗ.

Ключ к тесту

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | Б | Б |
| 2 | Б | Б | Б |
| 3 | Б | Б | Б |
| 4 | А | А | Б |
| 5 | Б | Б | Б |
| 6 | Б | А | А |
| 7 | А | Б | Б |
| 8 | В | Б | Б |
| 9 | А | В | Б |
| 10 | Б | А | Б |
| 11 | Б | А | А |
| 12 | Б | Б | А |
| 13 | В | А | А |
| 14 | Б | А | А |
| 15 | Б | Б | Б |
| 16 | А | Б | Б |
| 17 | Б | А | Б |
| 18 | А | Б | Г |
| 19 | Б | Б | Б |
| 20 | Б | Б | Б |
| 21 | А | А | А |
| 22 | Б | Б | А |
| 23 | Б | В | Б |
| 24 | А | Б | А |
| 25 | А | Б | Б |

Критерии оценки (едины для всех вариантов):

- «отлично» — 23–25 правильных ответов (92–100 %);

- «хорошо» — 19–22 правильных ответа (76–91 %);

- «удовлетворительно» — 15–18 правильных ответов (60–75 %);

- «неудовлетворительно» — менее 15 правильных ответов (< 60 %).

Образец билета к 1-й рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр -6

по МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какая защита реагирует на направление (знак) мощности КЗ по концам защищаемой ЛЭП?
а) дистанционная защита;
б) продольная дифференциальная защита;
в) поперечная дифференциальная защита;
г) направленная ВЧ-защита.

- Что является основным видом повреждений линий электропередачи?
а) короткое замыкание (КЗ);
б) обрыв провода;
в) обрыв кабеля;
г) тепловое воздействие электрического тока.

- Какая защита обычно выполняется многоступенчатой?
а) максимальная токовая защита (МТЗ);
б) токовая отсечка (ТО);
в) МТЗ и ТО;
г) дистанционная защита.

- Какое положение контактов реле изображается на принципиальных схемах?
а) при протекании электрического тока;
б) при КЗ;
в) при срабатывании защиты;
г) в нормальном (отключённом) состоянии.

- Что применяется в качестве пускового органа в дистанционной защите?
а) реле мощности;
б) реле сопротивления;
в) РК-кабель;
г) электромагнитное реле.

- Свойство РЗ выполнять заданные функции с заданным техническим совершенством — это:
а) надёжность;
б) устойчивость функционирования;
в) селективность;
г) защитоспособность.

- Какой элемент дистанционной защиты отстраивает её от нормального режима и запускает при КЗ?
а) орган направления и выдержки времени;
б) дистанционный орган;
в) реле мощности;
г) пусковой орган.

- Какая защита предназначена для работы при всех видах КЗ в пределах защищаемого элемента с минимальным временем?
а) резервная;
б) основная;
в) резервная и основная;
г) дополнительная.

- Какое реле считается вспомогательным?
а) РТ (реле тока);
б) РН (реле напряжения);
в) промежуточное реле;
г) индукционное реле.

- Что определяет селективность релейной защиты?
а) скорость срабатывания;
б) способность отключать только повреждённый участок;
в) чувствительность к малым токам;
г) надёжность контактов.

- Какой параметр контролирует реле сопротивления?
а) ток;
б) напряжение;
в) полное сопротивление (Z);
г) мощность.

- Что такое «время срабатывания» релейной защиты?
а) время подготовки схемы к работе;
б) интервал от момента КЗ до отключения цепи;
в) время возврата реле в исходное состояние;
г) длительность тестового импульса.

- Какой орган релейной защиты определяет наличие КЗ?
а) пусковой (измерительный) орган;
б) логическая часть;
в) исполнительный орган;
г) сигнальный элемент.

- Что обеспечивает резервирование защит?
а) увеличение скорости срабатывания;
б) отключение при отказе основной защиты;
в) снижение тока уставки;
г) контроль исправности цепей.

- Какой тип реле используется для защиты от перегрузки?
а) реле направления мощности;
б) реле тока с выдержкой времени;
в) газовое реле;
г) дифференциальное реле.

- Что проверяет реле напряжения в схемах РЗ?
а) частоту сети;
б) уровень напряжения (понижение/повышение);
в) фазовый сдвиг;
г) гармонические искажения.

- Какой сигнал выдаёт реле при срабатывании?
а) аналоговый;
б) непрерывный;
в) дискретный (включено/отключено);
г) импульсный.

- Что означает термин «чувствительность» РЗ?
а) способность реагировать на минимальные значения параметра (тока, напряжения и т. п.);
б) скорость отключения;
в) точность измерения;
г) диапазон уставок.

- Какой орган РЗ формирует команду на отключение?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный (выходной);
г) сигнальный.

- Что такое «зона действия» дистанционной защиты?
а) длина линии электропередачи;
б) диапазон сопротивлений, при которых защита срабатывает;
в) радиус действия реле;
г) территория подстанции.

Вариант 2

- Что обеспечивает селективность релейной защиты?
а) максимальная скорость срабатывания;
б) отключение только повреждённого участка сети;
в) минимальное потребление энергии;
г) работа без оперативного тока.

- Какой орган релейной защиты определяет факт возникновения КЗ?
а) пусковой (измерительный) орган;
б) логическая часть;
в) исполнительный орган;
г) сигнальный элемент.

- Что измеряет реле сопротивления (дистанционный орган)?
а) ток КЗ;
б) напряжение на шинах;
в) полное сопротивление Z участка сети;
г) активную мощность.

- Какая защита считается основной для линии электропередачи?
а) резервная защита смежного участка;
б) защита, действующая с минимальным временем в пределах своего участка;
в) защита с выдержкой времени более 1 с;
г) сигнализация без отключения.

- Что такое «время срабатывания» РЗ?
а) время подготовки схемы к включению;
б) интервал от момента КЗ до подачи команды на отключение;
в) время возврата реле в исходное состояние;
г) длительность тестового импульса.

- Какой тип реле используется в качестве вспомогательного для размножения контактов?
а) реле тока РТ;
б) реле напряжения РН;
в) промежуточное реле;
г) индукционное реле.

- Что проверяет реле напряжения в схемах РЗ?
а) частоту сети;
б) уровень напряжения (понижение/повышение);
в) фазовый сдвиг;
г) гармонические искажения.

- Какой сигнал выдаёт реле при срабатывании?
а) аналоговый;
б) непрерывный;
в) дискретный (включено/отключено);
г) импульсный.

- Что означает «чувствительность» РЗ?
а) способность реагировать на минимальные значения параметра (тока, напряжения и т. п.);
б) скорость отключения;
в) точность измерения;
г) диапазон уставок.

- Какой орган формирует команду на отключение выключателя?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный (выходной);
г) сигнальный.

- Что такое «зона действия» дистанционной защиты?
а) длина линии электропередачи;
б) диапазон сопротивлений, при которых защита срабатывает;
в) радиус действия реле;
г) территория подстанции.

- Какая защита реагирует на направление мощности при КЗ?
а) токовая отсечка;
б) максимальная токовая защита;
в) дифференциальная защита;
г) направленная ВЧ-защита.

- Что является основным видом повреждений ЛЭП?
а) короткое замыкание (КЗ);
б) обрыв провода;
в) пробой изоляции;
г) перегрев контактов.

- Какая защита обычно выполняется многоступенчатой?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

- Какое положение контактов реле изображается на принципиальных схемах?
а) при протекании тока;
б) при КЗ;
в) при срабатывании;
г) в нормальном (отключённом) состоянии.

- Что применяется в качестве пускового органа в дистанционной защите?
а) реле мощности;
б) реле сопротивления;
в) РК-кабель;
г) электромагнитное реле.

- Какое свойство РЗ означает выполнение функций с заданным техническим совершенством?
а) надёжность;
б) устойчивость;
в) селективность;
г) быстродействие.

- Что обеспечивает резервирование защит?
а) увеличение скорости срабатывания;
б) отключение при отказе основной защиты;
в) снижение тока уставки;
г) контроль исправности цепей.

- Какой тип реле используют для защиты от перегрузки?
а) реле направления мощности;
б) реле тока с выдержкой времени;
в) газовое реле;
г) дифференциальное реле.

- Что контролирует реле сопротивления?
а) ток;
б) напряжение;
в) полное сопротивление (Z);
г) мощность.

Вариант 3

- Какая защита действует без выдержки времени при КЗ в пределах своего участка?
а) резервная;
б) токовая отсечка (ТО);
в) МТЗ с выдержкой;
г) дистанционная с задержкой.

- Что определяет селективность РЗ?
а) скорость срабатывания;
б) способность отключать только повреждённый участок;
в) чувствительность к малым токам;
г) надёжность контактов.

- Какой орган РЗ анализирует логику срабатывания (например, сочетание сигналов)?
а) измерительный;
б) логическая часть;
в) исполнительный;
г) сигнальный.

- Что такое «пусковой орган» в схемах РЗ?
а) элемент, реагирующий на отклонение параметра и запускающий защиту;
б) устройство выдержки времени;
в) контакт исполнительного механизма;
г) индикатор срабатывания.

- Какая защита применяется для трансформаторов от внутренних повреждений (витковые замыкания)?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) газовая защита;
г) дистанционная.

- Что показывает коэффициент возврата реле?
а) отношение тока срабатывания к току отпускания;
б) отношение тока отпускания к току срабатывания;
в) время задержки;
г) точность измерения.

- Какой тип реле реагирует на изменение направления мощности?
а) РТ;
б) реле направления мощности;
в) РН;
г) промежуточное.

- Что означает термин «резервирование» в РЗ?
а) наличие второй защиты на случай отказа основной;
б) дублирование питания оперативных цепей;
в) запас реле на складе;
г) повторная проверка уставок.

- Какая характеристика реле определяет его быстродействие?
а) точность;
б) время срабатывания;
в) чувствительность;
г) коэффициент возврата.

- Что такое «уставка» РЗ?
а) заданное значение параметра (тока, напряжения, сопротивления), при котором защита срабатывает;
б) время выдержки;
в) тип реле;
г) схема подключения.

- Какой орган выдаёт сигнал на отключение выключателя?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный;
г) пусковой.

- Что контролирует реле тока?
а) величину тока в цепи;
б) напряжение;
в) сопротивление;
г) мощность.

- Какая защита обладает наивысшей селективностью для трансформатора?
а) МТЗ стороны ВН;
б) ТО стороны НН;
в) дифференциальная защита;
г) газовая защита.

\

15. Что такое «мёртвая зона» релейной защиты?
а) участок без оборудования;
б) зона вне действия сигнализации;
в) участок сети, где защита не чувствует КЗ из-за недостаточной чувствительности;
г) территория подстанции за ограждением.

16. Какой тип реле применяется в газовой защите трансформатора?
а) РТ-40;
б) РН-50;
в) реле Бухгольца (газовое реле);
г) промежуточное реле.
17. Что обеспечивает выдержка времени в МТЗ?
а) мгновенное отключение;
б) селективность (поочерёдное срабатывание защит);
в) увеличение тока срабатывания;
г) контроль напряжения.
18. Какой параметр задаёт уставку токовой отсечки (ТО)?
а) ток срабатывания (I<sub>сраб</sub>);
б) время срабатывания;
в) сопротивление линии;
г) коэффициент возврата.
19. Что проверяет дифференциальная защита трансформатора?
а) уровень масла;
б) температуру обмоток;
в) равенство токов на входе и выходе (баланс);
г) давление в баке.
20. Какой сигнал подаётся при срабатывании газовой защиты?
а) только отключение;
б) только сигнализация;
в) сначала сигнализация, затем (при усилении газа) — отключение;
г) ничего, требуется ручной контроль.

Вариант 4

1. Какая защита срабатывает при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) защита по напряжению нулевой последовательности (3U<sub>0</sub>);
г) дистанционная защита.
2. Что такое «орган направления мощности» в РЗ?
а) устройство для измерения тока;
б) элемент, определяющий направление потока мощности при КЗ;
в) реле времени;
г) индикатор перегрузки.
3. Какой тип реле используется в дифференциальной защите?
а) РТ-80;
б) РН-70;
в) дифференциальное реле (например, РНТ, ДЗТ);
г) промежуточное реле.
4. Что означает «коэффициент возврата» реле?
а) отношение тока отпускания к току срабатывания (K<sub>воз</sub> = I<sub>отп</sub>/I<sub>сраб</sub>);
б) время задержки;
в) точность измерения;
г) чувствительность к КЗ.
5. Какая защита имеет наименьшую выдержку времени?
а) токовая отсечка (ТО);
б) МТЗ;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.
6. Что контролирует реле напряжения в схемах РЗ?
а) частоту сети;
б) уровень U (понижение/повышение);
в) фазовый угол;
г) гармоники.
7. Какой орган РЗ выдаёт команду на отключение выключателя?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный (выходной);
г) пусковой.
8. Что такое «зона чувствительности» дистанционной защиты?
а) длина ЛЭП;
б) диапазон сопротивлений Z, при которых защита срабатывает;
в) радиус действия реле;
г) площадь подстанции.
9. Какая защита реагирует на изменение направления мощности при КЗ?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) дифференциальная;
г) направленная ВЧ-защита.
10. Что является основной причиной срабатывания газовой защиты?
а) перегрузка по току;
б) разложение масла и выделение газа при внутренних повреждениях;
в) повышение температуры воздуха;
г) вибрация трансформатора.

11. Какой тип реле применяют для защиты от перегрузки с выдержкой времени?
а) РТ-80 (реле тока с механической выдержкой);
б) РП-255 (промежуточное);
в) РН-50 (реле напряжения);
г) РДЦ-10 (газовое).
12. Что определяет селективность МТЗ?
а) скорость срабатывания;
б) выдержка времени (ступени селективности);
в) ток уставки;
г) тип реле.
13. Какой сигнал выдаёт реле при срабатывании?
а) аналоговый;
б) непрерывный;
в) дискретный (включено/отключено);
г) импульсный.
14. Что такое «резервирование» в РЗ?
а) наличие второй защиты на случай отказа основной;
б) дублирование питания;
в) запас реле на складе;
г) повторная проверка уставок.
15. Какой параметр задаёт чувствительность реле тока?
а) ток срабатывания (I<sub>сраб</sub>);
б) время выдержки;
в) коэффициент возврата;
г) напряжение питания.
16. Что проверяет дифференциальная защита линии?
а) уровень изоляции;
б) температуру проводов;
в) баланс токов на концах линии;
г) давление в кабеле.
17. Какая защита применяется для трансформаторов от межвитковых замыканий?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) газовая защита;
г) дистанционная.
18. Что означает «время срабатывания» РЗ?
а) время подготовки схемы;
б) интервал от КЗ до отключения цепи;
в) время возврата реле;
г) длительность тестового импульса.
19. Какой орган РЗ запускает защиту при отклонении параметра?
а) пусковой (измерительный) орган;
б) логический элемент;
в) исполнительный механизм;
г) сигнальный контакт.
20. Что такое «уставка» РЗ?
а) заданное значение параметра (тока, напряжения, Z), при котором защита срабатывает;
б) время выдержки;
в) тип реле;
г) схема подключения.

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г | б | б | в |
| 2 | а | а | б | б |
| 3 | г | в | б | в |
| 4 | г | б | а | а |
| 5 | б | в | в | а |
| 6 | а | в | б | б |
| 7 | б | б | б | в |
| 8 | б | в | а | б |
| 9 | в | а | б | г |
| 10 | б | в | а | б |
| 11 | в | б | в | а |
| 12 | б | г | а | б |
| 13 | а | а | в | в |
| 14 | б | г | в | а |
| 15 | б | г | в | а |
| 16 | б | б | в | в |
| 17 | в | а | б | в |
| 18 | а | б | а | б |
| 19 | в | б | в | а |
| 20 | б | в | в | а |

Образец билета ко 2-й рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр -6

по МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какая защита применяется для линий 6–10 кВ с односторонним питанием?
а) дифференциальная защита;
б) максимальная токовая защита (МТЗ);
в) дистанционная защита;
г) газовая защита.

- Что такое «ток срабатывания» реле?
а) минимальный ток, при котором реле срабатывает;
б) максимальный ток, допустимый для реле;
в) ток возврата;
г) номинальный рабочий ток.

- Какой орган РЗ анализирует сочетание сигналов (например, ток + направление)?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный;
г) сигнальный.

- Что обеспечивает «выдержка времени» в МТЗ?
а) мгновенное отключение;
б) селективность (поочерёдное срабатывание защит);
в) увеличение тока срабатывания;
г) контроль напряжения.

- Какая защита реагирует на появление газов внутри трансформатора?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

- Что показывает коэффициент возврата реле?
а) отношение тока срабатывания к току отпускания;
б) отношение тока отпускания к току срабатывания;
в) время задержки;
г) точность измерения.

- Какой тип реле используется для размножения контактов в схемах РЗ?
а) РТ-40;
б) РН-50;
в) промежуточное реле;
г) реле Бухгольца.

- Что контролирует реле направления мощности?
а) величину тока;
б) направление потока мощности при КЗ;
в) уровень напряжения;
г) сопротивление линии.

- Какая защита обладает наивысшей селективностью для линии электропередачи?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) дифференциальная защита линии;
г) газовая защита.

- Что такое «мёртвая зона» дистанционной защиты?
а) участок линии, где защита не чувствует КЗ из-за недостаточной чувствительности;
б) зона вне действия сигнализации;
в) территория подстанции;
г) участок без оборудования.

- Какой параметр задаёт уставку газовой защиты?
а) ток срабатывания;
б) время выдержки;
в) уровень газа (объём/давление);
г) сопротивление.

- Что выдаёт реле при срабатывании?
а) аналоговый сигнал;
б) непрерывный сигнал;
в) дискретный сигнал (включено/отключено);
г) импульсный сигнал.

- Какая защита срабатывает при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) защита по напряжению нулевой последовательности (3U₀);
г) дистанционная защита.

- Что проверяет дифференциальная защита трансформатора?
а) уровень масла;
б) температуру обмоток;
в) баланс токов на входе и выходе;
г) давление в баке.

- Какой тип реле применяется в дистанционной защите?
а) РТ-80;
б) РН-70;
в) реле сопротивления (импедансное);
г) промежуточное реле.

- Что означает «селективность» РЗ?
а) скорость срабатывания;
б) способность отключать только повреждённый участок;
в) чувствительность к малым токам;
г) надёжность контактов.

- Какая защита имеет наименьшую выдержку времени?
а) токовая отсечка (ТО);
б) МТЗ;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

- Что запускает защиту при отклонении параметра (тока, напряжения и т. п.)?
а) пусковой (измерительный) орган;
б) логический элемент;
в) исполнительный механизм;
г) сигнальный контакт.

- Что такое «уставка» РЗ?
а) заданное значение параметра (тока, напряжения, Z), при котором защита срабатывает;
б) время выдержки;
в) тип реле;
г) схема подключения.

- Какой сигнал подаётся при срабатывании газовой защиты (первая ступень)?
а) только отключение;
б) сигнализация (предупреждение);
в) ничего;
г) импульс на измерение.

\

Вариант 2

- Какая защита предназначена для отключения при всех видах КЗ в пределах защищаемого элемента с минимальным временем?
а) основная защита;
б) резервная защита;
в) сигнализация;
г) дополнительная защита.

- Что определяет «чувствительность» РЗ?
а) скорость срабатывания;
б) способность реагировать на минимальные значения параметра;
в) точность измерения;
г) диапазон уставок.

- Какой орган РЗ формирует команду на отключение выключателя?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный (выходной);
г) пусковой.

- Что такое «зона действия» дистанционной защиты?
а) длина линии электропередачи;
б) диапазон сопротивлений Z, при которых защита срабатывает;
в) радиус действия реле;
г) территория подстанции.

- Какая защита реагирует на направление потока мощности при КЗ?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) дифференциальная защита;
г) направленная ВЧ-защита.

- Что является основным видом повреждений линий электропередачи?
а) короткое замыкание (КЗ);
б) обрыв провода;
в) пробой изоляции;
г) перегрев контактов.

- Какая защита обычно выполняется многоступенчатой?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

- Какое положение контактов реле изображается на принципиальных схемах?
а) при протекании тока;
б) при КЗ;
в) при срабатывании;
г) в нормальном (отключённом) состоянии.

- Что применяется в качестве пускового органа в дистанционной защите?
а) реле мощности;
б) реле сопротивления;
в) РК-кабель;
г) электромагнитное реле.

- Какое свойство РЗ означает выполнение функций с заданным техническим совершенством?
а) надёжность;
б) устойчивость;
в) селективность;
г) быстродействие.

- Что обеспечивает резервирование защит?
а) увеличение скорости срабатывания;
б) отключение при отказе основной защиты;
в) снижение тока уставки;
г) контроль исправности цепей.

- Какой тип реле используют для защиты от перегрузки?
а) реле направления мощности;
б) реле тока с выдержкой времени;
в) газовое реле;
г) дифференциальное реле.

- Что контролирует реле сопротивления?
а) ток;
б) напряжение;
в) полное сопротивление (Z);
г) мощность.

14. Что такое «коэффициент возврата» реле?
а) отношение тока срабатывания к току отпускания;
б) отношение тока отпускания к току срабатывания;
в) время задержки;
г) точность измерения.

15. Какой тип реле применяется в дифференциальной защите трансформатора?
а) РТ-80;
б) РН-70;
в) дифференциальное реле (например, РНТ, ДЗТ);
г) промежуточное реле.

16. Что проверяет реле напряжения в схемах РЗ?
а) частоту сети;
б) уровень напряжения (понижение/повышение);
в) фазовый угол;
г) гармоники.

17. Какая защита срабатывает при межвитковых замыканиях в трансформаторе?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

18. Что означает «время срабатывания» РЗ?
а) время подготовки схемы;
б) интервал от момента КЗ до отключения цепи;
в) время возврата реле в исходное состояние;
г) длительность тестового импульса.

19. Какой орган РЗ запускает защиту при отклонении параметра?
а) пусковой (измерительный) орган;
б) логический элемент;
в) исполнительный механизм;
г) сигнальный контакт.

20. Что такое «уставка» РЗ?
а) заданное значение параметра (тока, напряжения, Z), при котором защита срабатывает;
б) время выдержки;
в) тип реле;
г) схема подключения.

Вариант 3

1. Какая защита обеспечивает селективное отключение повреждённого участка ЛЭП?
а) резервная защита смежного участка;
б) основная защита с выдержкой времени (МТЗ);
в) сигнализация без отключения;
г) защита по частоте.

2. Что является основным признаком срабатывания газовой защиты трансформатора?
а) повышение тока нагрузки;
б) выделение газа при разложении масла;
в) снижение уровня масла;
г) перегрев корпуса.

3. Какой орган РЗ определяет направление потока мощности при КЗ?
а) измерительный орган;
б) орган направления мощности;
в) логический элемент;
г) исполнительный механизм.

4. Что контролирует реле сопротивления (дистанционный орган)?
а) ток КЗ;
б) напряжение на шинах;
в) полное сопротивление (Z) участка сети;
г) активную мощность.

5. Какая защита имеет наименьшую выдержку времени?
а) токовая отсечка (ТО);
б) МТЗ;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

6. Что такое «зона действия» дистанционной защиты?
а) длина линии электропередачи;
б) диапазон сопротивлений Z, при которых защита срабатывает;
в) радиус действия реле;
г) территория подстанции.

7. Какой параметр задаёт уставку токовой отсечки (ТО)?
а) ток срабатывания (I<sub>сраб</sub>);
б) время выдержки;
в) сопротивление линии;
г) коэффициент возврата.

8. Что обеспечивает резервирование защит?
а) увеличение скорости срабатывания;
б) отключение при отказе основной защиты;
в) снижение тока уставки;
г) контроль исправности цепей.

9. Какой тип реле используется для защиты от перегрузки с выдержкой времени?
а) РТ-80 (реле тока с механической выдержкой);
б) РП-255 (промежуточное);
в) РН-50 (реле напряжения);
г) РДЦ-10 (газовое).

10. Что проверяет дифференциальная защита линии?
а) уровень изоляции;
б) температуру проводов;
в) баланс токов на концах линии;
г) давление в кабеле.

11. Что такое «мёртвая зона» РЗ?
а) участок сети, где защита не чувствует КЗ из-за недостаточной чувствительности;
б) зона вне действия сигнализации;
в) территория подстанции;
г) участок без оборудования.

12. Какой сигнал подаётся при срабатывании первой ступени газовой защиты?
а) только отключение;
б) сигнализация (предупреждение);
в) ничего;
г) импульс на измерение.

13. Что означает «селективность» РЗ?
а) скорость срабатывания;
б) способность отключать только повреждённый участок;
в) чувствительность к малым токам;
г) надёжность контактов.

14. Какой орган РЗ формирует команду на отключение выключателя?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный (выходной);
г) пусковой.

15. Что такое «ток срабатывания» реле?
а) минимальный ток, при котором реле срабатывает;
б) максимальный ток, допустимый для реле;
в) ток возврата;
г) номинальный рабочий ток.

16. Какая защита реагирует на замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) защита по напряжению нулевой последовательности (3U₀);
г) дистанционная защита.

17. Что контролирует реле направления мощности?
а) величину тока;
б) направление потока мощности при КЗ;
в) уровень напряжения;
г) сопротивление линии.

18. Какая защита обладает наивысшей селективностью для трансформатора?
а) МТЗ стороны ВН;
б) ТО стороны НН;
в) дифференциальная защита;
г) газовая защита.

19. Что выдаёт реле при срабатывании?
а) аналоговый сигнал;
б) непрерывный сигнал;
в) дискретный сигнал (включено/отключено);
г) импульсный сигнал.

20. Что такое «резервирование» в РЗ?
а) наличие второй защиты на случай отказа основной;
б) дублирование питания;
в) запас реле на складе;
г) повторная проверка уставок.

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | а | б |
| 2 | а | б | б |
| 3 | б | в | б |
| 4 | б | б | в |
| 5 | в | г | а |
| 6 | б | а | б |
| 7 | в | г | а |
| 8 | б | г | б |
| 9 | в | б | а |
| 10 | а | а | в |
| 11 | в | б | а |
| 12 | в | б | б |
| 13 | в | в | б |
| 14 | в | б | в |
| 15 | в | в | а |
| 16 | б | б | в |
| 17 | а | в | б |
| 18 | а | б | в |
| 19 | а | а | в |
| 20 | б | а | а |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Образец билета к 3-ей рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр -6

по МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что является основной задачей релейной защиты?
а) непрерывный мониторинг параметров сети;
б) быстрое отключение повреждённого участка при КЗ;
в) регулирование напряжения и частоты;
г) учёт электроэнергии.

- Какой орган РЗ определяет факт возникновения КЗ?
а) пусковой (измерительный) орган;
б) логическая часть;
в) исполнительный орган;
г) сигнальный элемент.

- Что измеряет реле сопротивления (дистанционный орган)?
а) ток КЗ;
б) напряжение на шинах;
в) полное сопротивление Z участка сети;
г) активную мощность.

- Какая защита считается основной для линии электропередачи?
а) резервная защита смежного участка;
б) защита, действующая с минимальным временем в пределах своего участка;
в) защита с выдержкой времени более 1 с;
г) сигнализация без отключения.

- Что такое «время срабатывания» РЗ?
а) время подготовки схемы к включению;
б) интервал от момента КЗ до подачи команды на отключение;
в) время возврата реле в исходное состояние;
г) длительность тестового импульса.

- Какой тип реле используется в качестве вспомогательного для размножения контактов?
а) реле тока РТ;
б) реле напряжения РН;
в) промежуточное реле;
г) индукционное реле.

- Что проверяет реле напряжения в схемах РЗ?
а) частоту сети;
б) уровень напряжения (понижение/повышение);
в) фазовый сдвиг;
г) гармонические искажения.

- Какой сигнал выдаёт реле при срабатывании?
а) аналоговый;
б) непрерывный;
в) дискретный (включено/отключено);
г) импульсный.

- Что означает «чувствительность» РЗ?
а) способность реагировать на минимальные значения параметра (тока, напряжения и т. п.);
б) скорость отключения;
в) точность измерения;
г) диапазон уставок.

- Какой орган формирует команду на отключение выключателя?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный (выходной);
г) сигнальный.

- Что такое «зона действия» дистанционной защиты?
а) длина линии электропередачи;
б) диапазон сопротивлений, при которых защита срабатывает;
в) радиус действия реле;
г) территория подстанции.

- Какая защита реагирует на направление мощности при КЗ?
а) токовая отсечка;
б) максимальная токовая защита;
в) дифференциальная защита;
г) направленная ВЧ-защита.

- Что является основным видом повреждений ЛЭП?
а) короткое замыкание (КЗ);
б) обрыв провода;
в) пробой изоляции;
г) перегрев контактов.

- Какая защита обычно выполняется многоступенчатой?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

- Какое положение контактов реле изображается на принципиальных схемах?
а) при протекании тока;
б) при КЗ;
в) при срабатывании;
г) в нормальном (отключённом) состоянии.

- Что применяется в качестве пускового органа в дистанционной защите?
а) реле мощности;
б) реле сопротивления;
в) РК-кабель;
г) электромагнитное реле.

- Какое свойство РЗ означает выполнение функций с заданным техническим совершенством?
а) надёжность;
б) устойчивость;
в) селективность;
г) быстродействие.

- Что обеспечивает резервирование защит?
а) увеличение скорости срабатывания;
б) отключение при отказе основной защиты;
в) снижение тока уставки;
г) контроль исправности цепей.

- Какой тип реле используют для защиты от перегрузки?
а) реле направления мощности;
б) реле тока с выдержкой времени;
в) газовое реле;
г) дифференциальное реле.

- Что такое «мёртвая зона» релейной защиты?
а) участок без оборудования;
б) зона вне действия сигнализации;
в) участок сети, где защита не чувствует КЗ из-за недостаточной чувствительности;
г) территория подстанции за ограждением.

Вариант 2

- Какая защита применяется для трансформаторов от межвитковых замыканий?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

- Что контролирует реле направления мощности?
а) величину тока;
б) направление потока мощности при КЗ;
в) уровень напряжения;
г) сопротивление линии.

- Какая защита обладает наивысшей селективностью для трансформатора?
а) МТЗ стороны ВН;
б) ТО стороны НН;
в) дифференциальная защита;
г) газовая защита.

- Что выдаёт реле при срабатывании?
а) аналоговый сигнал;
б) непрерывный сигнал;
в) дискретный сигнал (включено/отключено);
г) импульсный сигнал.

- Что такое «резервирование» в РЗ?
а) наличие второй защиты на случай отказа основной;
б) дублирование питания;
в) запас реле на складе;
г) повторная проверка уставок.

- Что такое «ток срабатывания» реле?
а) минимальный ток, при котором реле срабатывает;
б) максимальный ток, допустимый для реле;
в) ток возврата;
г) номинальный рабочий ток.

- Какая защита реагирует на замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) защита по напряжению нулевой последовательности (3U0​);
г) дистанционная защита.

- Что проверяет дифференциальная защита линии?
а) уровень изоляции;
б) температуру проводов;
в) баланс токов на концах линии;
г) давление в кабеле.

- Что такое «мёртвая зона» РЗ?
а) участок сети, где защита не чувствует КЗ из-за недостаточной чувствительности;
б) зона вне действия сигнализации;
в) территория подстанции;
г) участок без оборудования.

- Какой сигнал подаётся при срабатывании первой ступени газовой защиты?
а) только отключение;
б) сигнализация (предупреждение);
в) ничего;
г) импульс на измерение.

- Что означает «селективность» РЗ?
а) скорость срабатывания;
б) способность отключать только повреждённый участок;
в) чувствительность к малым токам;
г) надёжность контактов.

- Какой орган РЗ формирует команду на отключение выключателя?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный (выходной);
г) пусковой.

13. Что такое «уставка» РЗ?
а) заданное значение параметра (тока, напряжения, Z), при котором защита срабатывает;
б) время выдержки;
в) тип реле;
г) схема подключения.

14. Какой тип реле применяется в газовой защите трансформатора?
а) РТ-40;
б) РН-50;
в) реле Бухгольца (газовое реле);
г) промежуточное реле.

15. Что обеспечивает выдержка времени в МТЗ?
а) мгновенное отключение;
б) селективность (поочерёдное срабатывание защит);
в) увеличение тока срабатывания;
г) контроль напряжения.

16. Какой параметр задаёт уставку токовой отсечки (ТО)?
а) ток срабатывания (Iсраб​);
б) время срабатывания;
в) сопротивление линии;
г) коэффициент возврата.

17. Что проверяет дифференциальная защита трансформатора?
а) уровень масла;
б) температуру обмоток;
в) равенство токов на входе и выходе (баланс);
г) давление в баке.

18. Какой сигнал подаётся при срабатывании газовой защиты (первая ступень)?
а) только отключение;
б) сигнализация (предупреждение);
в) ничего, требуется ручной контроль;
г) импульс на измерение.

19. Что такое «коэффициент возврата» реле?
а) отношение тока срабатывания к току отпускания;
б) отношение тока отпускания к току срабатывания (Kвоз​=Iотп​/Iсраб​);
в) время задержки;
г) точность измерения.

20. Какой орган РЗ запускает защиту при отклонении параметра?
а) пусковой (измерительный) орган;
б) логический элемент;
в) исполнительный механизм;
г) сигнальный контакт.

Вариант 3

1. Какая защита применяется для линий 6–10 кВ с односторонним питанием?
а) дифференциальная защита;
б) максимальная токовая защита (МТЗ);
в) дистанционная защита;
г) газовая защита.

2. Что такое «ток срабатывания» реле?
а) минимальный ток, при котором реле срабатывает;
б) максимальный ток, допустимый для реле;
в) ток возврата;
г) номинальный рабочий ток.

3. Какой орган РЗ анализирует сочетание сигналов (например, ток + направление)?
а) измерительный;
б) логический;
в) исполнительный;
г) сигнальный.

4. Что обеспечивает «выдержка времени» в МТЗ?
а) мгновенное отключение;
б) селективность (поочерёдное срабатывание защит);
в) увеличение тока срабатывания;
г) контроль напряжения.

5. Какая защита реагирует на появление газов внутри трансформатора?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

6. Что показывает коэффициент возврата реле?
а) отношение тока срабатывания к току отпускания;
б) отношение тока отпускания к току срабатывания;
в) время задержки;
г) точность измерения.

7. Какой тип реле используется для размножения контактов в схемах РЗ?
а) РТ-40;
б) РН-50;
в) промежуточное реле;
г) реле Бухгольца.

8. Что контролирует реле направления мощности?
а) величину тока;
б) направление потока мощности при КЗ;
в) уровень напряжения;
г) сопротивление линии.

9. Какая защита обладает наивысшей селективностью для линии электропередачи?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) дифференциальная защита линии;
г) газовая защита.

10. Что такое «мёртвая зона» дистанционной защиты?
а) участок линии, где защита не чувствует КЗ из-за недостаточной чувствительности;
б) зона вне действия сигнализации;
в) территория подстанции;
г) участок без оборудования.

11. Какой параметр задаёт уставку газовой защиты?
а) ток срабатывания;
б) время выдержки;
в) уровень газа (объём/давление);
г) сопротивление.

12. Что выдаёт реле при срабатывании?
а) аналоговый сигнал;
б) непрерывный сигнал;
в) дискретный сигнал (включено/отключено);
г) импульсный сигнал.

13. Какая защита срабатывает при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью?
а) МТЗ;
б) ТО;
в) защита по напряжению нулевой последовательности (3U0​);
г) дистанционная защита.

14. Что проверяет дифференциальная защита трансформатора?
а) уровень масла;
б) температуру обмоток;
в) баланс токов на входе и выходе;
г) давление в баке.

15. Какой тип реле применяется в дистанционной защите?
а) РТ-80;
б) РН-70;
в) реле сопротивления (импедансное);
г) промежуточное реле.

16. Что означает «селективность» РЗ?
а) скорость срабатывания;
б) способность отключать только повреждённый участок;
в) чувствительность к малым токам;
г) надёжность контактов.

17. Какая защита имеет наименьшую выдержку времени?
а) токовая отсечка (ТО);
б) МТЗ;
в) газовая защита;
г) дистанционная защита.

18. Что запускает защиту при отклонении параметра (тока, напряжения и т. п.)?
а) пусковой (измерительный) орган;
б) логический элемент;
в) исполнительный механизм;
г) сигнальный контакт.

19. Что такое «уставка» РЗ?
а) заданное значение параметра (тока, напряжения, Z), при котором защита срабатывает;
б) время выдержки;
в) тип реле;
г) схема подключения.

20. Какой сигнал подаётся при срабатывании газовой защиты (первая ступень)?
а) только отключение;
б) сигнализация (предупреждение);
в) ничего;
г) импульс на измерение.

Ключ

| № вопроса | Вариант 8 | Вариант 9 | Вариант 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | в | б |
| 2 | а | б | а |
| 3 | в | в | б |
| 4 | б | в | б |
| 5 | б | а | в |
| 6 | в | а | б |
| 7 | б | в | в |
| 8 | в | в | б |
| 9 | а | а | в |
| 10 | в | б | а |
| 11 | б | б | в |
| 12 | г | в | в |
| 13 | а | а | в |
| 14 | г | в | в |
| 15 | г | б | в |
| 16 | б | а | б |
| 17 | а | б | а |
| 18 | б | а | а |
| 19 | б | а | а |
| 20 | в | а | б |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Вопросы к экзамену по МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем

- Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, причины и последствия КЗ.

- Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от шин неизменного напряжения.

- Составляющие полного тока КЗ.

- Ударный ток КЗ.

- Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора ограниченной мощности.

- Сверхпереходные параметры генератора.

- Методы расчета токов трехфазного КЗ.

- Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения.

- Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных единицах при выбранных базовых условиях.

- Преобразования схем замещения.

- Определение начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ.

- Определение ударного тока КЗ.

- Определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент времени переходного процесса КЗ.

- Расчет токов в цепи собственных нужд.

- Основные положения метода симметричных составляющих.

- Понятие о токах и напряжениях прямой, обратной и нулевой последовательностей.

- Принципы составления схем замещения отдельных последовательностей.

- Расчетные формулы для определения токов и напряжений при различных видах несимметричных КЗ.

- Комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ.

- Уровни токов КЗ в современных энергосистемах.

- Способы снижения токов КЗ.

- Применение токоограничивающих реакторов: типы, конструкции, параметры, схемы включения.

- Выбор секционных и линейных реакторов

- Назначение релейной защиты (РЗ).

- Требования, предъявляемые к устройствам РЗ.

- Виды схем РЗ.

- Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления.

- Основные органы релейной защиты.

- Способы изображения реле на принципиальных схемах.

- Понятие о монтажных схемах устройств РЗА.

- Классификация реле.

- Назначение постоянного и переменного оперативного тока.

- Источники оперативного тока.

- Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент схемы.

- Виды реле.

- Реле прямого действия, устройство, область применения.

- Принципы выполнения и действия электромагнитных   реле.

- Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения.

- Параметры   срабатывания   и возврата, коэффициент возврата.

- Способы регулирования параметров.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

Вопросы к экзамену по МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем

- Индукционное реле тока, принцип действия.

- Время-токовые характеристики реле.

- Поляризованные и магнитоэлектрические реле.

- Промежуточные 	реле, 	реле 	времени, 	указательные 	реле, 	их 	назначение, конструктивные особенности.

- Токовые защиты.

- Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты (МТЗ).

- Принципиальная схема защиты.

- Расчет уставок защиты и проверка чувствительности. МТЗ с пуском, но напряжению.

- Токовая отсечка, принцип действия, схема.

- Расчет уставок. Ступенчатая токовая защита.

- Принцип действия направленной МТЗ.

- Схема защиты, основные органы.

- Конструкция реле направленной мощности.

- Расчет уставок защиты. Мертвая зона защиты.

- Защита от замыканий на землю в электрических сетях.

- Защита кабельных линий напряжением 6-10 кВ.

- Конструкция трансформатора тока нулевой последовательности.

- Дифференциальные защиты линий.

- Принципы выполнения и действия продольной дифференциальной защиты линий.

- Токи небаланса.

- Поперечная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. Мертвая зона защиты.

- Поперечная 	направленная 	дифференциальная 	защита 	двух 	параллельных электрических линий.

- Защита трансформаторов и автотрансформаторов.

- Газовая защита.

- Принцип действия, устройство, требования к установке газового реле.

- Дифференциальная защита на трансформаторах (автотрансформаторах). Принцип действия.

- Защита синхронных генераторов.

- Выбор уставок дифференциальной защиты. Оценка чувствительности.

- Защита асинхронных двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок.

- Защита минимального напряжения.

- Защита сборных шин.

- Виды повреждений на сборных шинах.

- Принципы выполнения и действия дифференциальной защиты шин.

- Резервирование действия релейных защит и выключателей.

- Принцип выполнения УРОВ.