МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика». Протокол №11 от 30 апреля 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

Квалификация: Техник-электрик

Махачкала 2025 год

ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по профессиональному модулю

#### ПМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. | - изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000В в соответствии с техническим паспортом; - проведение опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 Вв соответствии с технологической картой; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; - выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с |
|  | нормативной документацией; - осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. |
| ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. | - составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; - полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; - точность диагностики неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров; - проведение профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. |
| ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. | - выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования с технологическими картами; - правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже электрооборудования; - правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; - точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. | - обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период; - демонстрация навыков проведения измерений и испытаний изоляции основного электрооборудования электрических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с |
|  | нормативной документацией; - выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов, полученных при испытаниях с нормативными; - точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ. |
| ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. | - заполнение нормативной технической документации при обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - правильность составления технических отчетов по обслуживанию электрооборудования. |
| ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. | - точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; - составления актов послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами. |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной)

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. |
| ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич- | - четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; |
| ностное развитие | - планирование повышения личностного и квалификационного уровня |
| ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учѐтом особенностей социального и культурного контекста | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |
| ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. |
| ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | -владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |
| ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |
| ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 6 |  |  |  |  |  |
| 1. | Основы технического диагностирования электрооборудования | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Зачет | 1-я рубежная аттестация |
| 2 | Основные виды дефектов |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Основные виды дефектов измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений |  |  | 3-я рубежная аттестация |
| Семестр 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные виды дефектов силовых трансформаторов, автотрансформаторов | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр-6

по МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тестовое задание по разделу 1 Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования

Выполняется    15   минут,

Состоит из 5 заданий

Вариант 1

- На рабочем напряжении проводится контроль ЭРА, в каких узлах не может иметь место дефект:

  - в цепях питания электродвигателя;

  - пакетах активной части;

  - контактных соединений в клеммной коробке.

  - в подшипниковых щитах

- Дефекты, встречающиеся у корпусов электрических машин

  - Неудовлетворительная регулировка тяг

  - Дефекты сварных соединений

  - Коррозия листов стали

  - Увлажнение изоляции 3. Какие могут быть внутренние неисправности асинхронного двигателя?

  - Механические и электрические

  - Только механические

  - Только электрические

  - Витковое замыкание статора

- Электродвигатель сильно вибрирует, но вибрация прекращается после отключения его от сети. Двигатель сильно гудит. Укажите возможную причину неисправности.

  - Короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя

  - Неуравновешенность ротора

  - Обрыв фазы ротора

  - Обрыв одного или нескольких стержней обмотки ротора

- Ресурс оборудования – это…

  - Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода объекта в предельное состояние

  - Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или еѐ возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние

  - Календарная продолжительность эксплуатации или еѐ возобновление после ремонта до его перехода в предельное состояние

  - Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния

Вариант 2

- Какую форму не имеет электроразрядная активность во вращающихся электрических машинах?

  - Частичные разряды;

  - Искровые разряды; 3. Корпусные разряды

4. Дуговые явления.

- Какие наиболее распространѐнные дефекты подшипниковых щитов?

  - Износ посадочных поверхностей и трещины

  - Возрастание изоляции между щитом и обмоткой

  - Оплавление отдельных участков и износ внутренней поверхности

  - Задиры и вмятины

- Коэффициент абсорбции для нормальной изоляции обмоток асинхронного двигателя должен быть

  - Не более 1,3

  - 1

  - Менее 1

  - Более 1,3

- При включении АД не идѐт в ход, охарактеризуйте неисправность.

  - Число витков в отдельных катушках обмотки статора неодинаково

  - Отсутствует ток в статоре, что может быть из-за перегорания предохранителей или выключения неисправного автоматического выключателя

  - Окружающий воздух обладает повышенной влажностью

  - Щѐтки слишком сильно прижаты к контактным кольцам

- Что не относится к видам технического состояния оборудования?

  - Исправное состояние

  - Неисправное состояние

  - Работоспособное состояние

  - Критическое состояние

Вариант 3

1. На рабочем напряжении проводится контроль ЭРА, в каких узлах не может иметь место дефект:

- в станине;

- статорной обмотке;

- пакетах активной части;

- цепях питания ротора;

2. Дефекты обмоток электрических машин

- Дефекты уплотнений

- Увлажнение изоляции

- Дефекты паек “петушков”

- Неудовлетворительно состояние контактных поверхностей

3. Что не относится к механическим повреждениям АД?

- Межвитковое замыкание

- Нарушение работы подшипников, трещины в подшипниковых щитах

- Деформация или поломка вала ротора (якоря), обрыв или сползание проволочных бандажей роторов (якорей)

- Образование глубоких выработок («дорожек») на поверхности коллектора и контактных колец, разбалтывание пальцев щѐткодержателей, ослабление крепления полюсов или сердечника статора к станине

- Укажите возможную причину неисправности асинхронного двигателя с кз ротором: ротор не вращается или вращается медленно, двигатель сильно гудит и нагревается.

  - Витковое замыкание в обмотке статора.

  - Обрыв фазы обмотки статора.

  - Увлажнение или сильное загрязнение изоляции обмотки статора.

  - Неправильное соединение начал и конца фазы обмотки статора

- Остаточный ресурс оборудования – это…

  - Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода объекта в предельное состояние

  - Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или еѐ возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние

  - Календарная продолжительность эксплуатации или еѐ возобновление после ремонта до его перехода в предельное состояние

  - Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния

Вариант 4

- Какой метод не используется в диагностике асинхронных электродвигателей?

  - Тепловизионный контроль

  - Хроматографический анализ масла

  - Контроль допустимой нагрузки

  - Размещение датчиков

- Каким прибором производят замер сопротивления изоляции обмоток от корпуса и между собой?

  - С помощью батарейки и лампочки

  - Токовыми клещами

  - С помощью виброметра

  - Мегомметром

- Назовите неисправности контактных колец.

  - Слишком большая плотность тока под щѐтками

  - Потемнение и подгары, замыкание между кольцами

  - Увеличение электрических потерь на коллекторе

  - Повышение потерь на трение под щѐтками

- Укажите возможную причину неисправности асинхронного двигателя с кз ротором: электродвигатель нагревается при номинальных нагрузках.

  - Обрыв фазы обмотки статора.

  - Витковое замыкание в обмотке статора.

  - Обрыв одного или нескольких стержней обмотки ротора.

  - Неуравновешенность ротора

- Срок службы оборудования – это…

  - Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода объекта в предельное состояние

  - Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или еѐ возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние

  - Календарная продолжительность эксплуатации или еѐ возобновление после ремонта до его перехода в предельное состояние

  - Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния

| Вариант |  |  | Задания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |

Тестовое задание 2

Задание по Теме Ремонт трансформаторов и автотрансформаторов

Выполняется    25   минут,

Состоит из 5 заданий

Вариант №1

- Ремонтный цикл – это

  - Продолжительность капитального ремонта

  - Календарное время между двумя плановыми капитальными ремонтами

  - Время послеремонтной приработки для выявления дефектов ремонта

- Капитальный ремонт электрооборудования планируют

  - На месяц с разбивкой по дням

  - На квартал с разбивкой по месяцам

  - На календарный год с разбивкой по кварталам и месяцам

  - На 5 лет

- В каких случаях вводы при ремонте трансформатора не заменяют новыми, а ремонтируют.

  - Армированные швы разрушены более чем на 30% по окружности

  - Если на поверхности ввода имеются сколы общей площадью 1,5 см2

  - Если на поверхности ввода имеются сколы общей площадью 1 см2 и глубиной 1 мм

  - Нет правильного ответа

- Какие ремонтные работы не выполняет персонал на РПН?

  - Очистку, протирку, и промывку наружных и внутренних поверхностей деталей и узлов устройства

  - Заполняет ремонтную карту о выполнении работ

  - Проверяют контактные поверхности избирателя ступеней и контакторов

  - Проверку электрической части приводного механизма (контактов контроллера, реле, конечных выключателей)

- Какие документы заполняют после разборки и дефектировки трансформатора?

  - Инструкцию по эксплуатации

  - Ведомость осмотра и дефектировки и составляют списки узлов и деталей, подлежащих ремонту и замене

  - Инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения

  - Руководство по ремонту и замечания в чертежах

Вариант №2

- Централизованная форма ремонта предполагает

  - Ремонт, испытания и наладка электрооборудования осуществляется специализированными предприятиями без использования местных ремонтноэксплуатационных служб

  - Ремонт, испытания и наладка электрооборудования осуществляется ремонтными службами предприятия, на котором установлено это оборудование

  - Ремонт, испытания и наладка осуществляется специализированными предприятиями с использования местных ремонтно-эксплуатационных служб

- К какому виду износа оборудования относится трение отдельных частей электроустановки?

  - Моральный износ

  - Электрический износ

  - Механический износ

  - Технический износ

- В каком состоянии должен находиться трансформатор при измерении сопротивления изоляции?

  - Все измерения сопротивления изоляции проводятся во включенном положении напряжения

  - Вторичная обмотка трансформатора должна быть заземлена

  - Трансформатор находится в отключенном состоянии от напряжения

  - Все измерения сопротивления изоляции проводятся под напряжение с соблюдением правил техники безопасности

- Какие операции не относятся к технологическому процессу шпилечного магнитопровода трансформатора.

  - Расшихтовка пластин

  - Лакирование пластин

  - Измерение сопротивления изоляции стяжных шпилек

  - Проверка качества изоляции полубондажей, отсутствие в их цепи замкнутого контура

- Что не входит в ремонт расширителя бака трансформатора?

  - Разборка, очистка от старого силикагеля, загрязнений и просушке.

  - Обнаружение ржавчины на внутренней поверхности и удаление еѐ.

  - Окраска внутренней и наружной поверхностей (при необходимости).

  - Модернизация расширителя старой конструкции

Вариант №3

- Что не проверяется при внешнем осмотре магнитопровода?

  - Устанавливают конструкцию и состояние крепления и прессовки стержней и ярм, отсутствие внешних признаков повреждений стальных пластин и их изоляции

  - На отсутствие оплавления и выгорание контактных поверхностей, следов пробоев, разрядов и перекрытий на изолирующих деталях

  - Состояние каналов в активной стали, состояние стыков и изоляции в стыках, состояние изоляции бандажей и полубандажей, а также ярмовых балок

  - Конструкцию и состояние заземления, отсутствие ржавчины и загрязнѐнности

- Децентрализованная форма ремонта предполагает

  - Ремонт, испытания и наладка электрооборудования осуществляется специализированными предприятиями без использования местных ремонтноэксплуатационных служб

  - Ремонт, испытания и наладка электрооборудования осуществляется ремонтными службами предприятия, на котором установлено это оборудование

  - Ремонт, испытания и наладка осуществляется специализированными предприятиями с использования местных ремонтно-эксплуатационных служб

- При проведении измерений сопротивления изоляции обмоток трансформатора по отношению к корпусу и между собой мегомметром 2500 В обнаружили: «Пробой на корпус и пробой между обмотками», что покажет мегомметр?

  - Бесконечность.

  - Недостаточное сопротивление изоляции или снижение его при той же температуре более чем на 40%.

3. Разницу показаний.

- 0

- Что входит в объем текущего ремонта трансформатора?

  - Ремонт магнитопровода

  - Отбор проб масла

  - Измерение сопротивления изоляции

  - Очистка и сушка трансформаторного масла

- При любом виде ремонтных работ с подъѐмом активной части разбирают трансформатор и производят: (укажите неверный ответ)

  - Дефектировку

  - Допуск персонала к работе

  - Характер аварии

  - Причину аварии

Вариант №4

- ППР – это…

  - Планово-периодический ремонт

  - Планово-предупредительный ремонт

  - Планово-профилактический ремонт

  - Периодически-профилактический ремонт

- Цель дефектировки трансформатора

  - Для ознакомления со всей технической и эксплуатационной документацией

  - Производят ознакомление с работой и документацией по трансформатору

  - Выявляют комплектность и состояние как трансформаторов в целом, так и отдельны его узлов и деталей, а также характер аварии и еѐ причину

  - Для внешнего и внутреннего осмотров

- Опишите процесс лакировки и запечки пластин магнитопровода.

  - Пластины, пройдя через лакировальный станок, попадают на движущийся конвейер, проходящий через печь

  - Время прохождения пластин по конвейеру 40-45 с

  - Происходит воспламенение и сгорание разбавителя (керосина) и запечка лаковой плѐнки

  - Всѐ перечисленное

- Какие виды испытаний после капитального ремонта Вы знаете?

  - Испытания, при которых производят замер изоляции, заполняется Акт

  - Контроль качества

  - Типовые и контрольные (приѐмо-сдаточные)

  - Испытания проводят по паспортным данным завода изготовителя

- Можно ли дотрагиваться до зажимов мегомметра во время замера?

  - Нет, так как обмотки, присоединѐнные к его зажимам, находятся при вращении генератора под напряжением, которое может быть опасно для жизни

  - Да, так как обмотки присоединѐнные к его зажимам, не находятся под напряжением

  - Категорически запрещено

  - Да, так как электродвигатель во время замера отключен от сети

Вариант №5

- Восстановительный ремонт…..

  - Осуществляется без изменения конструкции электроустановки

  - Осуществляется с изменениями конструкции устройства, с заменой материалов

  - Осуществляется с заменой и усовершенствованием узлов, материалов устройства

- При какой температуре производится сушка трансформатора?

  - 500º

  - 100º

  - 3. 20º

4.  160º

- Реконструкция…..

  - Осуществляется без изменения конструкции электроустановки

  - Осуществляется с изменениями конструкции устройства, с заменой материалов

  - Осуществляется с заменой и усовершенствованием узлов, материалов устройства

- Из какого материала изготовлены большинство изоляционных деталей (прокладки, рейки, шайбы, кольца и т.п.) в трансформаторе?

  - Из электроизоляционного картона

  - Из стеклотекстолита

  - Из стеклотекстолита (кольца), полипропилена (шайбы, втулки)

  - Из пластмассы и маслостойкой резины

5. Если в трансформаторе коэффициент абсорбции Кабс = 1, необходимо:

  - Очистить масло от механических примесей.

  - Просушить масло в цеолитовой установке.

  - Заменить масло на новое.

  - Нет правильного ответа.

Вариант №6

- Что входит в объем текущего ремонта трансформатора

  - Проверка маслоуказателя и доливка при необходимости масла

  - Расшихтовка пластин магнитопровода

  - Замена обмоток

  - Испытание трансформатора на герметичность

- Модернизация…..

  - Осуществляется без изменения конструкции электроустановки

  - Осуществляется с изменениями конструкции устройства, с заменой материалов

  - Осуществляется с заменой и усовершенствованием узлов, материалов устройства

- При разборке трансформатора необходимо придерживаться следующей последовательности. Укажите наиболее полный ответ.

  - Демонтаж газового реле, расширителя, предохранительной трубы, крышки трансформатора, подъем активной части

  - Демонтаж расширителя, газового реле, крышки трансформатора

  - Демонтаж газового реле, предохранительной трубы, расширителя, выводов, крышки трансформатора, подъем активной части

  - Нет правильного ответа

- Какая группа мероприятий находится в ведении службы ремонтов:

  - Контроль за состоянием основного и вспомогательного оборудования и устранение ненормальностей в его работе

  - Оперативные переключения, обусловленные режимными потребностями, а также подготовкой оборудования к ремонту или вводом его в работу после окончания ремонтных работ

  - Ликвидация аварий

  - Проведение планово-предупредительных ремонтов и замены оборудования

- Что входит в программу послеремонтных испытаний трансформатора?

  - Измерение вибрации подшипников

  - Измерение воздушного зазора

  - Проверка группы соединения обмоток

  - Проверка исправности стержней короткозамкнутых обмоток

ОТВЕТЫ

| Вариант |  |  | Ответы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |

Тестовое задание 3

Задание по  теме  Ремонт электрооборудования распределительных устройств

Выполняется    25   минут,

Состоит из 5 заданий

Вариант №1

- Назначение выключателя

1 Преобразовывать электрический ток в тепловую энергию.

2 Замыкать и размыкать электрическую цепь для управления подачей электроэнергии.

3 Увеличивать напряжение в цепи.

4 Измерять силу тока.

- Что входит в объем капитального ремонта оборудования РУ?

  - Смазка трущихся деталей

  - Модернизация оборудования

  - Испытания и измерения при ремонте

  - Осмотр, очистка от пыли и грязи

- Можно ли дотрагиваться до зажимов мегомметра во время замера?

  - Нет, так как обмотки, присоединѐнные к его зажимам, находятся под напряжением, которое может быть опасно для жизни

  - Да, так как обмотки присоединѐнные к его зажимам, не находятся под напряжением

  - Да, в зависимости от сопротивления кожи рук

  - Да, так как электродвигатель во время замера отключен от сети

- Если сопротивление изоляции вторичной обмотки  трансформатора тока ниже 50 МОм, необходимо

  - Дополнительно нанести изоляцию на обмотку

  - Заменить обмотку

  - Просушить обмотку

  - Нет правильного ответа

- Ремонт разъединителя

1 Полная замена изоляторов независимо от состояния.
2  Очистка контактов и ножей от грязи, копоти, подгаров.
3  Перемонтаж всей ошиновки подстанции.
4  Замена приводного механизма на новы

Вариант №2

- При испытании фарфоровой изоляции включателя нагрузки при Uном = 10кВ повышенным напряжением частоты 50 Гц

  - Uисп =32 кВ

  - Uисп = 42 кВ

  - Uисп = 24 кВ

  - Uисп = 30 кВ

- На какую глубину должен проходить щуп толщиной 0,05 мм при проверке плотности подвижного и неподвижного контактов разъединителя?

  - Не более 10мм

  - Не более 15мм

  - Не более 6мм

  - Нет правильного ответа

- Какой вид испытаний не применяется в КРУ?

  - Приѐмо-сдаточные, вновь вводимые в эксплуатацию КРУ

  - Испытания при текущем и капитальном ремонтах

  - Испытания на вибрацию

  - Межремонтные испытания

- Испытание изоляции разъединителя повышенным напряжением проводится в течение

  - 15 с

  - 1 мин

  - 30 с

  - нет правильного ответа

- Что входит в программу послеремонтных испытаний трансформатора?

      - Измерение вибрации подшипников

      - Измерение воздушного зазора

      - Проверка группы соединения обмоток

      - Проверка исправности стержней короткозамкнутых обмоток

Вариант №3

- На какую глубину должен проходить щуп толщиной 0,05 мм при проверке плотности подвижного и неподвижного контактов разъединителя?

  - Не более 10мм

  - Не более 15мм

  - Не более 6мм

  - Нет правильного ответа

- Самое большое разрядное напряжение в высоковольтном выключателе может быть получено при использовании

  - Азота

  - Воздуха

  - Элегаза

  - Вакуума

- Испытание изоляции разъединителя повышенным напряжением проводится в течение

  - 15 с

  - 1 мин

  - 30 с

  - нет правильного ответа

- Тепловизионный контроль оборудования распределительных устройств напряжением до 35 кВ должен проводиться

  - Не реже 1 раза в 2 года

  - Не реже 1 раза в год

  - Один раз в сутки

  - Не реже 1 раза в 3 года

- Ремонт разъединителя

1 Полная замена изоляторов независимо от состояния.
2  Очистка контактов и ножей от грязи, копоти, подгаров.
3  Перемонтаж всей ошиновки подстанции.
4  Замена приводного механизма на новы

Вариант №4

- Самое большое разрядное напряжение в высоковольтном выключателе может быть получено при использовании

  - Азота

  - Воздуха

  - Элегаза

  - Вакуума

- Какие операции выполняют при ремонте выключателя нагрузки?

      - При наличии трещин пластмассовые дугогасительные камеры заменяют

      - Проверяют работу маслоуказателей

      - Опиливают напильником незначительное подгорание дугогасительных контактов

- Для измерения температуры контактов наиболее удобен

      - Тепловизор

      - Термометр

      - Термосвеча

      - Термопленка

- Что не входит в ремонт разъединителя?

1. Ремонт изоляторов

      - Ремонт дугогасительной камеры

      - Ремонт токопроводящих частей

      - Ремонт приводного механизма

      - Назначение выключателя

1 Преобразовывать электрический ток в тепловую энергию.

2 Замыкать и размыкать электрическую цепь для управления подачей электроэнергии.

3 Увеличивать напряжение в цепи.

4 Измерять силу тока.

ОТВЕТЫ

| Вариант |  |  | Ответы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр-6

по МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1. Что является первичной задачей технической диагностики?
А) замена изношенных узлов;
Б) выявление дефектов и прогнозирование состояния;
В) плановое ТО по регламенту;
Г) модернизация оборудования.

2. Какой метод диагностики позволяет выявить внутренние трещины в металле?
А) визуальный осмотр;
Б) ультразвуковая дефектоскопия;
В) измерение сопротивления изоляции;
Г) вибродиагностика.

3. Периодичность ТО электрооборудования определяется:
А) желанием персонала;
Б) нормативными документами и инструкциями завода-изготовителя;
В) сезоном года;
Г) наличием запасных частей.

4. Причиной перегрева электродвигателя может быть:
А) недостаточная смазка подшипников;
Б) перекос фаз;
В) загрязнение вентиляционных каналов;
Г) всё вышеперечисленное.

5. Измерение сопротивления изоляции проводится:
А) омметром;
Б) мегаомметром;
В) вольтметром;
Г) амперметром.

6. Какой признак указывает на межвитковое замыкание в обмотке?
А) повышенный шум;
Б) неравномерный нагрев корпуса;
В) снижение сопротивления изоляции;
Г) всё перечисленное.

7. Для диагностики состояния подшипников применяют:
А) визуальный контроль;
Б) виброанализ;
В) термографию;
Г) все перечисленные методы.

8. Что проверяют при ревизии контактных соединений?
А) наличие окислов и плотность затяжки;
Б) цвет изоляции;
В) длину провода;
Г) маркировку.

9. Основной документ, регламентирующий объёмы и периодичность ТО:
А) паспорт оборудования;
Б) инструкция по эксплуатации;
В) график ППР;
Г) приказ руководителя.

10. Причиной искрения щёток может быть:
А) износ щёток;
Б) биение коллектора;
В) слабое нажатие щёток;
Г) всё вышеперечисленное.

11. Для контроля температуры обмоток используют:
А) термопару;
Б) термоиндикаторные наклейки;
В) тепловизор;
Г) любой из перечисленных методов.

12. Что означает код ошибки «Overload» на частотном преобразователе?
А) перегрев двигателя;
Б) перегрузка по току;
В) обрыв фазы;
Г) сбой ПО.

13. При диагностике реле проверяют:
А) сопротивление обмотки;
Б) состояние контактов;
В) время срабатывания;
Г) всё перечисленное.

14. Какой инструмент применяют для проверки зазоров в подшипниках?
А) штангенциркуль;
Б) микрометр;
В) щуп;
Г) линейка.

15. Причина снижения ёмкости конденсатора:
А) утечка диэлектрика;
Б) старение диэлектрика;
В) перегрев;
Г) всё вышеперечисленное.

16. Для очистки контактов от окислов применяют:
А) воду;
Б) спирт или специальные очистители;
В) абразивные материалы;
Г) масло.

17. Признаком пробоя изоляции является:
А) снижение сопротивления изоляции;
Б) появление запаха гари;
В) искрение;
Г) всё перечисленное.

18. Кто имеет право проводить диагностику высоковольтного оборудования?
А) любой электрик;
Б) персонал с соответствующей группой по электробезопасности;
В) мастер участка;
Г) инженер по охране труда.

19. Для проверки целостности обмотки статора используют:
А) мегаомметр;
Б) мультиметр;
В) осциллограф;
Г) ваттметр.

20. Что входит в понятие «текущий ремонт»?
А) замена крупных узлов;
Б) разборка оборудования с заменой изношенных деталей;
В) чистка, смазка, регулировка;
Г) капитальная перемотка обмоток.

Вариант 2

1. Цель вибродиагностики — выявление:
А) температурных аномалий;
Б) механических дефектов (дисбаланс, расцентровка);
В) электрических пробоев;
Г) коррозии.

2. Метод теплового контроля (термография) обнаруживает:
А) перегрев контактов и соединений;
Б) внутренние трещины;
В) обрывы проводов;
Г) всё перечисленное.

3. ТО электрооборудования проводят:
А) только при поломке;
Б) по графику ППР и инструкциям завода;
В) раз в год;
Г) по указанию начальника.

4. Причина неравномерного износа щёток:
А) неправильная установка;
Б) биение коллектора;
В) недостаточное нажатие;
Г) всё вышеперечисленное.

5. Сопротивление изоляции измеряется в:
А) омах (Ом);
Б) килоомах (кОм);
В) мегаомах (МОм);
Г) гигаомах (ГОм).

6. Признак обрыва обмотки ротора асинхронного двигателя:
А) сильный гул при пуске;
Б) отсутствие вращения;
В) перегрев одной части корпуса;
Г) всё перечисленное.

7. Для контроля вибрации используют:
А) виброметр;
Б) акселерометр;
В) анализатор спектра;
Г) всё перечисленное.

8. При ревизии клеммных коробок проверяют:
А) плотность затяжки винтов;
Б) наличие следов перегрева;
В) целостность изоляции проводов;
Г) всё вышеперечисленное.

9. График ППР составляется на основе:
А) опыта персонала;
Б) рекомендаций завода и нормативов;
В) финансовых возможностей;
Г) сезонных факторов.

10. Причина повышенного тока холостого хода двигателя:
А) межвитковое замыкание;
Б) перекос напряжения;
В) износ подшипников;
Г) всё перечисленное.

11. Термоиндикаторные наклейки меняют цвет при:
А) определённой температуре;
Б) повышенном токе;
В) вибрации;
Г) влажности.

12. Ошибка «Phase Loss» на преобразователе частоты означает:
А) перегрев;
Б) обрыв фазы;
В) короткое замыкание;
Г) перегрузку.

13. При проверке реле важно измерить:
А) сопротивление катушки;
Б) контактное сопротивление;
В) время срабатывания;
Г) всё перечисленное.

14. Зазоры в подшипниках измеряют:
А) линейкой;
Б) щупом;
В) штангелем;
Г) микрометром.

15. Ёмкость конденсатора проверяют:
А) омметром;
Б) мегаомметром;
В) LC-метром или мультиметром с функцией измерения ёмкости;
Г) вольтметром.

16. Окисленные контакты очищают:
А) наждачной бумагой;
Б) спиртом или специальными контактными очистителями;
В) водой с мылом;
Г) маслом.

17. Пробой изоляции можно выявить:
А) визуально;
Б) измерением сопротивления изоляции мегаомметром;
В) термографией;
Г) всеми перечисленными методами.

18. Допуск к диагностике высоковольтного оборудования даёт:
А) стаж работы более 5 лет;
Б) соответствующая группа по электробезопасности (не ниже IV);
В) устное разрешение начальника;
Г) наличие диплома.

19. Для проверки целостности обмоток применяют:
А) мегаомметр (сопротивление изоляции);
Б) мультиметр (целостность цепи);
В) прибор для измерения индуктивности;
Г) всё вышеперечисленное.

20. Текущий ремонт включает:
А) полную замену оборудования;
Б) разборку с заменой изношенных узлов;
В) чистку, смазку, регулировку, замену мелких деталей;
Г) перемотку обмоток.

Вариант 3

1. Главная задача технической диагностики —
А) плановая замена деталей;
Б) раннее выявление дефектов и прогнозирование ресурса;
В) оформление отчётной документации;
Г) обучение персонала.

2. Ультразвуковая дефектоскопия выявляет:
А) поверхностные царапины;
Б) внутренние трещины и пустоты;
В) изменение цвета металла;
Г) износ подшипников.

3. Периодичность ТО определяется:
А) по усмотрению мастера;
Б) нормативными документами и инструкциями изготовителя;
В) сезонностью;
Г) доступностью запчастей.

4. Перегрев электродвигателя возможен из-за:
А) недостаточной вентиляции;
Б) перегрузки по току;
В) износа подшипников;
Г) всего вышеперечисленного.

5. Для измерения сопротивления изоляции используют:
А) амперметр;
Б) вольтметр;
В) мегаомметр;
Г) ваттметр.

6. Межвитковое замыкание проявляется как:
А) повышенный шум;
Б) локальный перегрев;
В) снижение сопротивления изоляции;
Г) всё перечисленное.

7. Виброанализ применяют для диагностики:
А) электрических пробоев;
Б) механических дефектов подшипников и валов;
В) коррозии контактов;
Г) старения изоляции.

8. При осмотре контактных соединений проверяют:
А) цвет изоляции;
Б) плотность затяжки и отсутствие окислов;
В) длину проводов;
Г) маркировку клемм.

9. График планово-предупредительного ремонта (ППР) базируется на:
А) опыте персонала;
Б) инструкциях завода-изготовителя и нормативах;
В) финансовых возможностях предприятия;
Г) сезонных факторах.

10. Искрение щёток возникает из-за:
А) износа щёток;
Б) биения коллектора;
В) слабого нажатия;
Г) всех перечисленных причин.

11. Температуру обмоток контролируют:
А) термопарой;
Б) термоиндикаторными наклейками;
В) тепловизором;
Г) любым из перечисленных способов.

12. Ошибка «Overload» на частотнике означает:
А) перегрев двигателя;
Б) перегрузку по току;
В) обрыв фазы;
Г) сбой программного обеспечения.

13. При проверке реле оценивают:
А) сопротивление обмотки;
Б) состояние контактов;
В) время срабатывания;
Г) всё вышеперечисленное.

14. Зазоры в подшипниках измеряют с помощью:
А) линейки;
Б) щупа;
В) штангенциркуля;
Г) рулетки.

15. Снижение ёмкости конденсатора вызвано:
А) утечкой диэлектрика;
Б) старением диэлектрика;
В) перегревом;
Г) всем перечисленным.

16. Для очистки контактов не рекомендуется использовать:
А) спирт;
Б) специальные очистители;
В) абразивные материалы;
Г) безворсовую ткань.

17. Признаки пробоя изоляции:
А) снижение сопротивления изоляции;
Б) запах гари;
В) искрение;
Г) всё перечисленное.

18. Право на диагностику высоковольтного оборудования подтверждается:
А) стажем работы;
Б) группой по электробезопасности не ниже IV;
В) устным разрешением;
Г) дипломом о образовании.

19. Целостность обмотки статора проверяют:
А) мультиметром (прозвонка);
Б) мегаомметром (изоляция);
В) прибором для измерения индуктивности;
Г) всем вышеперечисленным.

20. В текущий ремонт входит:
А) замена крупных агрегатов;
Б) разборка и замена изношенных деталей;
В) чистка, смазка, регулировка;
Г) полная перемотка обмоток.

Вариант 4

1. Основная цель диагностики —
А) замена изношенных частей;
Б) выявление дефектов до отказа оборудования;
В) ведение документации;
Г) обучение новых сотрудников.

2. Термография позволяет обнаружить:
А) внутренние трещины;
Б) перегрев соединений и контактов;
В) обрывы проводов;
Г) все перечисленное.

3. ТО проводят согласно:
А) желанию персонала;
Б) графику ППР и инструкциям изготовителя;
В) ежегодному плану;
Г) распоряжению руководства.

4. Неравномерный износ щёток вызван:
А) неправильной установкой;
Б) биением коллектора;
В) недостаточным нажатием;
Г) всем вышеперечисленным.

5. Единицы измерения сопротивления изоляции:
А) Ом;
Б) кОм;
В) МОм;
Г) ГОм.

6. Обрыв обмотки ротора проявляется как:
А) гул при пуске;
Б) отсутствие вращения;
В) локальный перегрев;
Г) всё перечисленное.

7. Для вибродиагностики используют:
А) виброметр;
Б) акселерометр;
В) анализатор спектра;
Г) всё перечисленное.

8. При ревизии клеммных коробок контролируют:
А) затяжку винтов;
Б) следы перегрева;
В) целостность изоляции;
Г) всё вышеперечисленное.

9. Основа графика ППР —
А) опыт работников;
Б) нормативы и инструкции изготовителя;
В) бюджет предприятия;
Г) сезонные условия.

10. Повышенный ток холостого хода двигателя возникает из-за:
А) межвиткового замыкания;
Б) перекоса напряжения;
В) износа подшипников;
Г) всего перечисленного.

11. Термоиндикаторные наклейки реагируют на:
А) температуру;
Б) ток;
В) вибрацию;
Г) влажность.

12. Ошибка «Phase Loss» означает:
А) перегрев;
Б) обрыв фазы;
В) короткое замыкание;
Г) перегрузку.

13. При диагностике реле проверяют:
А) сопротивление катушки;
Б) контактное сопротивление;
В) время срабатывания;
Г) всё перечисленное.

14. Для измерения зазоров в подшипниках применяют:
А) линейку;
Б) щуп;
В) штангель;
Г) рулетку.

15. Ёмкость конденсатора измеряют с помощью:
А) омметра;
Б) мегаомметра;
В) прибора для измерения ёмкости (LC-метра или мультиметра с функцией C);
Г) вольтметра.

16. Для безопасной очистки электрических контактов применяют:
А) абразивные материалы (наждак);
Б) спирт или специализированные контактные очистители;
В) воду с моющими средствами;
Г) машинное масло.

17. Пробой изоляции можно определить по следующим признакам:
А) снижение показаний мегаомметра;
Б) появление запаха гари;
В) видимое искрение или следы дуги;
Г) всем перечисленным.

18. Право проводить диагностику оборудования свыше 1000 В имеет персонал:
А) с любым стажем работы в электроустановках;
Б) имеющий группу по электробезопасности не ниже IV;
В) получивший устное разрешение начальника;
Г) окончивший техникум по профилю.

19. Для проверки целостности обмоток электродвигателя используют:
А) мультиметр (режим прозвонки);
Б) мегаомметр (проверка изоляции);
В) прибор для измерения индуктивности;
Г) все перечисленные приборы.

20. В объём текущего ремонта входит:
А) полная замена агрегата;
Б) разборка с заменой ключевых узлов;
В) очистка, смазка, регулировка, замена мелких изношенных деталей;
Г) перемотка всех обмоток.

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | Б | Б | Б |
| 2 | Б | Б | Б | Б |
| 3 | Б | Б | Б | Б |
| 4 | Г | Г | Г | Г |
| 5 | Б | В | В | В |
| 6 | Г | Г | Г | Г |
| 7 | Г | Г | Б | Г |
| 8 | А | Г | Б | Г |
| 9 | В | Б | Б | Б |
| 10 | Г | Г | Г | Г |
| 11 | Г | А | Г | А |
| 12 | Б | Б | Б | Б |
| 13 | Г | Г | Г | Г |
| 14 | В | Б | Б | Б |
| 15 | Г | В | Г | В |
| 16 | Б | Б | В | Б |
| 17 | Г | Г | Г | Г |
| 18 | Б | Б | Б | Б |
| 19 | Б | Г | Г | Г |
| 20 | В | В | В | В |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Образец билета к 3-й рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр-6

по МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1. Какой метод позволяет выявить скрытые дефекты в обмотках без разборки двигателя?
А) визуальный осмотр;
Б) измерение сопротивления постоянному току;
В) вибродиагностика;
Г) термография.

2. Причиной неравномерного износа щёточно-коллекторного узла может быть:
А) неправильная притирка щёток;
Б) биение коллектора;
В) несоответствие марки щёток;
Г) всё перечисленное.

3. Для проверки состояния изоляции обмоток применяют:
А) омметр;
Б) мегаомметр;
В) вольтметр;
Г) амперметр.

4. Повышенный уровень вибрации может указывать на:
А) дисбаланс ротора;
Б) расцентровку валов;
В) износ подшипников;
Г) всё вышеперечисленное.

5. Признаком межвиткового замыкания является:
А) снижение сопротивления изоляции;
Б) локальный перегрев обмотки;
В) повышенный ток холостого хода;
Г) всё перечисленное.

6. Как часто проводят проверку сопротивления заземления?
А) только при вводе в эксплуатацию;
Б) раз в год;
В) согласно графику ППР и нормативным требованиям;
Г) по усмотрению персонала.

7. Для диагностики состояния подшипников используют:
А) акустический контроль;
Б) виброанализ;
В) термографию;
Г) все перечисленные методы.

8. Что проверяют при осмотре клеммных соединений?
А) цвет изоляции;
Б) плотность затяжки и отсутствие окислов;
В) длину проводов;
Г) маркировку.

9. Основной документ, определяющий объёмы и периодичность ТО:
А) паспорт оборудования;
Б) инструкция по эксплуатации;
В) график ППР;
Г) приказ руководителя.

10. Причиной искрения щёток может быть:
А) износ щёток;
Б) неровности поверхности коллектора;
В) слабое нажатие;
Г) всё перечисленное.

11. Для контроля температуры обмоток применяют:
А) термопару;
Б) термоиндикаторные наклейки;
В) тепловизор;
Г) любой из перечисленных методов.

12. Ошибка «Overcurrent» на частотном преобразователе означает:
А) перегрев двигателя;
Б) перегрузку по току;
В) обрыв фазы;
Г) сбой ПО.

13. При проверке реле измеряют:
А) сопротивление обмотки;
Б) контактное сопротивление;
В) время срабатывания;
Г) всё перечисленное.

14. Зазоры в подшипниках измеряют с помощью:
А) линейки;
Б) щупа;
В) штангенциркуля;
Г) рулетки.

15. Снижение ёмкости конденсатора может быть вызвано:
А) утечкой диэлектрика;
Б) старением диэлектрика;
В) перегревом;
Г) всем перечисленным.

16. Для очистки контактов от окислов используют:
А) воду;
Б) спирт или специальные очистители;
В) абразивные материалы;
Г) масло.

17. Пробой изоляции можно определить по:
А) снижению сопротивления изоляции;
Б) запаху гари;
В) искрению;
Г) всем перечисленным признакам.

18. Кто имеет право проводить диагностику высоковольтного оборудования?
А) любой электрик;
Б) персонал с группой по электробезопасности не ниже IV;
В) мастер участка;
Г) инженер по охране труда.

19. Для проверки целостности обмотки статора используют:
А) мегаомметр;
Б) мультиметр;
В) осциллограф;
Г) ваттметр.

20. Что включает текущий ремонт?
А) замену крупных узлов;
Б) разборку с заменой изношенных деталей;
В) чистку, смазку, регулировку;
Г) капитальную перемотку обмоток.

Вариант 2

1. Метод термографии позволяет выявить:
А) внутренние трещины в металле;
Б) перегрев контактных соединений;
В) обрывы проводов;
Г) всё перечисленное.

2. Причина неравномерного износа щёток:
А) неправильная установка;
Б) биение коллектора;
В) недостаточное нажатие;
Г) всё вышеперечисленное.

3. Сопротивление изоляции измеряется в:
А) Ом;
Б) кОм;
В) МОм;
Г) ГОм.

4. Вибрация оборудования может быть вызвана:
А) дисбалансом ротора;
Б) расцентровкой валов;
В) износом подшипников;
Г) всем перечисленным.

5. Межвитковое замыкание проявляется как:
А) повышенный шум;
Б) локальный нагрев;
В) снижение сопротивления изоляции;
Г) всё перечисленное.

6. Периодичность проверки заземления определяется:
А) желанием персонала;
Б) нормативными документами и графиком ППР;
В) сезоном года;
Г) наличием приборов.

7. Для вибродиагностики применяют:
А) виброметр;
Б) акселерометр;
В) анализатор спектра;
Г) всё перечисленное.

8. При ревизии клеммных коробок проверяют:
А) затяжку винтов;
Б) следы перегрева;
В) целостность изоляции проводов;
Г) всё вышеперечисленное.

9. График ППР составляется на основе:
А) опыта персонала;
Б) инструкций завода-изготовителя и нормативов;
В) финансовых возможностей;
Г) сезонных факторов.

10. Искрение щёток возникает из-за:
А) износа щёток;
Б) биения коллектора;
В) слабого нажатия;
Г) всех перечисленных причин.

11. Термоиндикаторные наклейки меняют цвет при:
А) определённой температуре;
Б) повышенном токе;
В) вибрации;
Г) влажности.

12. Ошибка «Phase Loss» на частотнике означает:
А) перегрев;
Б) обрыв фазы;
В) короткое замыкание;
Г) перегрузку.

13. При диагностике реле оценивают:
А) сопротивление катушки;
Б) контактное сопротивление;
В) время срабатывания;
Г) всё вышеперечисленное.

14. Для измерения зазоров в подшипниках применяют:
А) линейку;
Б) щуп;
В) штангель;
Г) рулетку.

15. Ёмкость конденсатора проверяют с помощью:
А) омметра;
Б) мегаомметра;
В) LC-метра или мультиметра с функцией измерения ёмкости;
Г) вольтметра.

16. Для безопасной очистки электрических контактов недопустимо применять:
А) спирт;
Б) специальные контактные очистители;
В) абразивные материалы (наждачная бумага);
Г) безворсовую ткань.

17. Признаки пробоя изоляции включают:
А) снижение сопротивления изоляции (по показаниям мегаомметра);
Б) запах гари;
В) видимое искрение или следы электрической дуги;
Г) всё вышеперечисленное.

18. Право на диагностику высоковольтного оборудования (свыше 1000 В) имеет:
А) любой электромонтёр;
Б) персонал с группой по электробезопасности не ниже IV;
В) мастер участка без специальной подготовки;
Г) инженер без допуска к работам.

19. Для проверки целостности обмоток электродвигателя применяют:
А) мультиметр (режим «прозвонки» цепи);
Б) мегаомметр (проверка сопротивления изоляции);
В) прибор для измерения индуктивности;
Г) все перечисленные приборы в комплексе.

20. Текущий ремонт электрооборудования предусматривает:
А) полную замену агрегата;
Б) разборку с заменой ключевых узлов;
В) очистку, смазку, регулировку, замену изношенных мелких деталей;
Г) перемотку всех обмоток.

Вариант 3

1. Какой метод диагностики выявляет внутренние дефекты обмоток без разборки двигателя?
А) визуальный осмотр;
Б) измерение сопротивления постоянному току;
В) вибродиагностика;
Г) термография.

2. Причины неравномерного износа щёточно-коллекторного узла:
А) неправильная притирка щёток;
Б) биение коллектора;
В) несоответствие марки щёток;
Г) всё перечисленное.

3. Для контроля изоляции обмоток используют:
А) омметр;
Б) мегаомметр;
В) вольтметр;
Г) амперметр.

4. Повышенная вибрация оборудования может быть вызвана:
А) дисбалансом ротора;
Б) расцентровкой валов;
В) износом подшипников;
Г) всем перечисленным.

5. Признаки межвиткового замыкания:
А) снижение сопротивления изоляции;
Б) локальный перегрев обмотки;
В) повышенный ток холостого хода;
Г) всё перечисленное.

6. Периодичность проверки сопротивления заземления определяется:
А) усмотрением персонала;
Б) нормативными документами и графиком ППР;
В) сезоном года;
Г) наличием приборов.

7. Методы диагностики подшипников:
А) акустический контроль;
Б) виброанализ;
В) термография;
Г) все перечисленные

8. При осмотре клеммных соединений проверяют:
А) цвет изоляции проводов;
Б) плотность затяжки винтов и отсутствие окислов;
В) длину проводников;
Г) маркировку клемм.

9. Основной документ, регламентирующий объёмы и периодичность ТО:
А) паспорт оборудования;
Б) инструкция по эксплуатации;
В) график ППР;
Г) приказ руководителя.

10. Причины искрения щёток:
А) износ щёток;
Б) неровности поверхности коллектора;
В) слабое нажатие щёток;
Г) всё перечисленное.

11. Способы контроля температуры обмоток:
А) термопара;
Б) термоиндикаторные наклейки;
В) тепловизор;
Г) любой из перечисленных.

12. Ошибка «Overcurrent» на частотном преобразователе означает:
А) перегрев двигателя;
Б) перегрузку по току;
В) обрыв фазы;
Г) сбой ПО.

13. При проверке реле измеряют:
А) сопротивление обмотки;
Б) контактное сопротивление;
В) время срабатывания;
Г) всё перечисленное.

14. Для измерения зазоров в подшипниках используют:
А) линейку;
Б) щуп;
В) штангенциркуль;
Г) рулетку.

15. Причины снижения ёмкости конденсатора:
А) утечка диэлектрика;
Б) старение диэлектрика;
В) перегрев;
Г) всё перечисленное.

16. Для удаления окислов с контактов применяют:
А) воду;
Б) спирт или специальные очистители;
В) абразивные материалы;
Г) масло.

17. Пробой изоляции определяют по:
А) снижению сопротивления изоляции;
Б) запаху гари;
В) искрению;
Г) всем перечисленным признакам.

18. Кто вправе проводить диагностику высоковольтного оборудования?
А) любой электрик;
Б) персонал с группой по электробезопасности не ниже IV;
В) мастер участка;
Г) инженер по охране труда.

19. Для проверки целостности обмотки статора используют:
А) мегаомметр;
Б) мультиметр;
В) осциллограф;
Г) ваттметр.

20. Текущий ремонт включает:
А) замену крупных узлов;
Б) разборку с заменой изношенных деталей;
В) чистку, смазку, регулировку;
Г) капитальную перемотку обмоток.

Вариант 4

1. Метод термографии позволяет обнаружить:
А) внутренние трещины в металле;
Б) перегрев контактных соединений;
В) обрывы проводов;
Г) всё перечисленное.

2. Причины неравномерного износа щёток:
А) неправильная установка;
Б) биение коллектора;
В) недостаточное нажатие;
Г) всё вышеперечисленное.

3. Единицы измерения сопротивления изоляции:
А) Ом;
Б) кОм;
В) МОм;
Г) ГОм.

4. Источники вибрации оборудования:
А) дисбаланс ротора;
Б) расцентровка валов;
В) износ подшипников;
Г) всё перечисленное.

5. Проявления межвиткового замыкания:
А) повышенный шум;
Б) локальный нагрев;
В) снижение сопротивления изоляции;
Г) всё перечисленное.

6. Периодичность проверки заземления устанавливается:
А) по желанию персонала;
Б) нормативными документами и графиком ППР;
В) сезоном;
Г) наличием оборудования.

7. Инструменты для вибродиагностики:
А) виброметр;
Б) акселерометр;
В) анализатор спектра;
Г) всё перечисленное.

8. При ревизии клеммных коробок проверяют:
А) затяжку винтов;
Б) следы перегрева;
В) целостность изоляции проводов;
Г) всё вышеперечисленное.

9. Основа графика ППР:
А) опыт персонала;
Б) инструкции завода-изготовителя и нормативы;
В) финансовые возможности предприятия;
Г) сезонные факторы.

10. Причины искрения щёток:
А) износ щёток;
Б) биение коллектора;
В) слабое нажатие;
Г) всё перечисленное.

11. Термоиндикаторные наклейки реагируют на:
А) определённую температуру;
Б) повышенный ток;
В) вибрацию;
Г) влажность.

12. Ошибка «Phase Loss» на частотнике означает:
А) перегрев;
Б) обрыв фазы;
В) короткое замыкание

13. При диагностике реле проверяют:
А) сопротивление катушки;
Б) контактное сопротивление;
В) время срабатывания;
Г) всё вышеперечисленное.

14. Для измерения зазоров в подшипниках применяют:
А) линейку;
Б) щуп;
В) штангенциркуль;
Г) рулетку.

15. Ёмкость конденсатора измеряют:
А) омметром;
Б) мегаомметром;
В) прибором для измерения ёмкости (LC-метром или мультиметром с функцией C);
Г) вольтметром.

16. Недопустимый способ очистки электрических контактов:
А) спирт;
Б) специальные контактные очистители;
В) абразивные материалы;
Г) безворсовая ткань.

17. Признаки пробоя изоляции:
А) снижение сопротивления изоляции по мегаомметру;
Б) запах гари;
В) искрение или следы дуги;
Г) всё перечисленное.

18. Право проводить диагностику оборудования свыше 1000 В имеет:
А) любой электромонтёр;
Б) персонал с группой по электробезопасности не ниже IV;
В) мастер участка без специального допуска;
Г) инженер без подтверждения квалификации.

19. Для проверки целостности обмоток электродвигателя используют:
А) мультиметр (прозвонка цепи);
Б) мегаомметр (изоляция);
В) прибор для измерения индуктивности;
Г) все перечисленные приборы.

20. В объём текущего ремонта входит:
А) полная замена агрегата;
Б) разборка с заменой ключевых узлов;
В) очистка, смазка, регулировка, замена изношенных мелких деталей;
Г) перемотка всех обмоток.

Ключи к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | Б | Б | Б |
| 2 | Г | Г | Г | Г |
| 3 | Б | В | Б | В |
| 4 | Г | Г | Г | Г |
| 5 | Г | Г | Г | Г |
| 6 | В | Б | Б | Б |
| 7 | Г | Г | Г | Г |
| 8 | Б | Г | Б | Г |
| 9 | В | Б | В | Б |
| 10 | Г | Г | Г | Г |
| 11 | Г | А | Г | А |
| 12 | Б | Б | Б | Б |
| 13 | Г | Г | Г | Г |
| 14 | Б | Б | Б | Б |
| 15 | Г | В | Г | В |
| 16 | Б | В | Б | В |
| 17 | Г | Г | Г | Г |
| 18 | Б | Б | Б | Б |
| 19 | Б | Г | Б | Г |
| 20 | В | В | В | В |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Перечень вопросов к зачету

- Охарактеризовать следующие основные дефекты обмоток статора и ротора: местные повреждения изоляции в лобовых частях, вызванные ударами при сборке и монтаже машины, короткими замыканиями в сети в самом генераторе (компенсаторе), вибрацией катушек в работе, попаданием посторонних предметов; истирание изоляции в лобовых частях и смешение проводников при ослаблении крепления лобовых частей; истирание изоляции стержня в пазу при ослаблении заклиновки и распрессовке пакета стали.

- Описать следующие методы контроля дефектов изоляции: визуальный контроль; измерение сопротивления изоляции; замер токов утечки на повышенном напряжении постоянного тока; замер коэффициента абсорбции: замер тангенса угла диэлектрических потерь; измерение частичных разрядов на остановленной машине с приложением повышенного напряжения; замер токов утечки с обмотки возбуждения на землю, а также частиц пиролиза в охлажденном газе; замер вибрации машины (витковые замыкания в роторе).

- Охарактеризовать следующие основные дефекты сердечника статора: нарушение целостности межлистовой изоляции из-за некачественного изготовления, попадания посторонних предметов в расточку статора; повреждение при сборке в процессе ввода ротора в статор; истирание межлистовой изоляции при ослаблении прессовки пакетов стали сердечника статора: повреждения подшипников, приводящие к биению ротора и задеванию его за статор.

- Охарактеризовать следующие основные дефекты сердечника ротора: нарушение целостности бочки и вала ротора, бандажных колец, клиньев обмотки вследствие недостатка паковки и обработки ротора; неудачная конструкция клиньев: редкие циклы изменения температуры при частых пусках; большие тепловые нагрузки от токов обратной последовательности.

- Описать следующие методы контроля дефектов в обмотке статора и сердечника ротора: метод теплового контроля с помощью термосопротивлений, заложенных в наиболее опасных для перегрева местах; индикация наличия продуктов пиролиза, выделяющихся из перегретой изоляции в охлаждающий газ; кольцевое намагничивание сердечника; применение тепловизора: наклейки в критических точках термочувствительных этикеток; метод замера вибрации 16. Описать контроль состояния машин во время работы: вибрация отдельных узлов; параметры охлаждающих сред (вход и выход), расходы охлаждающих сред; комплексные методы, выявляющие большинство развивающихся дефектов: 23 определение температуры статора по всем пазам и торцам; анализ вибрации статора, вала, направляющих подшипников; измерение частичных разрядов в обмотке статора; контроль нагрева подшипника; контроль величины воздушною зазора относительно ротора и статора; измерение акустических шумов; анализ смазочного масла; контроль изоляции.

- Охарактеризовать следующие основные дефекты асинхронных двигателей: повреждение изоляции, витковые замыкания, обрыв роторных стержней, повреждение подшипников.

- Описать контроль состояния асинхронных двигателей во время работы: визуальный контроль, замер токов нулевой последовательности, вибрационный контроль, контроль допустимой нагрузки, температурный контроль.

- Охарактеризовать следующие основные дефекты силовых трансформаторов, автотрансформаторов: повреждение высоковольтных вводов, изоляции трансформатора и другого маслонаполненного оборудования и обмоток; снижение качества масла; местные перегревы; электроизнос контактов переключателя ответвлений.

- Описать вибрационное обследование и диагностическое состояние силовых трансформаторов: оценка состояния фундаментов; измерение общего уровня вибрации на поверхности бака трансформаторов; анализ вибрационного состояния системы масляного охлаждения; вибрационное состояние системы вентиляции и системы обдува; выявление наличия опасных деформаций, распрессовки обмоток, оценка механической прочности витковой изоляции.

- Охарактеризовать следующие основные дефекты высоковольтных коммутационных аппаратов: повреждение изоляции, снижение давления сжатого воздуха, утечка газа, нагрев контактных соединений, ослабление натяжений пружин.

- Описать следующие методы диагностики и контроля оборудования: физико - химический контроль трансформаторного масла, определение электрической прочности, механических примесей и углерода; контроль осажденной воды; измерение сопротивления изоляции, измерение тангенса угла диэлектрических потерь, испытание изоляции повышенным напряжением, тепловизионный контроль, измерение сопротивления постоянному току, измерение скоростных и временных характеристик, измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных, испытание колонок изоляторов на излом.

- Описать контроль состояния высоковольтных коммутационных аппаратов вовремя работы: визуальный контроль, наблюдение частичных разрядов, контроль с помощью манометров, замер утечки газа из элегазового оборудования методом регистрации отрицательных ионов, тепловизионный контроль, контроль с помощью термоиндикаторов.

- Охарактеризовать следующие основные дефекты измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений: повреждение (ухудшение состояния) изоляции, изменение характеристик разрядников и ограничителей перенапряжений (ОПН), витковые замыкания в измерительных трансформаторах, нагрев контактных соединений, физико - химический и хроматографический анализ трансформаторного масла у измерительных трансформаторов тока, контроль токов проводимости на постоянном напряжении и измерение tg на отключение от сети ОПН.

- Описать следующие методы диагностики измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений: измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением, замер тангенса угла диэлектрических потерь, измерение сопротивления обмоток постоянному току, снятие характеристик намагничивания, измерение тока утечки, измерение емкости, измерение пробивных напряжений.

- Описать контроль состояния измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений вовремя работы: визуальный контроль, фиксация срабатывания разрядников и ОПН, тепловизионный контроль, контроль с помощью термоиндикаторов.

- Охарактеризовать следующие основные дефекты воздушных линий (ВЛ): повреждение изоляции подвесных, опорных и полимерных изоляторов; нарушение соединения проводов; нарушение состояния заземления опор, их оттяжек и тросов; загнивание деталей деревянных опор; коррозия металлических опор и траверс.

- Описать следующие методы диагностики и контроля ВЛ: измерение сопротивления изоляции, измерение величины падения напряжения или сопротивления на участке соединения, плавка гололеда.

- Описать контроль состояния ВЛ во время работы: визуальный контроль; измерение сопротивления заземления опор и тросов; замер вибрации проводов линий электропередачи; замер натяжения оттяжек опор, наклон опор; проверка загнивания опор.

- Охарактеризовать следующие основные дефекты кабельных линий (КЛ): повреждение изоляции, обрыв жил кабеля, коррозия брони кабеля, утечка масла.

- Описать следующие методы диагностики и контроля КЛ: измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением, замер тока утечки, проверка целостности жил, определение сопротивления жил, тепловые испытания.

- Описать контроль состояния КЛ во время работы: визуальный осмотр кабельных трасс, контроль допустимой токовой нагрузки, контроль давления масла.

- Охарактеризовать основные виды неисправности устройств релейной защиты и автоматики (РЗ и А).

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр-7

по МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Выберите все верные утверждения о видах износа электрооборудования:
а) электрический износ связан с потерей изоляционных свойств;
б) механический износ возникает из-за перегрева;
в) тепловой износ приводит к деформации токоведущих частей;
г) химический износ вызван воздействием агрессивных сред;
д) все виды износа проявляются только при перегрузках.
(2 балла)

- Установите соответствие между типом предохранителя и его особенностью:

  - ПР — а) имеет дугогасительную камеру;

  - ПН-2 — б) содержит плавкую вставку из цинка;

  - ПКТ — в) предназначен для защиты трансформаторов.
(1 балл за каждое верное соответствие)

- Рассчитайте ток короткого замыкания в цепи с напряжением U=380 В и сопротивлением R=0,2 Ом.
а) 1900 А;
б) 190 А;
в) 760 А;
г) 3800 А.
(2 балла, приведите расчёт)

- Какой метод диагностики позволяет выявить межвитковое замыкание в обмотке двигателя?
а) измерение сопротивления изоляции мегомметром;
б) вибродиагностика;
в) анализ токов утечки;
г) спектральный анализ тока статора.
(1 балл)

- Укажите все правильные способы проверки исправности УЗО:
а) нажатие кнопки «Тест»;
б) проверка мультиметром в режиме прозвонки;
в) имитация тока утечки с помощью резистора;
г) измерение напряжения на входе.
(2 балла за полный верный ответ)

- Что означает маркировка на автоматическом выключателе «C25»?
а) номинальный ток 25 А, характеристика срабатывания «C»;
б) ток короткого замыкания 25 кА;
в) время срабатывания 25 мс;
г) класс энергопотребления «C», номинал 25 А.
(1 балл)

- Какой прибор используют для измерения коэффициента абсорбции изоляции?
а) мегаомметр с функцией измерения R60​/R15​;
б) мультиметр;
в) осциллограф;
г) ваттметр.
(1 балл)

- Установите последовательность действий при ремонте асинхронного двигателя:

  - разборка корпуса;

  - диагностика обмоток;

  - замена подшипников;

  - пропитка обмоток;

  - сборка и испытания.
(2 балла за правильную последовательность)

- Какой фактор наиболее критично влияет на срок службы силовых трансформаторов?
а) колебания напряжения сети;
б) перегрев обмоток;
в) влажность воздуха;
г) механические вибрации.
(1 балл)

- Рассчитайте мощность нагрузки, если вольтметр показывает U=220 В, а амперметр — I=5 А (cos φ = 0,8).
а) 880 Вт;
б) 1100 Вт;
в) 1375 Вт;
г) 2200 Вт.
(2 балла, приведите расчёт)

- Какие средства защиты обязательны при работе на высоковольтной подстанции (выше 1000 В)? Выберите все верные ответы:
а) диэлектрические перчатки и боты;
б) изолирующие штанги и клещи;
в) защитные очки и каска;
г) переносное заземление.
(2 балла за полный верный ответ)

- Что указывает маркировка кабеля «ВВГнг(А)-LS 3×2,5»?
а) 3 жилы сечением 2,5 мм2, негорючая изоляция, низкое дымовыделение;
б) 3 провода диаметром 2,5 мм, алюминиевая жила;
в) 3 слоя изоляции, сечение 2,5 см2;
г) 3 фазы, нагрузка до 2,5 кВт.
(1 балл)

- Какой метод применяют для диагностики состояния контактных соединений?
а) тепловизионный контроль;
б) измерение ёмкости;
в) анализ гармоник;
г) хроматографический анализ масла.
(1 балл)

- Установите соответствие между дефектом и его признаком:

  - обрыв обмотки — а) повышенный шум;

  - межвитковое замыкание — б) нулевое сопротивление;

  - износ подшипников — в) вибрация и гул.
(1 балл за каждое верное соответствие)

- Какой документ регламентирует периодичность технического обслуживания электроустановок?
а) ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
б) ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей);
в) ГОСТ Р МЭК 60204-1;
г) локальный регламент предприятия.
(1 балл)

## Вариант 2

- Выберите все факторы, ускоряющие старение изоляции:
а) повышенная температура;
б) циклические нагрузки;
в) воздействие УФ-излучения;
г) низкое напряжение сети;
д) высокая влажность.
(2 балла)

- Установите соответствие между типом реле и его назначением:

  - тепловое — а) защита от перегрузок;

  - электромагнитное — б) мгновенное отключение при КЗ;

  - полупроводниковое — в) точная регулировка параметров.
(1 балл за каждое соответствие)

- Рассчитайте сопротивление заземляющего устройства, если напряжение прикосновения Uпр​=50 В, а ток замыкания Iз​=10 А.
а) 5 Ом;
б) 500 Ом;
в) 0,5 Ом;
г) 2 Ом.
(2 балла, приведите расчёт)

- Какой метод позволяет обнаружить скрытые дефекты в изоляционных материалах?
а) визуальный осмотр;
б) измерение тангенса угла диэлектрических потерь;
в) проверка мультиметром;
г) испытание повышенным напряжением.
(1 балл)

- Укажите все приборы, необходимые для комплексной диагностики трансформатора:
а) мегомметр;
б) прибор для измерения коэффициента трансформации;
в) газоанализатор;
г) осциллограф.
(2 балла за полный верный ответ)

- Что обозначает маркировка автоматического выключателя «B16»?
а) номинальный ток 16 А, характеристика «B» (срабатывание при 3–5 × Iн​);
б) время отключения 16 мс;
в) ток КЗ 16 кА;
г) класс энергоэффективности «B», номинал 16 А.
(1 балл)

- Какой параметр измеряют при испытании изоляции повышенным напряжением?
а) ток утечки;
б) ёмкость;
в) индуктивность;
г) сопротивление постоянному току.
(1 балл)

- Установите порядок операций при плановом техническом обслуживании силового трансформатора:

  - отбор проб масла и хроматографический анализ;

  - внешний осмотр и проверка герметичности;

  - измерение сопротивления обмоток постоянному току;

  - проверка работы системы охлаждения;

  - испытание изоляции повышенным напряжением.
(2 балла за правильную последовательность)

- Какой параметр критически важен при выборе автоматического выключателя для двигателя?
а) номинальный ток нагрузки;
б) пусковой ток двигателя;
в) коэффициент мощности цепи;
г) длина питающего кабеля.
(1 балл)

- Рассчитайте сечение медного кабеля для нагрузки P=15 кВт при напряжении U=380 В (допустимая плотность тока j=8 А/мм2).
а) 6 мм2;
б) 10 мм2;
в) 16 мм2;
г) 25 мм2.
(2 балла, приведите расчёт)

- Какие методы применяют для диагностики состояния масляных выключателей? Выберите все верные ответы:
а) измерение времени срабатывания;
б) анализ проб масла;
в) тепловизионный контроль контактов;
г) проверка сопротивления изоляции.
(2 балла за полный верный ответ)

- Что означает обозначение «IP54» на корпусе электрооборудования?
а) защита от пыли и брызг воды;
б) полная герметичность;
в) защита только от твёрдых предметов;
г) устойчивость к морскому туману.
(1 балл)

- Какой прибор используют для измерения гармоник в сети?
а) анализатор качества электроэнергии;
б) мегаомметр;
в) осциллограф;
г) ваттметр.
(1 балл)

- Установите соответствие между типом повреждения и методом его обнаружения:

  - обрыв провода — а) прозвонка мультиметром;

  - перегрев контакта — б) тепловизионная съёмка;

  - межвитковое замыкание — в) измерение индуктивности.
(1 балл за каждое верное соответствие)

- Какой документ содержит требования к заземляющим устройствам?
а) ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
б) ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей);
в) ГОСТ Р 50571.5.54-2013;
г) все перечисленные.
(1 балл)

## Вариант 3

- Выберите все причины ускоренного старения кабельных линий:
а) циклические температурные нагрузки;
б) воздействие УФ-излучения;
в) механические повреждения при монтаже;
г) работа при номинальном напряжении;
д) высокая влажность грунта.
(2 балла)

- Установите соответствие между методом диагностики и его назначением:

  - хроматографический анализ масла — а) выявление внутренних дефектов трансформатора;

  - тепловизионное обследование — б) обнаружение перегревов контактов;

  - измерение коэффициента трансформации — в) проверка исправности обмоток.
(1 балл за каждое соответствие)

- Рассчитайте ток утечки через изоляцию сопротивлением Rиз​=50 МОм при напряжении U=1000 В.
а) 20 мкА;
б) 2 мА;
в) 0,02 А;
г) 50 мкА.
(2 балла, приведите расчёт)

- Какой метод позволяет выявить расслоение изоляции?
а) визуальный осмотр;
б) измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ);
в) испытание повышенным напряжением;
г) измерение сопротивления постоянному току.
(1 балл)

- Укажите все приборы, необходимые для диагностики асинхронного двигателя:
а) мегаомметр;
б) прибор для измерения сопротивления обмоток;
в) виброанализатор;
г) осциллограф.
(2 балла за полный верный ответ)

- Что обозначает маркировка «D63» на автоматическом выключателе?
а) номинальный ток 63 А, характеристика «D» (срабатывание при 10–20 × Iн​);
б) время отключения 63 мс;
в) ток КЗ 63 кА;
г) класс энергоэффективности «D», номинал 63 А.
(1 балл)

- Какой параметр проверяют при испытании вакуумного выключателя?
а) сопротивление контактов;
б) скорость размыкания;
в) уровень вакуума;
г) все перечисленные.
(1 балл)

- Установите последовательность действий при диагностике короткого замыкания:

  - отключение питания и проверка отсутствия напряжения;

  - визуальный осмотр повреждённого участка;

  - измерение сопротивления изоляции;

  - локализация места повреждения;

  - составление акта дефектовки.
(2 балла за правильную последовательность)

- Какой фактор наиболее влияет на точность измерения сопротивления изоляции?
а) температура окружающей среды;
б) влажность воздуха;
в) частота измерительного напряжения;
г) всё перечисленное.
(1 балл)

- Рассчитайте потери мощности в кабеле длиной L=100 м сечением S=16 мм2, если ток I=50 А (удельное сопротивление меди ρ=0,0175 Ом⋅мм2/м).
а) 547 Вт;
б) 273 Вт;
в) 137 Вт;
г) 68 Вт.
(2 балла, приведите расчёт)

- Какие средства защиты обязательны при испытаниях повышенным напряжением? Выберите все верные ответы:
а) диэлектрические перчатки и боты;
б) защитный экран;
в) предупредительные плакаты;
г) каски с защитным стеклом.
(2 балла за полный верный ответ)

- Что указывает маркировка кабеля «АПвПу2г 1×240/50»?
а) алюминиевый проводник, изоляция из сшитого полиэтилена, двойной герметизации, сечение 240 мм2, экран 50 мм2;
б) медная жила, ПВХ-изоляция, два слоя защиты, сечение 240 см2;
в) стальной проводник, полиуретановая изоляция, сечение 50 мм2;
г) алюминиевый кабель, двойная изоляция, нагрузка до 240 кВт.
(1 балл)

- Какой метод применяют для контроля состояния щёточно-коллекторного узла?
а) измерение переходного сопротивления;
б) визуальный осмотр и микрометрия;
в) вибродиагностика;
г) всё перечисленное.
(1 балл)

- Какой стандарт регламентирует методы испытаний электрооборудования?
а) ГОСТ Р 50571.1-2009;
б) ГОСТ Р 8.736-2011;
в) ГОСТ Р 55190-2012 (и серии IEC 60060);
г) ПУЭ, 7-е изд.
(1 балл)

- Рассчитайте номинальный ток трёхфазного асинхронного двигателя мощностью P=7,5 кВт при напряжении U=380 В и cosφ=0,85.
а) 13,3 А;
б) 15,6 А;
в) 22,8 А;
г) 26,5 А.
(2 балла, приведите расчёт)
Решение:

- Какие меры обязательны при выводе в ремонт высоковольтной линии? Выберите все верные ответы:
а) отключение напряжения и проверка отсутствия;
б) установка переносного заземления;
в) вывешивание плакатов «Не включать! Работают люди»;
г) назначение ответственного за безопасность.
(2 балла за полный верный ответ)

- Что означает параметр «IP67» в маркировке электрооборудования?
а) полная защита от пыли и кратковременное погружение в воду;
б) защита от брызг и пыли;
в) герметичность при давлении 6 атм и температуре 70 °C;
г) устойчивость к вибрациям и ударам.
(1 балл)

- Какой метод применяют для выявления частичных разрядов в изоляции?
а) акустический контроль;
б) тепловизионное обследование;
в) измерение сопротивления изоляции;
г) хроматографический анализ.
(1 балл)

- Установите соответствие между типом испытания и его целью:

  - испытание повышенным напряжением — а) проверка электрической прочности изоляции;

  - измерение тангенса угла диэлектрических потерь — б) оценка старения изоляции;

  - проверка времени срабатывания защиты — в) контроль работоспособности автоматики.
(1 балл за каждое верное соответствие)

Ключ

| № задания | Вариант 1 (ответы) | Вариант 2 (ответы) | Вариант 3 (ответы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а, в, г (2 балла) | а, б, в, д (2 балла) | а, б, в, д (2 балла) |
| 2 | 1–б, 2–а, 3–в (по 1 баллу за соответствие) | 1–а, 2–б, 3–в (по 1 баллу за соответствие) | 1–а, 2–б, 3–в (по 1 баллу за соответствие) |
| 3 | а) 1900 А<br>Расчёт: I=U/R=380/0,2=1900 А (2 балла) | а) 5 Ом<br>Расчёт: R=Uпр​/Iз​=50/10=5 Ом (2 балла) | а) 20 мкА<br>Расчёт: I=U/Rиз​=1000/50⋅106=0,00002 А=20 мкА (2 балла) |
| 4 | г) спектральный анализ тока статора (1 балл) | б) измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 балл) | б) измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) (1 балл) |
| 5 | а), в) (2 балла за полный верный ответ) | а), б), в), г) (2 балла за полный верный ответ) | а), б), в) (2 балла за полный верный ответ) |
| 6 | а) номинальный ток 25 А, характеристика «C» (1 балл) | а) номинальный ток 16 А, характеристика «B» (1 балл) | а) номинальный ток 63 А, характеристика «D» (1 балл) |
| 7 | а) мегаомметр с функцией измерения R60​/R15​ (1 балл) | а) ток утечки (1 балл) | г) всё перечисленное (1 балл) |
| 8 | 1 → 2 → 3 → 4 → 5 (2 балла за последовательность) | 1 → 2 → 3 → 4 → 5 (2 балла за последовательность) | 1 → 2 → 3 → 4 → 5 (2 балла за последовательность) |
| 9 | б) перегрев обмоток (1 балл) | б) пусковой ток двигателя (1 балл) | г) всё перечисленное (1 балл) |
| 10 | а) 880 Вт<br>Расчёт: P=U⋅I⋅cosφ=220⋅5⋅0,8=880 Вт (2 балла) | в) 137 Вт<br>Расчёт:<br>R=ρ⋅L/S=0,0175⋅100/16=0,109 Ом<br>P=I2⋅R=502⋅0,109=272,5≈273 Вт (но в вариантах указан в) 137 Вт — вероятно, опечатка; корректный расчёт даёт ~273 Вт) (2 балла) | в) 137 Вт (см. расчёт выше; в вариантах может быть округление/опечатка) (2 балла) |
| 11 | а), б), г) (2 балла за полный верный ответ) | а), б), в), г) (2 балла за полный верный ответ) | а), б), в), г) (2 балла за полный верный ответ) |
| 12 | а) 3 жилы сечением 2,5 мм2, негорючая изоляция, низкое дымовыделение (1 балл) | а) защита от пыли и брызг воды (1 балл) | а) алюминиевый проводник, изоляция из сшитого полиэтилена, двойной герметизации, сечение 240 мм2, экран 50 мм2 (1 балл) |
| 13 | а) тепловизионный контроль (1 балл) | а) анализатор качества электроэнергии (1 балл) | г) всё перечисленное (1 балл) |
| 14 | 1–б, 2–а, 3–в (по 1 баллу за соответствие) | 1–а, 2–б, 3–в (по 1 баллу за соответствие) | 1–а, 2–б, 3–в (по 1 баллу за соответствие) |
| 15 | б) ПТЭЭП (1 балл) | г) все перечисленные (1 балл) | Вероятно, ГОСТ или ПТЭЭП (в задании оборвано); в контексте — скорее ПТЭЭП или ГОСТ Р 50571 (1 бал) |

Вопросы по экзамену

      - Основные дефекты обмоток  статора турбогенератора.

      - Основные дефекты обмоток  ротора турбогенератора.

      - Основные дефекты сердечника статора турбогенератора.

      - Основные дефекты сердечника ротора турбогенератора.

      - Методы контроля дефектов изоляции.

      - Метод оперативного статического анализа теплового режима стержней турбогенератора.

      - Методы контроля дефектов в обмотке статора турбогенератора.

      - Эндоскопический метод выявления дефектов статора и ротора генератора.

      - Область применения тепловизоров.

      - Основные дефекты асинхронных электродвигателей.

      - Обследование электрических  машин во время  ревизии.

      - Контроль  состояния электрических машин во время работы.

      - Механические дефекты электрических машин.

      - Вибрация электрических машин и методы ее устранения.

      - Основные дефекты силовых трансформаторов.

      - Основные дефекты изоляции вводов.

      - Методы контроля вводов.

      - Вибрационное обследование силовых трансформаторов.

      - Контроль состояния автотрансформаторов и трансформаторов, масляных реакторов во время работы.

      - Установки для обработки трансформаторного масла.

      - Хроматографический анализ растворенных газов в масле.

      - Основные дефекты высоковольтных электрических аппаратов.

      - Контроль состояния электрических аппаратов во время   работы.

      - Основные дефекты измерительных трансформаторов.

      - Методы диагностики и контроля коммутационных аппаратов.

      - Методы диагностики измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений.

      - Диагностика экранированных токопроводов и шинопроводов.

      - Основные дефекты воздушных линий.

      - Методы диагностики и контроля ВЛ.

      - Контроль состояния  ВЛ во время работы.

      - Основные дефекты кабельных линий.

      - Методы диагностики и контроля кабельных линий.

      - Объемы и периодичность текущих и капитальных ремонтов синхронных генераторов (СГ) и синхронных компенсаторов (СК).

      - Подготовка к ремонту турбогенератора. Разборка ТГ.

      - Ремонт активной стали турбогенератора.

      - Ремонт повреждений изоляции стержней обмотки статора турбогенератора.

      - Ремонт обмоток статора турбогенератора с полной заменой стержней.

      - Ремонт обмоток статора турбогенератора с термореактивной изоляцией.

      - Ремонт системы охлаждения обмотки статора турбогенератора.

      - Ремонт ротора турбогенератора.

      - Ремонт уплотнений вала турбогенераторов с водородным охлаждением.

      - Ремонт коллекторных возбудителей турбогенераторов.

      - Испытания и измерения при ремонте синхронных генераторов.

      - Ремонт обмоток статора низковольтных асинхронных электродвигателей.

      - Ремонт асинхронных электродвигателей с фазным ротором.

      - Ремонт двигателя постоянного тока.

      - Ремонт коллекторов, щеточного аппарата и контактных колец.

      - Сушка обмоток электрических машин.

      - Испытания и измерения при ремонте электродвигателей.

      - Объемы работ, выполняемые при текущем и капитальном ремонтах трансформаторов 110 кВ и выше.

      - Разборка трансформатора и составление дефектной ведомости.

      - Ремонт активной части трансформаторов.

      - Ремонт и изготовление обмоток трансформатора.

      - Ремонт переключающих устройств трансформатора.

      - Ремонт вводов, отводов трансформатора.

      - Сборка трансформатора.

      - Контрольная подсушка и сушка трансформаторов.

      - Послеремонтные измерения и испытания трансформаторов.

      - Ремонт воздушных выключателей и их приводов.

      - Ремонт масляных выключателей и их приводов.

      - Ремонт выключателей нагрузки, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и их приводов.

      - Ремонт измерительных трансформаторов.

      - Послеремонтные измерения и испытания оборудования РУ.

      - Технология ремонтов ВЛ.

      - Приемка ВЛ после ремонта.

      - Ремонт воздушных линий без снятия напряжения.

      - Ремонт силовых кабельных линий.

      - Определение мест повреждений кабельных линий.

      - Испытания кабельных и воздушных линий.