Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»

ОДОБРЕНО

предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00

«Электро- и теплоэнергетика».

Протокол №11  от  30    апреля  2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПМ.01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Квалификация: Техник

Махачкала 2025 год

ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»

Перечень общих компетенций

| Код ОК, ПК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |

|  |  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско- |  | Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  | патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |  |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |  |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |  |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности ;средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |  |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |  |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательску ю деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |  |
|  |  | Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |  |

Перечень профессиональных компетенций

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханическог о оборудования | ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; использования основных измерительных приборов. |
|  |  | Умения: определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; проводить анализ неисправностей электрооборудования; эффективно использовать материалы и оборудование; оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; осуществлять метрологическую поверку изделий; производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. |
|  |  | Знания: технических параметров, характеристики и особенности различных видов электрических машин; физических принципов работы, конструкции, технических характеристик, области применения, правил эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; условий эксплуатации электрооборудования; правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; путей и средств повышения долговечности оборудования; технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры |
|  | ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; |
|  |  | Умения: подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; проводить анализ неисправностей электрооборудования; эффективно использовать материалы и оборудование; оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; |
|  |  | Знания: условий эксплуатации электрооборудования; правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; путей и средств повышения долговечности оборудования; технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры |
|  | ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; использования основных измерительных приборов. |
|  |  | Умения: осуществлять метрологическую поверку изделий; производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | Знания: действующих нормативнотехническую документацию по специальности; порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; путей и средств повышения долговечности оборудования; |
|  | ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; использования основных измерительных приборов. |
|  |  | Умения: заполнять маршрутнотехнологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; |
|  |  | Знания: физических принципов работы, конструкции, технических характеристик, области применения, правил эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; действующих нормативно-техническую документацию по специальности; порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; |
| Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов | ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники | Практический опыт: техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностике и контроле технического состояния бытовой техники. |
|  |  | Умения: организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; эффективно использовать материалы и оборудование; пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; производить расчет электронагревательного оборудования; |
| Организация деятельности производственного подразделения |  |  |
|  |  | Знания: классификации конструкции, технических характеристик и области применения бытовых машин и приборов; порядка организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; типовых технологических процессов и оборудования при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; методов и оборудования прогрессивных технологии ремонта электробытовой техники. |
|  | ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; | Практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностике и контроле технического состояния бытовой техники. |
|  |  | Умения: оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
|  |  | Знания: порядка организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; методов и оборудования диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; |
|  | ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | Практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностике и контроле технического состояния бытовой техники. |
|  |  | Умения: оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; эффективно использовать материалы и оборудование; пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых |
|  |  | машин и приборов; производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
|  |  | Знания: порядка организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; типовых технологических процессов и оборудования при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; методов и оборудования диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; прогрессивных технологии ремонта электробытовой техники. |
| Организация деятельности производственного подразделения | ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения | Практический опыт: планирования и организации работы структурного подразделения; анализа работы структурного подразделения |
|  |  | Умения: составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; принимать и реализовывать управленческие решения |
|  |  | Знания: особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности; |
|  | ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей; | Практический опыт: планирования и организации работы структурного подразделения; анализа работы структурного подразделения |
|  |  | Умения: принимать и реализовывать управленческие решения; рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования. |
|  |  | Знания: принципов делового общения в коллективе; психологических аспектов профессиональной деятельности; |
|  | ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. | Практический опыт: планирования и организации работы структурного подразделения; анализа работы структурного подразделения |
|  |  | Умения: принимать и реализовывать управленческие решения; рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования. Знания: особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности; принципов делового общения в коллективе; психологических аспектов профессиональной деятельности; |
| Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих | ПК 5.1 «Выполнять слесарную обработку деталей в процессе сборки электрооборудования» | Уметь: Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты. Выполнять пайку, лужение и другие виды слесарных операций. Выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия. Читать электрические схемы различной сложности, проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. Производить работы с измерительными электрическими приборами, электромонтажным инструментом и приспособлениями. Проводить электрические измерения, снимать показания приборов. Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных электропроводок. Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов. Выполнять сборку и регулировку электрооборудования промышленных предприятий. Выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей. Ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом. Применять безопасные приёмы ремонта. Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок. Знать: Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта. Слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение. Приёмы и правила выполнения операций. Рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство. |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

По МДК.01.01 Электрические машины и аппараты

Курс 3, семестр 6

Тестовые задания по теме: «Электрические машины постоянного тока».

Вариант 1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

1. Электрические машины служат для преобразования:

1. механической энергии в электрическую энергию;

2.электрической энергии в механическую энергию;

3.верны оба утверждения.

2. Машина в которой происходит превращение механической энергии в электрическую называется:

1. реактор;

2. двигатель;

3. генератор;

4. трансформатор.

3. В чем состоит отличие между магнитом и электромагнитом:

1.электромагнит работает только при подключении тока;

2.электромагнит работает только при движении;

3.оба ответа не верны.

4. Обмотку создающую первичное магнитное поле в машинах постоянного тока, будем называть:

1. якорной обмоткой;

2. обмоткой возбуждения;

3.статорной обмоткой.

5. В генераторе постоянного тока, электроэнергия подводится:

1.к обмотке возбуждения;

2.к якорной обмотке;

3.оба ответа неверны.

6. Коллекторный механизм машины постоянного тока предназначен для (исключите неверный ответ):

1.подачи электроэнергии к обмотке возбуждения;

2.снятия электроэнергии с якорной обмотки;

3.выпрямления переменной синусоидальной ЭДС.

7. Число пар полюсов синхронной машины будет всегда:

1.четным;

2.нечетным;

3.не имеет значения.

8. Реакция якоря коллекторной машины постоянного тока это:

1.торможение якоря;

2.искажение полем якоря основного поля;

3.нагревание якоря при работе.

9. Величина магнитного потока машины постоянного тока зависит (исключите неверный ответ):

1.от размеров машины;

2.от  числа витков и величины протекающего по ним тока;

3.от скорости вращения якоря машины;

4.от материала машины.

10. Величина напряжения на зажимах генератора зависит:

1.от величины магнитного потока;

2.скорости вращения якоря;

3.количества последовательно включенных проводов в обмотке якоря;

4.от всех перечисленных параметров.

11. Для исключения реакции якоря применяют (укажите неправильный ответ):

1.установку добавочных полюсов;

2.смещают щетки относительно геометрической нейтрали;

3.меняют ток возбуждения.

12. Назовите способы  соединения обмотки возбуждения и якоря:

1.последоватально и параллельно;

2.независимо и смешано;

3.верны все перечисленные способы.

13. Обратимость машин постоянного тока это:

1.изменение скорости вращения;

2.изменение направления вращения;

3.работа в качестве двигателя и генератора;

4.верны все перечисленные позиции.

14.Для работы МПТ в режиме генератора необходимо:

1.наличие источника механической энергии

2.наличие магнитного  потока возбуждения и потребителей электроэнергии

3. наличие источника механической энергии и  магнитного  потока возбуждения

15.Магнитопровод МПТ изготавливают электротехнической стали для:

1.повышения прочности конструкции машины

2.уменьшения стоимости

3.увеличения магнитной индукции.

Вариант 2

Тестовые задания по теме: «Двигатель постоянного тока».

1. Основным различием между режимами генератора и двигателя является:

1.в генераторе напряжение часть ЭДС якоря,  в двигателе напряжение сети;

2. в двигателе напряжение равно ЭДС якоря,  в генераторе напряжение сети.

3. оба утверждения верны.

2. Для уменьшения пускового тока двигателей постоянного тока применяют:

1.магнитные пускатели;

2.пусковые реостаты;

3.оба утверждения верны.

3. Двигатель с последовательным возбуждением идет вразнос, если:

1.он оставлен без нагрузки;

2. обрыв в цепи возбуждения;

3. в его сеть включен добавочный резистор.

4. Двигатель с параллельным возбуждением идет вразнос:

1.при обрыве цепи возбуждения;

2.если он без нагрузки;

3.если в его цепь включить добавочный резистор.

5. При увеличении нагрузки двигатель с последовательным возбуждением

будет:

1.значительно увеличивать вращающее усилие;

2.значительно уменьшать вращающее усилие;

3.удерживать вращающее усилие на том же уровне.

6. Двигатель с последовательным возбуждением удобен для электрической тяги потому, что:

1.при малой скорости он развивает большой крутящий момент;

2.имеет небольшие габариты;

3.имеет высокие скоростные характеристики.

7. При постоянном напряжении питания двигателя постоянного тока параллельного возбуждения магнитный поток возбуждения уменьшился. Как изменилась частота вращения?

1.Увеличилась.

2.Не изменилась.

3.Уменьшилась.

8. Как изменяется частота вращения двигателя постоянного тока параллельного возбуждения при обрыве обмотки возбуждения?

1.Частота вращения резко уменьшается и двигатель останавливается.

2.Частота вращения резко возрастает.

3.Двигатель идет в разнос.

9. Что называется якорем в машине постоянного тока?

1.вращающаяся часть машины;

2.неподвижная часть машины;

10. Генератор постоянного тока смешанного возбуждения это генератор, имеющий:

1.параллельную обмотку возбуждения;

2.последовательную обмотку возбуждения;

3.все перечисленные обмотки возбуждения.

11. В каких тормозных режимах могут работать электродвигатели постоянного тока?

1.В режиме противовключения

2.В генераторном режиме с отдачей энергии в сеть.

3.В режиме динамического торможения.

4.Все перечисленные.

12. Генераторы постоянного тока с самовозбуждением - это генераторы, у которых обмотки возбуждения питаются...

1.от независимого источника питания;

2.напряжением самого генератора;

3.от аккумуляторной батареи.

13. В машинах постоянного тока различают следующие виды потерь:

1.переменные потери, зависящие от нагрузки, потери в цепях возбуждения;

2.потери в стали и механические потери;

3.верны оба утверждения.

14.Как можно изменить направление вращения ротора двигателя с независимым возбуждением?

1.поменять полярность на выводах  обмотки возбуждения

2. поменять полярность на щетках

3. поменять местами провода идущие в сеть4.выполнить действия по пунктам 1 и 2

15.Электродвижущая сила  якоря в  ДПТ :

1.влияет на величину потребляемого тока в зависимости от нагрузки на валу

2.увеличивает скорость вращения ротора

3. повышает к.п.д. двигателя4.уменньшает пусковые токи двигателя

Вариант 3

Тестовые задания по теме: «Асинхронные двигатели».

1. Трехфазная система, была изобретена и разработана во всех деталях:

1.М.О. Доливо-Добровольским;

2. Майклом Фарадеем;

3.Б.С. Якоби

2. Существуют следующие способы соединения обмоток статора трехфазных машин переменного тока:

1.звездой и треугольником;

2.звездой и четырех угольником;

3.треугольником и многоугольником.

3. При соединении трехфазных потребителей на звезду:

1.линейные токи больше фазных;

2.линейные токи равны фазным;

3.линейные токи меньше фазных.

4. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки треугольником?

1.номинальному току одной фазы.

2.нулю.

3.сумме номинальных токов двух фаз.

4.другие варианты.

5. Обмотка статора включена по схеме - звезда. При измерении фазного тока   амперметр показал  10 А. Чему будет равен ток в линейном проводе?

1.10 А.

2.17,3 А.

3.14,14 А.

6. Почему обрыв провода питающей сети для трехфазного асинхронного двигателя является для двигателя аварийным режимом?

1.Двигатель останавливается даже без нагрузки на валу..

2.Скорость вращения и вращающий момент уменьшаются , а протекающий через обмотки увеличивается, что ведет к перегреву обмоток.

4.Двигатель продолжает работать  без всяких заметных  изменений своих параметров..

7. Чем определяются величина скольжения асинхронного двигателя?

1.Величеной тормозного момента.

2.Схемой соединения обмоток статора.

3.Сколь жени е асинхронного двигателя зависит  от наработки двигателя в часах. Чем дольше работает двигатель ,тем больше скольжение.

8. Асинхронный двигатель с номинальным напряжением 220/380 В включают в трёхфазную сеть с линейным напряжением 380 В. Определить схему соединения обмоток статора.

1.Трехпроводной звездой.

2.Все обмотки статора включают между собой последовательно и присоединяют к любым двум линейным проводам.

3.Треугольником.

9. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В.   Как следует соединить обмотки двигателя?

1.Треугольником.

2.Звездой.

3.Двигатель нельзя включать в эту сеть.

10. Какое из приведенных соотношений для симметричной трехфазной цепи    содержит ошибку, если обмотки статора двигателя соединены треугольником?

1.Uф = Uл.

2.Iл = Iф

11. Линейный ток  трехфазной машины 3,8 А. Рассчитать фазный ток, если  обмотки статора  соединены звездой?

1.2, 2 А.

2.1,27А.

3.3,8А.

12. Какое магнитное поле создает в статоре однофазная обмотка?

1.круговое вращающееся.

2.постоянное  по величине и направлению

3.пульсируещее по величине и направлению

4.вращающееся а конец вектора магнитного потока  описывает эллипс.

13. Обмотки асинхронного трехфазного двигателя соединены на звезду. Как изменятся напряжения в фазах В, С если в фазе А произойдет обрыв провода?

1.напряжения  не изменятся.

2.напряжения изменятся.

14.Как влияет величина напряжения сети на величину вращающего момента  асинхронного двигателя?

1.момент не зависит от напряжения сети

2.момент обратно пропорционален  напряжению сети.

3. момент прямо пропорционален  напряжению сети.

4. момент прямо пропорционален квадрату  напряжения сети

15.Применение фазного ротора в асинхронном двигателе позволяет:

1.Уменьшить габариты двигателя.

2.Увеличить максимальный момент.

3.Увеличить скорость вращения ротора.

4 Уменьшить пусковой ток и увеличить пусковой момент

Правильные ответы

| № вопроса | Тема Электрические машины постоянного тока | Тема Двигатель постоянного тока | Тема Трехфазные асинхронные двигатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 4 |
| 15 | 3 | 1 | 4 |

Критерии оценки:

- 14–15 правильных ответов — «5» (отлично);

- 11–13 правильных ответов — «4» (хорошо);

- 8–10 правильных ответов — «3» (удовлетворительно);

- менее 8 правильных ответов — «2» (неудовлетворительно).

Список используемой литературы:

1. Электротехника и электроника 2-е издание, И.М. Бондарь, 2010 год

2. Электрические машины Кацман М.М.      2012г.

3. Общая электротехника с основами электроники, Данилов И.А., Иванов П.М. 2005 год

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Курс 3, семестр 6

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты

Тестовое задание

2-аттестация

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1. Как называется отношение напряжения обмотки ВН к напряжению обмотки НН при холостом ходе трансформатора?
а) коэффициент трансформации тока;
б) коэффициент трансформации напряжения;
в) коэффициент полезного действия;
г) коэффициент нагрузки.

2. Какой режим работы трансформатора характеризуется замкнутой на нагрузку вторичной обмоткой?
а) холостой ход;
б) короткое замыкание;
в) нагрузочный режим;
г) режим холостого хода.

3. В машине постоянного тока коллектор выполняет функцию:
а) охлаждения машины;
б) увеличения магнитного потока;
в) механического выпрямителя (преобразователя переменного тока в постоянный);
г) защиты от перегрузок.

4. Основной магнитный поток в трансформаторе создаётся:
а) током нагрузки;
б) током холостого хода;
в) током короткого замыкания;
г) током перегрузки.

5. Какой тип двигателя имеет жёсткую механическую характеристику (почти постоянную частоту вращения при изменении нагрузки)?
а) двигатель последовательного возбуждения;
б) асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;
в) двигатель смешанного возбуждения;
г) двигатель постоянного тока независимого возбуждения.

6. В асинхронном двигателе частота вращения ротора n2​ всегда:
а) равна частоте вращения магнитного поля n1​;
б) больше n1​;
в) меньше n1​;
г) может быть любой в зависимости от нагрузки.

7. Для чего в роторе асинхронного двигателя с фазным ротором используют реостат?
а) для увеличения частоты вращения;
б) для уменьшения напряжения питания;
в) для регулирования пускового тока и момента;
г) для охлаждения двигателя.

8. Синхронный двигатель в режиме перевозбуждения может работать как:
а) генератор постоянного тока;
б) компенсатор реактивной мощности (источник опережающего тока);
в) трансформатор;
г) выпрямитель.

9. Какой аппарат предназначен для защиты цепи от токов короткого замыкания и перегрузок?
а) контактор;
б) реле напряжения;
в) автоматический выключатель;
г) рубильник.

10. Что означает маркировка трансформатора ТМ-6300/35?
а) трёхфазный масляный трансформатор мощностью 35 кВт, напряжение 6300 В;
б) трёхфазный сухой трансформатор мощностью 6300 кВт, напряжение 35 кВ;
в) трёхфазный масляный трансформатор мощностью 6300 кВА, напряжение 35 кВ;
г) трёхфазный масляный трансформатор мощностью 35 кВА, напряжение 6300 В.

11. Какой материал используется для изготовления сердечника трансформатора?
а) медь;
б) алюминий;
в) электротехническая сталь (тонколистовая, изолированная);
г) чугун.

12. В двигателе постоянного тока независимого возбуждения при уменьшении тока возбуждения частота вращения:
а) уменьшается;
б) остаётся неизменной;
в) увеличивается;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.

13. Что такое «скольжение» s в асинхронной машине?
а) разность частот вращения ротора и статора;
б) относительная разность частот вращения магнитного поля и ротора: s=n1​n1​−n2​​;
в) частота вращения ротора;
г) частота питающей сети.

14. Какой аппарат служит для дистанционного включения/отключения силовых цепей?
а) предохранитель;
б) контактор;
в) рубильник;
г) реле времени.

15. Почему у трансформатора при холостом ходе ток I0​ мал по величине?
а) из-за большого активного сопротивления первичной обмотки;
б) из-за малого магнитного потока;
в) из-за большого индуктивного сопротивления намагничивающего контура;
г) из-за низкого напряжения питания.

Ключ к тесту

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | в |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | в |
| 7 | в |
| 8 | б |
| 9 | в |
| 10 | в |
| 11 | в |
| 12 | в |
| 13 | б |
| 14 | б |
| 15 | в |

Критерии оценивания (рекомендуемые):

- 14–15 правильных ответов — «5» (отлично);

- 11–13 правильных ответов — «4» (хорошо);

- 8–10 правильных ответов — «3» (удовлетворительно);

- менее 8 правильных ответов — «2» (неудовлетворительно).

Вариант 2

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Как называется отношение номинального напряжения первичной обмотки к номинальному напряжению вторичной обмотки трансформатора?
а) коэффициент полезного действия;
б) коэффициент трансформации;
в) коэффициент нагрузки;
г) коэффициент мощности.

- Какой режим трансформатора характеризуется разомкнутой вторичной цепью?
а) нагрузочный режим;
б) режим короткого замыкания;
в) режим холостого хода;
г) аварийный режим.

- В машине постоянного тока якорь — это:
а) неподвижная часть с обмоткой возбуждения;
б) вращающаяся часть с рабочей обмоткой;
в) устройство для выпрямления тока;
г) элемент системы охлаждения.

- Почему сердечник трансформатора выполняют из изолированных листов электротехнической стали?
а) для уменьшения массы конструкции;
б) для удобства сборки;
в) для снижения потерь на вихревые токи;
г) для увеличения магнитной проницаемости.

- Какой тип двигателя обладает «жёсткой» механической характеристикой (частота вращения мало зависит от нагрузки)?
а) двигатель последовательного возбуждения;
б) асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;
в) двигатель смешанного возбуждения;
г) двигатель постоянного тока последовательного возбуждения.

- Что такое скольжение s в асинхронной машине?
а) разность частот вращения ротора и статора;
б) относительная разность частот вращения магнитного поля и ротора: s=n1​n1​−n2​​;
в) частота вращения ротора;
г) частота питающей сети.

- Для чего в роторе асинхронного двигателя с фазным ротором используют пусковой реостат?
а) для увеличения частоты вращения;
б) для снижения напряжения питания;
в) для ограничения пускового тока и увеличения пускового момента;
г) для улучшения охлаждения.

- В каком режиме синхронный двигатель может компенсировать реактивную мощность сети?
а) в режиме недовозбуждения;
б) в режиме перевозбуждения;
в) в режиме холостого хода;
г) в режиме перегрузки.

- Какой аппарат предназначен для защиты цепи от токов короткого замыкания?
а) контактор;
б) реле напряжения;
в) автоматический выключатель;
г) рубильник.

- Что означает обозначение ТМ-400/10 в маркировке трансформатора?
а) трёхфазный сухой трансформатор мощностью 400 кВт, напряжение 10 кВ;
б) трёхфазный масляный трансформатор мощностью 10 кВА, напряжение 400 В;
в) трёхфазный масляный трансформатор мощностью 400 кВА, напряжение 10 кВ;
г) трёхфазный масляный трансформатор мощностью 10 кВт, напряжение 400 В.

- Какой материал применяют для изготовления обмоток трансформаторов и электродвигателей?
а) медь;
б) чугун;
в) электротехническая сталь;
г) алюминий (реже, из-за худшей проводимости).

- Как изменится частота вращения двигателя постоянного тока независимого возбуждения при уменьшении тока возбуждения?
а) уменьшится;
б) останется неизменной;
в) увеличится;
г) сначала увеличится, потом уменьшится.

- Какой аппарат служит для дистанционного включения/отключения силовых цепей?
а) предохранитель;
б) контактор;
в) рубильник;
г) реле времени.

- Почему ток холостого хода трансформатора мал по величине?
а) из-за большого активного сопротивления первичной обмотки;
б) из-за малого магнитного потока;
в) из-за большого индуктивного сопротивления намагничивающего контура;
г) из-за низкого напряжения питания.

- Какая величина измеряется в кВА у трансформатора?
а) активная мощность;
б) полная мощность;
в) реактивная мощность;
г) КПД.

- Какой элемент асинхронного двигателя создаёт вращающееся магнитное поле?
а) ротор;
б) статор;
в) коллектор;
г) подшипниковый щит.

- Что происходит с током статора асинхронного двигателя при увеличении механической нагрузки на валу?
а) уменьшается;
б) остаётся неизменным;
в) увеличивается;
г) колеблется.

- Какой тип возбуждения у двигателя, если обмотка возбуждения подключена параллельно обмотке якоря?
а) последовательное;
б) параллельное (независимое);
в) смешанное;
г) независимое с отдельным источником.

- Для чего применяют экранированные полюса в однофазных асинхронных двигателях?
а) для увеличения мощности;
б) для создания пускового момента;
в) для снижения шума;
г) для уменьшения нагрева.

- Какой параметр определяет допустимую длительную нагрузку электрического аппарата?
а) номинальное напряжение;
б) номинальный ток;
в) коэффициент мощности;
г) класс изоляции.

Ключ к тесту

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | в |
| 3 | б |
| 4 | в |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | в |
| 8 | б |
| 9 | в |
| 10 | в |
| 11 | а |
| 12 | в |
| 13 | б |
| 14 | в |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | в |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | б |

Критерии оценивания (рекомендуемые):

- 18–20 баллов — «5» (отлично);

- 15–17 баллов — «4» (хорошо);

- 11–14 баллов — «3» (удовлетворительно);

- менее 11 баллов — «2» (неудовлетворительно).

Образец билета к 3-ой рубежной аттестации

Курс 3, семестр 6

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты

Тестовое задание

Вариант 1

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Какой параметр трансформатора определяет его способность передавать энергию без перегрева?
а) коэффициент трансформации;
б) номинальная мощность (кВА);
в) напряжение короткого замыкания;
г) КПД.

- В режиме холостого хода трансформатора ток первичной обмотки обусловлен:
а) нагрузкой вторичной цепи;
б) потерями в меди;
в) намагничивающим током;
г) током короткого замыкания.

- Что является основной причиной нагрева сердечника трансформатора?
а) омические потери в обмотках;
б) вихревые токи и гистерезис;
в) механическая нагрузка;
г) поверхностный эффект.

- Какой тип ротора применяется в асинхронных двигателях с пусковым реостатом?
а) короткозамкнутый;
б) явнополюсный;
в) фазный;
г) магнитоэлектрический.

- Как изменится частота вращения двигателя постоянного тока параллельного возбуждения при увеличении нагрузки?
а) резко возрастёт;
б) незначительно снизится;
в) останется постоянной;
г) упадёт до нуля.

- Что такое «критическое скольжение» асинхронного двигателя?
а) скольжение при пуске;
б) скольжение при номинальной нагрузке;
в) скольжение, при котором момент максимален;
г) скольжение в режиме генератора.

- Для чего в синхронных машинах применяют демпферную обмотку?
а) для увеличения КПД;
б) для стабилизации напряжения;
в) для гашения качаний ротора и пуска;
г) для регулирования тока возбуждения.

- Какой аппарат обеспечивает защиту цепи от перегрузки по току с выдержкой времени?
а) плавкий предохранитель;
б) реле максимального тока;
в) тепловое реле;
г) разрядник.

- Что означает обозначение «4А160М4У3» в маркировке асинхронного двигателя?
а) серия, высота оси вращения, длина станины, число полюсов, климатическое исполнение;
б) мощность, напряжение, частота, класс защиты;
в) КПД, cos φ, момент инерции, категория размещения;
г) число фаз, ток, скорость, материал корпуса.

- Почему в машинах постоянного тока применяют многополюсные якоря?
а) для уменьшения массы;
б) для снижения пульсаций момента и улучшения коммутации;
в) для увеличения скорости вращения;
г) для упрощения сборки.

- Какой режим работы трансформатора опасен для изоляции и требует защиты?
а) холостой ход;
б) номинальный режим;
в) короткое замыкание;
г) перевозбуждение.

- Как называется процесс выравнивания потенциалов между секциями обмотки якоря при коммутации?
а) рекуперация;
б) коммутация;
в) ректификация;
г) модуляция.

- Какой материал используют для изготовления коллекторных пластин?
а) алюминий;
б) электротехническая сталь;
в) твёрдотянутая медь;
г) латунь.

- Что происходит с током статора асинхронного двигателя при обрыве фазы питания?
а) уменьшается до нуля;
б) остаётся неизменным;
в) возрастает в 1,73 раза;
г) колеблется с частотой сети.

- Какой способ пуска применяют для мощных асинхронных двигателей, чтобы снизить пусковой ток?
а) прямой пуск;
б) пуск через автотрансформатор;
в) пуск с конденсатором;
г) пуск на пониженной частоте.

- Что определяет класс нагревостойкости изоляции электрического аппарата?
а) максимальную температуру окружающей среды;
б) предельно допустимую температуру нагрева изоляции;
в) скорость охлаждения;
г) коэффициент теплового расширения.

- Какой элемент защищает электрическую цепь от перенапряжений?
а) дроссель;
б) варистор;
в) резистор;
г) конденсатор.

- Как изменяется ЭДС генератора постоянного тока при увеличении скорости вращения?
а) уменьшается;
б) остаётся постоянной;
в) увеличивается пропорционально скорости;
г) сначала растёт, потом падает.

- Какой параметр асинхронного двигателя указывается в паспорте как «номинальный момент»?
а) максимальный момент при пуске;
б) момент при критической нагрузке;
в) момент при номинальной мощности и скорости;
г) момент холостого хода.

- Для чего применяют шунтирующие резисторы в цепях постоянного тока?
а) для ограничения пускового тока;
б) для распределения тока между параллельными ветвями;
в) для защиты от короткого замыкания;
г) для стабилизации напряжения.

Ключ к тесту (вертикальная таблица)

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | в |
| 3 | б |
| 4 | в |
| 5 | б |
| 6 | в |
| 7 | в |
| 8 | в |
| 9 | а |
| 10 | б |
| 11 | в |
| 12 | б |
| 13 | в |
| 14 | в |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | в |
| 19 | в |
| 20 | б |

Критерии оценивания

| Количество правильных ответов | Оценка | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- |
| 18–20 | 5 | Отлично |
| 15–17 | 4 | Хорошо |
| 11–14 | 3 | Удовлетворительно |
| < 11 | 2 | Неудовлетворительно |

Вариант 2

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Какой параметр определяет способность трансформатора длительно работать при заданной нагрузке?
а) коэффициент трансформации;
б) номинальная мощность (кВА);
в) напряжение короткого замыкания;
г) ток холостого хода.

- Почему сердечник трансформатора собирают из тонких изолированных пластин?
а) для уменьшения массы конструкции;
б) для упрощения сборки;
в) для снижения потерь на вихревые токи;
г) для улучшения охлаждения.

- Что происходит с током холостого хода трансформатора при увеличении напряжения питания?
а) остаётся неизменным;
б) линейно возрастает;
в) резко возрастает из-за насыщения магнитопровода;
г) уменьшается.

- Какой тип ротора обеспечивает плавный пуск асинхронного двигателя с минимальным пусковым током?
а) короткозамкнутый;
б) фазный с пусковым реостатом;
в) явнополюсный;
г) магнитоэлектрический.

- Как изменится частота вращения двигателя постоянного тока независимого возбуждения при уменьшении тока возбуждения?
а) уменьшится;
б) останется неизменной;
в) увеличится;
г) двигатель остановится.

- Что такое «критическое скольжение» асинхронного двигателя?
а) скольжение при пуске (s = 1);
б) скольжение при номинальной нагрузке;
в) скольжение, при котором момент достигает максимума;
г) скольжение в генераторном режиме.

- Для чего в синхронных машинах применяют демпферные обмотки?
а) для увеличения КПД;
б) для стабилизации напряжения;
в) для гашения колебаний ротора и облегчения пуска;
г) для регулирования тока возбуждения.

- Какой аппарат обеспечивает защиту электродвигателя от перегрузки с задержкой по времени?
а) плавкий предохранитель;
б) реле максимального тока;
в) тепловое реле;
г) разрядник.

- Что означает цифра «4» в маркировке двигателя 4А160М4У3?
а) мощность в кВт;
б) число полюсов (соответствует 1500 об/мин);
в) класс защиты;
г) климатическое исполнение.

- Почему в машинах постоянного тока применяют многополюсную конструкцию якоря?
а) для уменьшения массы;
б) для снижения пульсаций момента и улучшения коммутации;
в) для увеличения скорости вращения;
г) для упрощения сборки.

- Какой режим работы трансформатора является аварийным и требует мгновенной защиты?
а) холостой ход;
б) номинальный режим;
в) короткое замыкание;
г) режим перевозбуждения.

- Что вызывает искрение на коллекторе машины постоянного тока?
а) высокая скорость вращения;
б) нарушение коммутации (несовпадение физической и геометрической нейтрали);
в) низкое напряжение питания;
г) перегрев обмоток.

- Из какого материала изготавливают коллекторные пластины?
а) алюминий;
б) электротехническая сталь;
в) твёрдотянутая медь с присадками;
г) латунь.

- Как изменится ток статора асинхронного двигателя при обрыве одной фазы питания?
а) упадёт до нуля;
б) останется прежним;
в) возрастёт в 1,73 раза;
г) будет пульсировать с частотой 100 Гц.

- Какой способ пуска снижает пусковой ток мощного асинхронного двигателя?
а) прямой пуск;
б) пуск через автотрансформатор;
в) пуск с конденсатором;
г) пуск на повышенной частоте.

- Что определяет класс нагревостойкости изоляции (например, F, H)?
а) максимальную температуру окружающей среды;
б) предельно допустимую температуру нагрева изоляции;
в) скорость охлаждения;
г) коэффициент теплового расширения.

- Какой элемент защищает цепь от импульсных перенапряжений?
а) дроссель;
б) варистор;
в) резистор;
г) конденсатор.

- Как зависит ЭДС генератора постоянного тока от скорости вращения якоря?
а) обратно пропорционально;
б) не зависит;
в) прямо пропорционально;
г) по квадратичной зависимости.

- Что такое номинальный момент асинхронного двигателя?
а) максимальный момент при пуске;
б) момент при критической нагрузке;
в) момент при номинальной мощности и скорости;
г) момент холостого хода.

- Для чего применяют шунтирующие резисторы в цепях постоянного тока?
а) для ограничения пускового тока;
б) для распределения тока между параллельными ветвями;
в) для защиты от короткого замыкания;
г) для стабилизации напряжения.

Ключ к тесту (вертикальная таблица)

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | в |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | в |
| 6 | в |
| 7 | в |
| 8 | в |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | в |
| 12 | б |
| 13 | в |
| 14 | в |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | в |
| 19 | в |
| 20 | б |

Критерии оценивания

| Количество правильных ответов | Оценка | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- |
| 18–20 | 5 | Отлично |
| 15–17 | 4 | Хорошо |
| 11–14 | 3 | Удовлетворительно |
| < 11 | 2 | Неудовлетворительно |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

МДК.01.02 Электроснабжение

Тестовое задание

Курс 3, семестр -6

МДК.01.02 Электроснабжение

Тест – 1 вариант

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Для зануления используют два нулевых провода, потому что:

а) Ток, протекая по двум проводам, уменьшается вдвое, что снижает удельные нагрузки и уменьшает вероятность аварии.

б) Во время работы в соединениях первого нулевого провода увеличивается переходное сопротивление. Ток замыкания мал, защита не срабатывает, но выручает второй нулевой провод.

в)  При аварии два нулевых провода начинают выполнять роль делителя напряжения, что делает его для ремонтного персонала безопасным.

г) Ток замыкания мал, защита не срабатывает, но выручает второй нулевой провод.

- Заземление предназначено для того чтобы:

а) Ток уходил в землю с корпуса заземленного устройства.

б) Ток растекался по корпусу заземленного устройства.

в) Напряжение изменило синусоидальную форму кривой на скачкообразную.

г) Напряжение на корпусе при прикосновении снизилось до безопасной величины.

- Электрические сети низкого напряжения на предприятиях служат:

а) для распределения электрической энергии к  электроприемникам при напряжении до 1000 В,

б) на  напряжение 380 В,

в)  для распределения электрической энергии к  электроприемникам.

г) для распределения электрической энергии к  электроприемникам при напряжении выше 1000 В

4.Защита от КЗ осуществляется:

а) предохранителями,

б) 	 	плавкими 	предохранителями 	и 	 	расцепителями 	автоматических выключателей,

в)  расцепителями выключателей.

г) изоляторами

- Выбор сечения проводов и жил кабелей в распределительной сети напряжением 6—10 кВ осуществляется:

а)    по напряжению,

б)  по техническим и экономическим условиям,

в)  по току.

г) по напряжению и мощности.

- Кабели, 	защищаемые 	плавкими 	предохранителями, 	на 	термическую стойкость:

а)  проверяют, так как  кабель успевает нагреться до недопустимой  температуры,

б) не проверяют, так как время перегорания вставки мало и кабель не успевает нагреться до недопустимой  температуры,

в) проверяют, так как время перегорания вставки велико и кабель  успевает нагреться до недопустимой  температуры. г) проверяют амперметром.

- Молниезащита  устанавливается:

а)   на самых высоких сооружениях,

б) вытяжных трубах дымососов, крышах, по зданию.

в)  на дымовых трубах котельных,  по периметру объекта.

г)  на  дымовых трубах котельных

- Защита людей от электромагнитного излучения осуществляется:

а) применением экранирования с помощью алюминиевых или медных экранов,

б) экранированием  всех  устройств  низкой частоты,

в) применением экранирования с помощью асбестовых экранов.

г) применением стального экранирования

- В городских электрических сетях в основном применяются:

а) отдельно стоящие закрытые подстанции, располагаемые внутри жилых кварталов,

б)  открытые подстанции,

в)  закрытые подстанции и распределительные  устройства.

г) КТП с ОРУ

10.Необходимость автоматического управления режимом реактивной мощности вызвана:

а) уменьшением  напряжения в узлах нагрузки, что  отрицательно сказывается на режиме работы электроприемников, оставшихся в работе и в некоторых случаях может вывести их из строя,

б)  увеличением напряжения в узлах нагрузки отрицательно сказывается на режиме работы электроприемников, оставшихся в работе, и в некоторых случаях может вывести их из строя,

в)  уменьшением  тока  в узлах нагрузки, что  может вывести электроприемники  из строя.

г) увеличением активной мощности  в узлах нагрузки.

11.Заземление нескольких объектов осуществляется:

12. Если  вертикальные  заземлители  в верхней  части контура  выполняются металлической полосой, то она приваривается к ним:

а) Вертикально.

б) Горизонтально

в) Под углом

а) б)  в)

13.Электрические сети напряжением до 1 кВ различаются:

а)  по числу применяемых проводников, способам их изоляции и конструктивному выполнению, б) по конструкции,

в)   неизолированные.

г) мощностью.

14.Выбор защиты силовых трансформаторов зависит от:

а)  конструкции,

б)  мощности, назначения, места установки и условий эксплуатации,

в)   срабатывания релейной защиты.

г) условий эксплуатации

15.Сечения проводов и жил кабелей в распределительной сети напряжением 6— 10 кВ, выбранные по техническим и экономическим условиям, проверяются:

а)  по максимальному току,

б)   по потерям напряжения от центра питания до удаленного потребителя,

в)   по мощности нагрузки.

г)  по максимальному напряжению

- Блуждающими токами называют:

а) токи в земле, ответвляющиеся от рельсов электрифицированных железных дорог, трамваев, метро и других видов электротранспорта, работающих на переменном токе, где рельсы используются в качестве обратного провода,

б) токи в земле, ответвляющиеся от рельсов электрифицированных железных дорог, трамваев, метро и других видов электротранспорта, работающих на постоянном токе, где рельсы используются в качестве обратного провода,

в)  токи в земле, ответвляющиеся от рельсов электрифицированных железных дорог, трамваев, метро и других видов электротранспорта.  г) максимальные значения токов.

- Защита  от электромагнитного излучения персонала и  устранение  радиопомех осуществляется:

а) экранированием,

б)  заземлением,

в)  занулением установки.

г)   установкой мониеотводов.

- В сельской местности в основном применяются:

а) отдельно стоящие закрытые подстанции, располагаемые внутри жилых домов,

б)  отдельно стоящие открытые подстанции,

в) отдельно стоящие закрытые подстанции.

г) закрытые подстанции.

- Снижение потребления реактивной мощности в основном достигается:

а) за счет применения специальных средств, которые компенсируют реактивную мощность с отстающим от напряжения током (емкостной  характер нагрузки) реактивной мощностью с опережающим напряжение током (индуктивный

характер нагрузки),

б) за счет применения специальных средств, которые компенсируют реактивную мощность с отстающим от напряжения током (индуктивный характер нагрузки) реактивной мощностью с опережающим напряжение током (емкостный характер нагрузки),

в) за счет применения специальных средств, которые компенсируют полную мощность с отстающим от напряжения током (индуктивный характер нагрузки) реактивной мощностью с опережающим напряжение током (емкостный характер нагрузки).

г) применен6ием электронных приборов.

20.Защита электродвигателей напряжением до 1 кВ предусматривается от следующих режимов:

а) однофазных замыканий на землю;  перегрузки, снижение тока,

б) многофазных коротких замыканий; однофазных замыканий на землю;         перегрузки;   потери питания и снижения напряжения,

в)  коротких замыканий; включение других приемников и снижения напряжения.

г) коротких замыканий и перенапряжений.

21.Трансформаторы с воздушным охлаждением мощностью до 1600кВ·А изготовляются     для установки:

а) в открытых помещениях

б) в сухих помещениях

в) в закрытых помещениях

г) во  влажных помещениях

- Для компенсации реактивной мощности в сетях применяются: а)  резисторы

б)  реакторы

в)  компенсаторы

г)  батареи конденсаторов

- Коротким замыканиемназывается

а)  непосредственное соединение фаз

б) непосредственное соединение между любыми точками разных фаз, фазы и линейного провода и нулевого провода или фазы с землей, не предусмотренное нормальными условиями работы установки.

в)  непосредственное соединение между любыми точками разных фаз, фазы и линейного провода и линейного провода или фазы с землей, не предусмотренное нормальными условиями работы установки.

г) непосредственное соединение между любыми точками разных фаз, фазы и нулевого провода и нулевого провода или фазы с землей, не предусмотренное нормальными условиями работы установки.

- Трехфазное КЗ- это КЗ,

а) при  котором  две фазы и нулевой провод замыкаются между собой

б) при  котором  фазы последовательно замыкаются

в)  возникшее из-за перенапряжения в одной фазе.

г) при  котором  все три фазы замыкаются между собой в одной точке

- Суточный график нагрузки можно получить, если

а) откладывать по оси абсцисс часы суток, а по оси ординат напряжение сети в каждый момент времени

б) откладывать по оси абсцисс ток, а по оси ординат потребляемую в каждый момент времени мощность

в) откладывать по оси абсцисс мощность в процентах от максимальной мощности, а по оси ординат время

г) откладывать по оси абсцисс часы суток, а по оси ординат потребляемую в каждый момент времени мощность в процентах от максимальной мощности

- Магистральные схемы питания находят широкое применение

а) для питания электроприемников различных технологических  агрегатов

б) для питания большого числа приемников,

в)  для питания приемников, связанных единым технологическим процессом.

г) не только для питания многих электроприемников одного технологического агрегата, но также большого числа сравнительно мелких приемников, не связанных единым технологическим процессом.

- Выключатели выбирают

а) по напряжению и стойкости  при сквозных токах КЗ.

б) по номинальному значению  мощности, роду установки и условиям работы, конструктивному выполнению и коммутационной способности.

в) по номинальным значениям напряжения и тока, роду установки и условиям работы, конструктивному выполнению и коммутационной способности.   г) роду условиям работы установки.

- Потребление  электрической энергии  предприятиями характеризуется:

а) его мощностью

б) стабильностью

в)  рабочим графиком

г) графиком нагрузки

- Недостаток магистральных схем, заключается в том,

а)  что в цехе отдельные крупные потребители, связаны единым непрерывным технологическим процессом.

б) 	что 	при 	повреждении 	магистрали 	одновременно 	отключаются 	все питающиеся от нее электроприемники.

в)  что при повреждении магистрали отключается часть  питающихся от нее  электроприемников непрерывным технологическим процессом.

г) что при повреждении магистрали поочередно отключаются все питающиеся от нее электроприемники

- Какой вид КЗ является симметричным?

а) однофазное

б) двухфазное

в)  однофазное и двухфазное

г) трехфазное КЗ

Тест – 2 вариант

Задание №1
Вопрос:
Все процессы, связанные с измерениями, исследуются отраслью знаний, называемой?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Электроника
2) Электротехника
3) Метрология
4) Электромеханика
5) Электроэнергетика

Задание №2
Вопрос:
Познавательный процесс, под которым понимается процесс получение
информации о количественном значение физической величины это?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Измерение

2) Исследование
3) Изучение
4) Рассмотрение

5) Регистрирование

Задание №3
Вопрос:
Техническое средство, используемое при измерении и имеющее нормированные метрологические свойства это?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Арретир
2) Измерительный прибор
3) Преобразователь
4) Мера
5) Средство измерений

Задание №4
Вопрос:
Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме доступной для непосредственного восприятия наблюдателя – это?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Преобразователь
2) измерительный механизм
3) Корректор
4) Измерительный прибор
5) Арретир

Задание №5
Вопрос:
Приспособление для установки стрелки в нулевое положение…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Арретир
2) Успокоитель
3) Корректор
4) Указатель
5) Отсчетное устройство

Задание №6
Вопрос:
Средство измерений предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера -это..

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Эталон
2) Мера
3) Преобразователь
4) Арретир
5) Корректор

Задание №7
Вопрос:
Информация получаемая о значениях измеряемых физических величин, получаемых при помощи средств измерений называется

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Измерительная информация
2) Измерение
3) Преобразовательная информация
4) Вспомогательная информация
5) Мера

Задание №8
Вопрос:
Разность между показателями прибора и действительным значением измеряемой величины – это

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Абсолютная погрешность
2) Приведенная погрешность
3) Действительное значение
4) номинальное значение
5) Относительная погрешность

Задание №9
Вопрос:
Отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины называется

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Номинальное значение
2) Приведенная погрешность
3) Погрешность прибора
4) Относительная погрешность
5) Чувствительность

Задание №10
Вопрос:
Отношение абсолютной погрешности к номинальному показанию прибора называется

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Погрешность прибора
2) Приведенная погрешность
3) Относительная погрешность
4) Стабильность
5) Цена деления шкалы

Задание №11
Вопрос:
Отклонение показания прибора от действительного значения измеряемой величины называется

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Абсолютная погрешность
2) Относительная погрешность
3) Погрешность прибора
4) Приведенная погрешность
5) Номинальное значение

Задание №12
Вопрос:
Параметр измерительного прибора, который представляет собой отношение изменения сигнала на выходе прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины – это

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Стабильность
2) Перегрузочная способность
3) Степень успокоения
4) Класс точности
5) Чувствительность

Задание №13
Вопрос:
Как обозначаются начала первичной обмотки трехфазного трансформатора?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) a, b, c
2) x, y, z
3) A, B, C
4) X, Y, Z
5) N.O,R

Задание №14
Вопрос:
Как соединены первичная и вторичная обмотки трехфазного трансформа-
тора, если трансформатор имеет 11 группу (Y – звезда, Δ – треугольник)?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Y/Δ
2) Δ/Y
3) Y/Y
4) Δ/Δ
5) обмотки расщеплены

Задание №15
Вопрос:
Прибор, который автоматически вырабатывает дискретные сигналы измерительной информации это

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Аналоговый
2) Прибор прямого действия
3) Печатающий
4) суммирующий
5) Цифровой

Задание №16
Вопрос:
Прибор, который позволяет только отсчитывать показания, называется

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Регистрирующий
2) Суммирующий
3) Показывающий
4) Аналоговый
5) Печатающий

Задание №17
Вопрос:
На каком законе электротехники основан принцип действия трансформа-
тора?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) На законе электромагнитных сил
2) На законе Ома
3) На законе электромагнитной индукции
4) На первом законе Кирхгофа
5) На втором законе Кирхгофа

Задание №18
Вопрос:
Что преобразует трансформатор?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Величину тока.
2) Величину напряжения
3) Частоту
4) Величины тока и напряжени
5) Величину проводимости

Задание №19
Вопрос:
Что произошло с нагрузкой трансформатора, если ток первичной обмотки уменьшился?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Осталась неизменной
2) Увеличилась
3) Уменьшилась
4) Сопротивление нагрузки стало равным нулю
5) Сопротивление нагрузки стало равным единице

Задание №20
Вопрос:
Почему сердечник трансформатора выполняют из электротехнической
стали?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Для уменьшения тока холостого хода
2) Для уменьшения намагничивающей составляющей тока холостого
хода.
3) Для уменьшения активной составляющей тока холостого хода.
4) Для улучшения коррозийной стойкости
5) для увеличения активной составяляющей тока холостого хода

Задание №21
Вопрос:
Какой магнитный поток в трансформаторе является переносчиком электрической энергии?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Магнитный поток рассеяния первичной обмотки
2) Магнитный поток рассеяния вторичной обмотки
3) Магнитный поток вторичной обмотки.
4) Магнитный поток сердечника
5) Магнитный поток первичной обмотки

Задание №22
Вопрос:
Как передается электрическая энергия из первичной обмотки автотрансформатора во вторичную?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Электрическим путем
2) Электромагнитным путем
3) Электрическим и электромагнитным путем
4) Как в обычном трансформаторе
5) не передается вообще

Задание №23
Вопрос:
Два трансформатора одинаковой мощности Тр1 и Тр2, подключенные к одной питающей сети переменного тока, включены параллельно и работают на общую нагрузку. Коэффициенты трансформации обоих трансформаторов одинаковы, а напряжение короткого замыкания трансформатора Тр1 больше, чем напряжение короткого замыкания трансформатора Тр2 (U1к1> U1к2). Что будет происходить с трансформаторами:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Будут перегреваться оба трансформатора
2) Будет перегреваться Тр2
3) Оба трансформатора будут нормально работать
4) Будет перегреваться Тр1
5) В нагрузке не будет никакого тока, т.е. оба трансформатора не будут работать

Задание №24
Вопрос:
Изменится ли магнитный поток в сердечнике трансформатора, если вовторичной обмотке ток возрос в 3 раза:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Увеличится в 3 раза.
2) Уменьшится в 3 раза
3) Не изменится
4) Увеличится в 9 раз
5) Уменьшится в 9 раз.

Задание №25
Вопрос:
Показатель, характеризующий отноше-ние средней активной мощности отдельного приёмника (или группы их) к её номинальному значению (Рс/Рном = ) называется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) коэффициентом загрузки
2) коэффициентом формы
3) коэффициентом максимума
4) коэффициентом заполнения графика активной нагрузки
5) коэффициентом использования активной мощности

Задание №26
Вопрос:
Разность между показаниями приборов и действительным значением величины называют…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) косвенная погрешность
2) относительная погрешность
3) приведенная основная погрешностьпогрешность
4) основная погрешность
5) абсолютная погрешность

Задание №27
Вопрос:
В какие сроки проводится поверка знаний техники безопасности?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1 раз в 3 года
2) 1 раз в 5 лет
3) 2 раза в год
4) 1 раз в 2 года
5) 1 раз в год

Задание №28
Вопрос:
Каким прибором измеряют сопротивление изоляции электрооборудования?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) гальванометром
2) тахометром
3) мегомметром
4) вольтметром
5) амперметромом

Задание №29
Вопрос:
Назначение трансформаторного масла?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) для защиты от коррозии
2) для охлаждения
3) для уменьшения потока рассеяния
4) для смазки
5) для увеличения магнитного потока

Задание №30
Вопрос:
Единица измерения мощности электрических двигателей:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кА
2) кВАр
3) Л.С.
4) кВА
5) кВт

Тест – 3 вариант

Задание №1
Вопрос:
Расчетные токи к. з. служат для выбора:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) токовых установок
2) критического пролета
3) сопротивления заземлителей
4) мощности трансформатора
5) сечения проводов

Задание №2
Вопрос:
Наиболее опасный ток короткого замыкания:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) фаза и земля
2) однофазный
3) четырехфазный
4) трехфазный
5) межфазный

Задание №3
Вопрос:
Перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом допускаются для потребителей:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1-й и 3-й категории
2) 2-й и 3-й категории
3) 2-й категории
4) 1-й категории
5) 3-й категории

Задание №4
Вопрос:
Устройство, оборудование которого расположено в помещении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) КРУ( Конструкция распределительных устройств)
2) ЗРУ( Закрытые распределительные устройства)
3) КТП
4) ПКТП
5) ОРУ (открытые распределительные устройства)

Задание №5
Вопрос:
Наибольшая надежность в электроснабжении достигается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) резервированной радиальной линии
2) не резервированной радиальной линии
3) не резервированной магистральной линии
4) комбинированной линии
5) резервированной магистральной линии

Задание №6
Вопрос:
Устройство, оборудование которого расположено в помещении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ПКТП
2) ОРУ
3) ЗРУ
4) КРУ
5) КТП

Задание №7
Вопрос:
Напряжение выше 1000В:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 6, 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750, 1150кВ
2) 35, 10, 48, 220, 380, 500, 750, 1000, 1150кВ
3) 6, 12, 24, 48, 110, 220, 380, 500, 750, 1150кВ
4) 10, 35, 110,220, 330, 380, 500, 750, 1150кВ
5) 12, 24, 33, 48, 250, 330, 550, 750, 1150кВ

Задание №8
Вопрос:
В масляных трансформаторах основной изоляцией является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) газообразные тела
2) масло в сочетании жидкими селами

3) специально обработанная бумага
4) масло в сочетании аморфными металлами
5) масло в сочетании с твердыми диэлектриками

Задание №9
Вопрос:
Для чего предназначены разрядники?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) для защиты от перенапряжения
2) для гашения дуги
3) для ограничения токов короткого замыкания
4) для сглаживания сверхтоков
5) для преобразования напряжения

Задание №10
Вопрос:
Для проводников обмотки используется…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) медь и алюминий
2) медь и серебро
3) медь и олово
4) медь и золото
5) медь и фтор

Задание №11
Вопрос:
Виды повреждений и ненормальных режимов работы электродвигателей до 1000 В

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) многофазные короткие замыкания, двухфазные короткие замыкания, однофазные короткие замыкания, асинхронный режим работы
2) многофазные короткие замыкания, двухфазные короткие замыкания, однофазные короткие замыкания, перегрузки
3) многофазные короткие замыкания, однофазные короткие замыкания в сетях с глухозаземленной нейтралью

4) многофазные короткие замыкания
5) многофазные короткие замыкания, однофазные короткие замыкания в сетях с глухозаземленной нейтралью, перегрузки

Задание №12
Вопрос:
Виды повреждений и ненормальных режимов работы высоковольтных двигателей?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) многофазные к.з., однофазные к.з.
2) многофазные к.з., однофазные к.з. в сетях с глухозаземленной нейтралью

3) многофазные к.з., однофазные к.з. в сетях с глухозаземленной нейтралью, перегрузки
4) многофазные к.з., двухфазные к.з., однофазные к.з., перегрузки

5) многофазные к.з., витковые к.з., однофазные к.з., перегрузки

Задание №13
Вопрос:
Источники переменного оперативного тока:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) измерительные трансформаторы тока и напряжения
2) ТСП, измерительные трансформаторы тока и напряжения, выпрямительные устройства и специальные блоки питания

3) выпрямительные устройства и специальные блоки питания
4) ТСТ1
5) аккумуляторные батареи

Задание №14
Вопрос:
Какая схема ТТ и реле применяется в основном для дифференциальных и дистанционных защит?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) схема в полную звезду
2) на разность токов двух фаз

3) схема в неполную звезду
4) одноименные зажимы вторичных ТТ соединены параллельно и к ним подключается обмотка реле
5) треугольник

Задание №15
Вопрос:
К чему приводит изменение силы натяжения пружины у электромагнитных реле?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) к улучшению возврата реле
2) для изменения схемы соединения
3) для улучшения коэффициента возврата кв
4) к увеличению мощности
5) к регулированию тока срабатывания Iс.з

Задание №16
Вопрос:
Ток срабатывания реле – это…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) отношение минимального тока двухфазного короткого замыкания к току реле
2) максимальный ток, при котором надежно сработает реле
3) максимальный ток. при котором надежно сработает защита
4) отношение тока в обмотке реле к номинальному току во вторичной обмотке трансформатора тока

5) минимальный ток. при котором надежно сработает реле

Задание №17
Вопрос:
Способность зашиты отключать при к.з. только поврежденный участок это:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) избирательность
2) чувствительность
3) быстродействие
4) надежность
5) селективность

Задание №18
Вопрос:
Самая быстродействующая защита от повреждений в трансформаторе?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) МТЗ
2) дистанционная защита
3) дифференциальная защита
4) токовая отсечка
5) предохранитель

Задание №19
Вопрос:
На что реагирует зашита обратной последовательности трансформатора?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) на однофазное к.з
2) на несимметричное к.з.
3) на замыкание на землю
4) на симметричное к.з.
5) на трехфазное к.з

Задание №20
Вопрос:
Показатель tg б. что характеризует?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) структуру и качество изоляции

2) структуру изоляции
3) качество изоляции

4) геометрические размеры

5) структуру, качество и геометрические размеры

Задание №21
Вопрос:
Для сухой изоляции С2 = С50 а для влажной С2 > С50. Чему равен предел разности ΔС/С

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 0,1
2) 0,25
3) 0,3
4) 0,2

5) 0,05

Задание №22
Вопрос:
Измерение tg рекомендуется производить в пределах каких температур?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 00-100
2) 400-600
3) +100 – +400
4) +50 – -100
5) -50 – +100

Задание №23
Вопрос:
Электропроводку, проложенную по наружным стенам зданий и сооружений, вне зданий, улиц, дорог, называют…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) потайной
2) наружной
3) скрытой
4) открытой
5) закрытой

Задание №24
Вопрос:
Зачем ставят предохранитель в цепи TV на 35 кВ?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) для защиты сети от перенапряжения
2) для защиты TV от КЗ
3) для защиты сети от аварии при повреждении TV
4) для защиты TV от перезагрузки:
5) для защиты TV от перенапряжения

Задание №25
Вопрос:
Какими аппаратами производится включение и отключение TV на U=110кВ?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разъединителями
2) короткозамыкателями
3) объединителями
4) предохранителями
5) выключателем

Задание №26
Вопрос:
В установках с охлаждением ЦД и Ц сколько должна составлять разница температур масла на входе и выходе?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 5°
2) 3°
3) 1°
4) 10°
5) 20°

Задание №27
Вопрос:
Чем характеризуются автоматы, с электромагнитным рацепителем?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) типом теплового расцепителя
2) напряжением включения автомата
3) номинальным током установки электромагнитного расцепителя
4) номинальным током установки теплового реле
5) напряжением отключения автомата

Задание №28
Вопрос:
Когда и в каких случаях производится текущий ремонт эл. машин?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) вышел из строя вентилятор
2) если они находятся в эксплуатации или резерве
3) вышел из строя коллектор

4) если сгорела обмотка
5) заклинило ротор

Задание №29
Вопрос:
Электроустановка для отключения участка сети при авариях, включающая аппарат для отключения, систему защиты и автоматики называется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) распределительное устройство (РУ)
2) трансформаторной подстанцией (ТП)
3) электрическая подстанция (ПС)
4) распределительный пункт (PП)
5) секционирующий пункт (СП)

Задание №30
Вопрос:
Основной элемент электропривода рабочих машин, это …

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) электродвигатель
2) разъединитель
3) отделитель
4) карбюратор
5) короткозамыкатель

Тест – 4 вариант

Задание №1
Вопрос:
Для ограничения больших токов короткого замыкания при сохранении подачи напряжения применяются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) регулировочные трансформаторы
2) выпрямители
3) реакторы
4) автоматические выключатели
5) конденсаторы

Задание №2
Вопрос:
Сколько одноковшовых экскаваторов емкостью ковша до 5 м3 можно подключить на одну воздушную линию напряжением выше 1000 В?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) не более 4
2) не менее 6
3) не менее 4
4) не более 3
5) не более 5

Задание №3
Вопрос:
Для чего предназначены реакторы?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) гашение дуги
2) ограничение токов короткого замыкания
3) выпрямление напряжения
4) защита от перенапряжения
5) преобразование напряжения

Задание №4
Вопрос:
Какая схема соединения трансформаторов тока и реле называется фильтром токов нулевой последовательности?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) схема в неполную звезду
2) треугольник
3) одноименные зажимы вторичных обмоток ТТ соединены параллельно и к ним подключается обмотка реле
4) схема в полную звезду
5) на разность токов двух фаз

Задание №5
Вопрос:
Сколько человек допускается на любой объект при его ремонте в целях обеспечения безопасного выполнения работ?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) не более 1-го
2) не более 2-х
3) не менее 6-ти
4) не тменее 5-ти
5) не менее 2 х

Задание №6
Вопрос:
Чем характеризуются автоматы с тепловыми расцепителями?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) номинальным током установки электромагнитного расцепителя
2) напряжением отключения автомата
3) напряжением включения автомата
4) номинальным током установки теплового реле
5) типом теплового расцепителя

Задание №7
Вопрос:
К чему приводит нарушение соосности вала машины?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) к повышению вибрации двигателя, которая не прекращается после отключения ее от сети
2) деформации вала
3) к недопустимому превышению температуры участков магнитопровода
4) к разрушению статора
5) к появлению кругового огня

Задание №8
Вопрос:
В течение какого времени производится выжиг изоляции?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 2-3 часа
2) 4-6 часов
3) 10 часов
4) 15 часов
5) 1 -2 часа

Задание №9
Вопрос:
Назначение короткозамкнутых веток на разъединителе:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) две ответы верны
2) для хорошего контакта во включенном состоянии
3) для создания видимою разрыва по условиям ТБ
4) для предотвращения самопроизвольного отключения под нагрузкой
5) для предотвращения самопроизвольного отключения при КЗ

Задание №10
Вопрос:
Разрядник вентильный станционный имеет марку:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) РВП
2) РВМГ
3) РВВМ
4) РВС
5) РТ

Задание №11
Вопрос:
Предохранитель ПР-2 предназначен для:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) нет верного ответа
2) взрывоопасных помещений
3) наружных взрывоопасных помещений
4) пожаро-взрывоопасных помещений
5) помещения с нормальной средой

Задание №12
Вопрос:
Радиальными называют схемы:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) в которых только один потребитель
2) в которых отсутствуют ответвления по длине питающей линии
3) в которых от одной линии питаются несколько потребителей
4) комби нированиые
5) с ответвлениями

Задание №13
Вопрос:
Коэффициентом загрузки называют соотношение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) средне взвешенных мощностей к номинальной мощности
2) средне взвешенных мощностей к активной мощности
3) активных и реактивных мощностей
4) расчетных мощностей
5) средне взвешенных мощностей к реактивной мощности

Задание №14
Вопрос:
Материалами для токоведущих частей проводов и кабелей являются…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) медь, алюминий, золото их сплавы
2) медь, алюминий, серебро их сплавы
3) золото, серебро, их сплавы и сталь

4) медь, алюминии, их сплавы и сталь
5) фарфор, мышьяк, их сплавы и сталь

Задание №15
Вопрос:
Электрический аппарат, предназначенный для отключения потребителя под нагрузкой и при коротких замыканиях называется …

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разрядник
2) короткозам ыкатель
3) отделитель
4) разъединитель
5) выключатель

Задание №16
Вопрос:
Формула реактивной мощности трансформатора

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) P=I∙sin
2) P=I∙cos
3) Q = Р∙tg
4) Р = UI cos
5) S = Р + Q

Задание №17
Вопрос:
Каким методом производится расчет электрической нагрузки ОГР?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) коэффициента нагрузки
2) коэффициента спроса
3) коэффициента трансформатора
4) коэффициента формы
5) коэффициента электрической дуги

Задание №18
Вопрос:
Коэффициент надежности (запаса) учитывает:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) неточность при выборе релe
2) неточность в выборе тока возврата реле
3) чувствительность защиты
4) точность при выборе защиты
5) селективность защиты

Задание №19
Вопрос:
МТЗ с ограниченной зоной действия и имеющая в большинстве случаев мгновенное действие называется:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) мертвой зоной защиты
2) защитой по напряжению
3) дистанционной защитой
4) токовой отсечкой
5) дифференциальной защитой

Задание №20
Вопрос:
Электроприводы вентиляторов работают

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) в длительном режиме, с кратковременным отключением
2) в повторно-кратковременном режиме
3) в длительном режиме, но с переменной нагрузкой
4) в кратковременном режиме
5) в длительном режиме с неизменной нагрузкой

Задание №21
Вопрос:
Расчетные токи к. з. служат для выбора:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) токовых установок
2) критического пролета
3) сопротивления заземлителей
4) мощности трансформатора
5) сечения проводов

Задание №22
Вопрос:
Наиболее опасный ток короткого замыкания:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) фаза и земля
2) однофазный
3) четырехфазный
4) трехфазный
5) межфазный

Задание №23
Вопрос:
Перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом допускаются для потребителей:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1-й и 3-й категории
2) 2-й и 3-й категории
3) 2-й категории
4) 1-й категории
5) 3-й категории

Задание №24
Вопрос:
Устройство, оборудование которого расположено в помещении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) КРУ( Конструкция распределительных устройств)
2) ЗРУ( Закрытые распределительные устройства)
3) КТП
4) ПКТП
5) ОРУ (открытые распределительные устройства)

Задание №25
Вопрос:
Наибольшая надежность в электроснабжении достигается:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) резервированной радиальной линии
2) не резервированной радиальной линии
3) не резервированной магистральной линии
4) комбинированной линии
5) резервированной магистральной линии

Задание №26
Вопрос:
Устройство, оборудование которого расположено в помещении:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ПКТП
2) ОРУ
3) ЗРУ
4) КРУ
5) КТП

Задание №27
Вопрос:
Напряжение выше 1000В:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 6, 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750, 1150кВ
2) 35, 10, 48, 220, 380, 500, 750, 1000, 1150кВ
3) 6, 12, 24, 48, 110, 220, 380, 500, 750, 1150кВ
4) 10, 35, 110,220, 330, 380, 500, 750, 1150кВ
5) 12, 24, 33, 48, 250, 330, 550, 750, 1150кВ

Задание №28
Вопрос:
В масляных трансформаторах основной изоляцией является:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) газообразные тела
2) масло в сочетании жидкими селами

3) специально обработанная бумага
4) масло в сочетании аморфными металлами
5) масло в сочетании с твердыми диэлектриками

Задание №29
Вопрос:
Для чего предназначены разрядники?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) для защиты от перенапряжения
2) для гашения дуги
3) для ограничения токов короткого замыкания
4) для сглаживания сверхтоков
5) для преобразования напряжения

Задание №30
Вопрос:
Для проводников обмотки используется…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) медь и алюминий
2) медь и серебро
3) медь и олово
4) медь и золото
5) медь и фтор

Ключ

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 | Вариант №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в) | 3 | 1 | 3 |
| 2 | в) | 1 | 5 | 4 |
| 3 | а) | 5 | 3 | 2 |
| 4 | б) | 4 | 2 | 3 |
| 5 | б) | 3 | 5 | 5 |
| 6 | б) | 2 | 3 | 4 |
| 7 | а) | 1 | 1 | 5 |
| 8 | а) | 1 | 5 | 3 |
| 9 | а) | 4 | 1 | 5 |
| 10 | б) | 2 | 1 | 4 |
| 11 | в) | 3 | 5 | 5 |
| 12 | в) | 5 | 5 | 2 |
| 13 | а) | 3 | 2 | 1 |
| 14 | б) | 1 | 5 | 4 |
| 15 | б) | 5 | 5 | 5 |
| 16 | б) | 3 | 5 | 3 |
| 17 | а) | 3 | 5 | 2 |
| 18 | б) | 2 | 4 | 2 |
| 19 | б) | 3 | 2 | 4 |
| 20 | б) | 1 | 1 | 5 |
| 21 | в) | 4 | 4 | 3 |
| 22 | г) | 3 | 3 | 1 |
| 23 | г) | 2 | 2 | 5 |
| 24 | г) | 3 | 3 | 4 |
| 25 | г) | 5 | 1 | 3 |
| 26 | г) | 5 | 4 | 2 |
| 27 | в) | 5 | 3 | 1 |
| 28 | г) | 3 | 1 | 1 |
| 29 | б) | 5 | 3 | 4 |
| 30 | г) | 5 | 1 | 2 |

Критерии оценивания

| Количество баллов | Процент выполнения | Оценка | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| 27–30 | 90–100 % | 5 | Отлично |
| 24–26 | 80–89 % | 4 | Хорошо |
| 18–23 | 60–79 % | 3 | Удовлетворительно |
| 0–17 | 0–59 % | 2 | Неудовлетворительно |

Образец билета к 2-ой рубежной аттестации

МДК.01.02 Электроснабжение

Курс 3, семестр -6

Тестовое задание

Вариант 1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 0,4 кВ?
а) глухозаземлённая
б) изолированная
в) резонансно-заземлённая
г) эффективно-заземлённая

- Что означает аббревиатура ГРЩ?
а) главный релейный щит
б) главный распределительный щит
в) групповой распределительный шкаф
г) главный коммутационный пункт

- Какой документ нормирует отклонения напряжения в сетях 0,4 кВ?
а) ПУЭ, гл. 2.4
б) ПТЭЭП, разд. 3
в) ГОСТ 32144-2013
г) СП 434.1325800.2019

- Типовой cos φ асинхронного двигателя в номинале:
а) 0,6–0,7
б) 0,8–0,9
в) 0,95–1,0
г) 1,1

- Назначение конденсаторных установок:
а) повышение напряжения
б) компенсация реактивной мощности
в) ограничение тока КЗ
г) фильтрация гармоник

- Аппарат для защиты линии от перегрузки и КЗ:
а) рубильник
б) контактор
в) автоматический выключатель
г) реле напряжения

- «Расчётная мощность» — это:
а) сумма номинальных мощностей
б) максимальная ожидаемая мощность с коэффициентами спроса и одновременности
в) мощность по паспорту трансформатора
г) средняя суточная мощность

- Режим нейтрали в сетях 110 кВ и выше:
а) изолированная
б) резонансно-заземлённая
в) эффективно-заземлённая
г) глухозаземлённая

- Прибор для измерения активной энергии в 3-фазной сети:
а) амперметр
б) вольтметр
в) счётчик активной энергии
г) фазометр

- Маркировка АВБбШв 4×120 означает:
а) алюминиевый, бронированный, 4 жилы по 120 мм²
б) медный, бронированный, 4×120 мм²
в) алюминиевый, без брони, 4×120 мм²
г) медный, без брони, 4×120 мм²

- Допустимое отклонение частоты в энергосистеме:
а) ±0,1 Гц
б) ±0,2 Гц
в) ±0,5 Гц
г) ±1 Гц

- «Потеря напряжения» — это:
а) разница потенциалов при холостом ходе
б) алгебраическая разница напряжений в начале и конце линии при нагрузке
в) падение на активном сопротивлении
г) напряжение на ёмкости

- Аппарат для нечастых коммутаций под нагрузкой:
а) автоматический выключатель
б) рубильник
в) предохранитель
г) реле тока

- Документ с требованиями к заземляющим устройствам:
а) ГОСТ Р 50571.3-2009
б) ПУЭ, гл. 1.7
в) ПТЭЭП, прил. 3
г) СП 31-110-2003

- «Категория надёжности электроснабжения» — это:
а) класс напряжения
б) группа потребителей по требованиям к бесперебойности питания
в) степень защиты оборудования
г) уровень изоляции

- «Ток короткого замыкания» — это:
а) номинальный ток нагрузки
б) сверхток при аварийном соединении фаз
в) пусковой ток двигателя
г) ток холостого хода

- Аппарат для ограничения перенапряжений:
а) автоматический выключатель
б) реле напряжения
в) ОПН
г) дроссель

- «Коэффициент спроса» — это:
а) отношение активной мощности к полной
б) отношение расчётной мощности к установленной
в) отношение реактивной к активной
г) КПД

- Кабель для прокладки в земле без защиты:
а) ВВГ
б) ВБбШв
в) ПВС
г) ШВВП

- Класс точности счётчика показывает:
а) максимальную мощность
б) допустимую погрешность измерения
в) номинальное напряжение
г) срок поверки

- Номинальный режим работы трансформатора:
а) холостой ход
б) КЗ
в) нагрузка, соответствующая номинальной мощности
г) перегрузка на 20 %

- «Компенсация реактивной мощности» — это:
а) повышение напряжения
б) снижение потребления реактивной энергии за счёт конденсаторов
в) фильтрация гармоник
г) регулирование частоты

- Аппарат с видимым разрывом цепи:
а) автомат
б) разъединитель
в) контактор
г) предохранитель

- «Заземлитель» — это:
а) проводник к земле
б) проводящая часть в контакте с землёй
в) шина заземления
г) болт на корпусе

- Схемы электроснабжения содержатся в:
а) паспорте оборудования
б) проектной документации
в) инструкции по эксплуатации
г) журнале работ

- «Селективность защиты» — это:
а) скорость срабатывания
б) отключение только повреждённого участка
в) чувствительность к малым токам
г) резервирование

- Параметр для выбора сечения по нагреву:
а) напряжение
б) длительно допустимый ток
в) активное сопротивление
г) индуктивность

- «Ударный ток КЗ» — это:
а) среднеквадратичный ток КЗ
б) максимальное мгновенное значение тока КЗ
в) ток термической стойкости
г) ток динамической стойкости

- Защита от атмосферных перенапряжений:
а) реле напряжения
б) молниеотвод / ОПН
в) автомат
г) дроссель

3 gef=“30”>30. «Коэффициент мощности» (cos φ) — это:
а) отношение реактивной к полной
б) отношение активной к полной
в) КПД трансформатора
г) потеря напряжения

Вариант 2

- Режим нейтрали в сетях 6–35 кВ:
а) глухозаземлённая
б) изолированная или резонансно-заземлённая
в) эффективно-заземлённая
г) комбинированная

- РП в системе электроснабжения — это:
а) распределительный пункт
б) распределительная подстанция
в) резервный пункт
г) релейная панель

- Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока зависит от:
а) длины линии
б) расчётного тока и нормативного коэффициента
в) напряжения сети
г) материала изоляции

- Защита от токов утечки на землю:
а) автомат
б) УЗО
в) реле перегрузки
г) предохранитель

- Категория надёжности I по ПУЭ — это:
а) потребители, перерыв у которых угрожает жизни/безопасности
б) допустимый перерыв до 1 суток
в) бытовые потребители
г) сельхозобъекты

- Прибор для измерения реактивной энергии:
а) амперметр
б) вольтметр

- Какой параметр нормируется для качества электроэнергии по несинусоидальности?
а) коэффициент мощности
б) коэффициент искажения синусоидальности напряжения
в) частота сети
г) фазовый сдвиг

- Что такое «ударный коэффициент» при расчёте токов КЗ?
а) отношение активного сопротивления к реактивному
б) отношение ударного тока КЗ к амплитуде периодической составляющей
в) коэффициент запаса по напряжению
г) показатель термической стойкости

- Какой материал чаще используют для заземляющих проводников?
а) алюминий
б) сталь оцинкованная
в) медь лужёная
г) латунь

- Что показывает класс защиты IP оборудования?
а) степень защиты от проникновения твёрдых предметов и влаги
б) уровень изоляции по напряжению
в) механическую прочность корпуса
г) стойкость к ударным нагрузкам

- Какой документ определяет порядок оперативных переключений?
а) ПУЭ
б) ГОСТ Р 50571
в) ПТЭЭП, раздел 2
г) СП 31-110

- Что означает маркировка кабеля ВВГнг-LS?
а) медный, бронированный, пониженной пожароопасности
б) медный, без брони, негорючий, с низким дымовыделением
в) алюминиевый, негорючий, с низким газовыделением
г) медный, гибкий, морозостойкий

- Какой аппарат применяют для защиты электродвигателя от обрыва фазы?
а) автоматический выключатель
б) УЗО
в) тепловое реле или реле контроля фаз
г) ограничитель перенапряжения

- Что такое «время срабатывания защиты»?
а) время от появления повреждения до отключения
б) интервал от момента превышения уставки до размыкания цепи
в) задержка на включение резервного питания
г) период самодиагностики устройства

- Какой тип заземления используют в системах TN-C-S?
а) полностью изолированная нейтраль
б) комбинированное (общий проводник на вводе, разделение на PE и N внутри объекта)
в) глухозаземлённая без разделения проводников
г) резонансно-заземлённая

- Что измеряет прибор «фазометр»?
а) напряжение
б) ток
в) угол сдвига фаз между напряжением и током
г) частоту сети

- Какой кабель допускается прокладывать в трубах ПВХ?
а) АВБбШв
б) ВВГ
в) ПвВнг-FRHF
г) СИП

- Что такое «номинальный ток расцепителя» автоматического выключателя?
а) максимальный ток короткого замыкания
б) ток, при котором расцепитель не срабатывает длительное время
в) ток уставки электромагнитного расцепителя
г) ток термической стойкости

- Какой режим работы трансформатора считается аварийным?
а) номинальная нагрузка
б) холостой ход
в) короткое замыкание
г) перегрузка на 10 %

- Что означает обозначение «Dyn11» на трансформаторе?
а) схема соединения обмоток «треугольник-звезда», группа 11
б) схема «треугольник (ВН) – звезда с нулём (НН)», группа 11
в) схема «звезда-треугольник», группа 1
г) схема «зигзаг», группа 0

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) мультиметр
б) мегаомметр
в) ваттметр
г) осциллограф

- Что такое «токовая отсечка»?
а) защита от перегрузки с выдержкой времени
б) мгновенная защита от КЗ по превышению тока
в) защита от понижения напряжения
г) контроль фазного напряжения

- Какой материал применяют для контактных соединений шин?
а) сталь
б) медь или алюминий с покрытием
в) латунь
г) цинк

- Что означает маркировка «С25» на автоматическом выключателе?
а) ток уставки 25 А, характеристика «В»
б) номинальный ток 25 А, характеристика срабатывания «С»
в) отключающая способность 25 кА
г) класс энергопотребления 25

- Какой документ регламентирует испытания электроустановок?
а) ПУЭ, гл. 1.8
б) ПТЭЭП, прил. 3
в) ГОСТ 32144-2013
г) СП 434.1325800.2019

- Что такое «резервное питание»?
а) второй фидер от той же подстанции
б) независимый источник, обеспечивающий работу при отключении основного ввода
в) аккумуляторная батарея для освещения
г) генератор холостого хода

- Какой ток считается «длительно допустимым» для проводника?
а) ток КЗ
б) максимальный ток без перегрева изоляции
в) пусковой ток двигателя
г) ток холостого хода трансформатора

- Что такое «коэффициент трансформации»?
а) отношение мощностей первичной и вторичной обмоток
б) отношение напряжений или чисел витков обмоток
в) КПД трансформатора
г) потеря напряжения в обмотках

- Какой цвет имеет шина PE (защитный проводник) по ГОСТ?
а) синий
б) жёлто-зелёный
в) красный
г) чёрный

- Что такое «активная мощность»?
а) мощность, расходуемая на нагрев и механическую работу
б) средняя мощность за период, передаваемая нагрузке
в) мощность магнитного поля рассеяния
г) реактивная мощность конденсатора

Вариант 3

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 110 кВ и выше?
а) изолированная
б) резонансно-заземлённая
в) эффективно-заземлённая
г) глухозаземлённая

- Что означает аббревиатура КТП?
а) комплектная трансформаторная подстанция
б) кабельная трансформаторная линия
в) комплектный трансформаторный пункт
г) контрольно-трансформаторный пост

- Какой параметр является основным при выборе автоматического выключателя по защите линии?
а) цвет корпуса
б) номинальный ток и характеристика срабатывания (B, C, D)
в) количество полюсов
г) бренд производителя

- Что такое «качество электроэнергии»?
а) чистота изоляционных материалов
б) соответствие параметров электроэнергии (напряжение, частота, несинусоидальность) нормативным требованиям
в) класс точности счётчиков
г) срок службы оборудования

- Какой документ устанавливает требования к устройству заземляющих устройств?
а) ГОСТ Р 50571.3-2009
б) ПУЭ, глава 1.7
в) ПТЭЭП, приложение 3
г) СП 434.1325800.2019

- Что показывает коэффициент мощности cos φ = 0,92?
а) сеть перегружена реактивной мощностью
б) 92 % полной мощности — активная, 38 % — реактивная
в) КПД установки 92 %
г) потери напряжения 8 %

- Какой кабель допускается прокладывать открыто по стенам зданий?
а) АВБбШв
б) ВВГнг-LS
в) АСБл
г) СИП-1

- Что такое «резервирование питания»?
а) наличие запасного кабеля
б) обеспечение питания от второго независимого источника при отказе основного
в) установка дополнительных трансформаторов
г) увеличение сечения проводников

- Какой аппарат защищает линию от импульсных перенапряжений?
а) автоматический выключатель
б) ограничитель перенапряжения (ОПН)
в) реле напряжения
г) дроссель

- Что такое «расчётная нагрузка» в проектировании электроснабжения?
а) сумма номинальных мощностей всех приёмников
б) максимальная ожидаемая нагрузка с учётом коэффициентов спроса и одновременности
в) средняя нагрузка за месяц
г) мощность холостого хода трансформаторов

- Какой режим работы трансформатора считается нормальным?
а) короткое замыкание
б) нагрузка, соответствующая номинальной мощности
в) перегрузка на 30 % в течение часа
г) холостой ход

- Что такое «селективность защит»?
а) скорость срабатывания защиты
б) отключение только повреждённого участка без отключения всей сети
в) чувствительность к малым токам
г) наличие резервной защиты

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности?
а) амперметр
б) вольтметр
в) фазометр / анализатор качества электроэнергии
г) счётчик активной энергии

- Что означает маркировка кабеля ВВГнг(А)-LS 3×2,5?
а) медный, бронированный, 3 жилы по 2,5 мм², негорючий
б) медный, виниловая изоляция и оболочка, 3 жилы по 2,5 мм², не распространяет горение, низкое дымовыделение
в) алюминиевый, виниловая изоляция, 3 жилы по 2,5 мм², морозостойкий
г) медный, гибкий, 3 жилы по 2,5 мм², экранированный

- Какой параметр нормируется для отклонения частоты в энергосистеме?
а) ±0,05 Гц
б) ±0,2 Гц
в) ±0,5 Гц
г) ±1 Гц

- Что такое «потеря напряжения» в линии?
а) разница потенциалов при холостом ходе
б) алгебраическая разница напряжений в начале и конце линии при нагрузке
в) падение напряжения на ёмкостной составляющей
г) напряжение на индуктивности

- Какой аппарат обеспечивает видимый разрыв цепи?
а) автоматический выключатель
б) разъединитель
в) контактор
г) пускатель

- Что такое «заземляющий проводник»?
а) проводник, соединяющий заземляемую часть с заземлителем
б) нулевой рабочий проводник
в) фазный проводник
г) экран кабеля

- Какой документ содержит однолинейные схемы электроснабжения объекта?
а) паспорт оборудования
б) проектная документация (раздел ЭС/ЭО)
в) инструкция по эксплуатации
г) журнал учёта работ

- Что такое «компенсация реактивной мощности»?
а) повышение напряжения в сети
б) снижение потребления реактивной энергии за счёт конденсаторных батарей или синхронных компенсаторов
в) фильтрация высших гармоник
г) регулирование частоты

- Какой аппарат применяют для защиты электродвигателя от перегрузки?
а) предохранитель
б) тепловое реле или расцепитель автомата
в) реле напряжения
г) разрядник

- Что такое «категория надёжности II»?
а) потребители, перерыв в питании которых угрожает жизни
б) потребители, допустимый перерыв — от времени автоматического восстановления до нескольких часов
в) бытовые потребители
г) объекты с резервным питанием от генератора

- Какой параметр определяет выбор сечения кабеля по нагреву?
а) напряжение сети
б) длительно допустимый ток проводника
в) активное сопротивление
г) индуктивность линии

- Что такое «ударный ток КЗ»?
а) среднеквадратичное значение тока КЗ
б) максимальное мгновенное значение тока КЗ
в) ток термической стойкости
г) ток динамической стойкости

- Какой аппарат используют для нечастых коммутаций цепи под нагрузкой?
а) контактор
б) рубильник
в) автоматический выключатель
г) пускатель

- Что такое «коэффициент спроса» в расчётах нагрузок?
а) отношение реактивной мощности к активной
б) отношение расчётной мощности к установленной (суммарной номинальной)
в) КПД сети
г) коэффициент трансформации

- Какой режим нейтрали используют в сетях 0,4 кВ для безопасности?
а) изолированная
б) глухозаземлённая
в) резонансно-заземлённая
г) эффективно-заземлённая

- Что такое «учёт электроэнергии»?
а) контроль качества напряжения
б) измерение и регистрация активной и реактивной энергии с помощью счётчиков
в) мониторинг токов в фазах
г) регистрация переключений оборудования

- Какой прибор измеряет гармоники в сети?
а) амперметр
б) вольтметр
в) анализатор качества электроэнергии
г) фазометр

- Что такое «номинальный ток» аппарата?
а) ток короткого замыкания
б) максимальный ток, который аппарат может проводить длительно без повреждения
в) пусковой ток нагрузки
г) ток срабатывания защиты

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | б | в |
| 2 | б | б | а |
| 3 | в | б | б |
| 4 | б | б | б |
| 5 | б | а | б |
| 6 | в | — | б |
| 7 | б | б | б |
| 8 | в | б | б |
| 9 | в | в | б |
| 10 | а | б | б |
| 11 | б | в | б |
| 12 | б | б | б |
| 13 | б | в | в |
| 14 | б | б | б |
| 15 | б | б | б |
| 16 | б | в | б |
| 17 | в | б | б |
| 18 | б | б | а |
| 19 | б | б | б |
| 20 | б | б | б |
| 21 | в | в | б |
| 22 | б | б | б |
| 23 | б | б | б |
| 24 | б | б | б |
| 25 | б | б | б |
| 26 | б | б | б |
| 27 | б | б | б |
| 28 | б | б | б |
| 29 | б | б | в |
| 30 | б | б | б |

Критерии оценивания

| Количество баллов | Процент выполнения | Оценка | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| 27–30 | 90–100 % | 5 | Отлично |
| 24–26 | 80–89 % | 4 | Хорошо |
| 18–23 | 60–79 % | 3 | Удовлетворительно |
| 0–17 | 0–59 % | 2 | Неудовлетворительно |

3. Критерии выставления оценок

- «5» (отлично):

  - верно выполнено 90–100 % заданий (27–30 вопросов);

  - глубокое понимание теоретических основ и нормативных требований (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ);

  - отсутствие ошибок в ключевых темах (режимы нейтрали, защита, качество электроэнергии).

- «4» (хорошо):

  - верно выполнено 80–89 % заданий (24–26 вопросов);

  - допускаются 1–2 ошибки в сложных вопросах (например, расчёт токов КЗ, селективность защит);

  - уверенное владение базовой терминологией и принципами электроснабжения.

- «3» (удовлетворительно):

  - верно выполнено 60–79 % заданий (18–23 вопроса);

  - присутствуют ошибки в темах средней сложности (выбор кабелей, учёт электроэнергии, заземление);

  - частичное понимание нормативных требований.

- «2» (неудовлетворительно):

  - верно выполнено менее 60 % заданий (0–17 вопросов);

  - системные пробелы в знаниях по ключевым разделам;

  - неумение применять нормы ПУЭ/ПТЭЭП на практике.

Образец билета к 3-ей рубежной аттестации

МДК.01.02 Электроснабжение

Курс 3, семестр -6

Тестовое задание

Вариант 1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 6–10 кВ?
а) глухозаземлённая
б) изолированная или резонансно-заземлённая
в) эффективно-заземлённая
г) комбинированная

- Что означает аббревиатура РП?
а) распределительный пункт
б) распределительная подстанция
в) резервный пункт
г) релейная панель

- Какой документ регламентирует требования к заземляющим устройствам?
а) ГОСТ Р 50571.3-2009
б) ПУЭ, гл. 1.7
в) ПТЭЭП, прил. 3
г) СП 434.1325800.2019

- Какой параметр нормируется для качества электроэнергии по частоте?
а) ±0,1 Гц
б) ±0,2 Гц
в) ±0,5 Гц
г) ±1 Гц

- Что такое «расчётная мощность»?
а) сумма номинальных мощностей всех приёмников
б) максимальная ожидаемая мощность с учётом коэффициентов спроса и одновременности
в) мощность по паспорту трансформатора
г) средняя суточная мощность

- Какой аппарат защищает линию от перегрузки и короткого замыкания?
а) рубильник
б) контактор
в) автоматический выключатель
г) реле напряжения

- Что показывает класс точности счётчика электроэнергии?
а) максимальную мощность
б) допустимую погрешность измерения
в) номинальное напряжение
г) срок поверки

- Какой кабель допускается прокладывать в земле без дополнительной защиты?
а) ВВГ
б) ВБбШв
в) ПВС
г) ШВВП

- Что такое «коэффициент спроса»?
а) отношение активной мощности к полной
б) отношение расчётной мощности к установленной
в) отношение реактивной к активной
г) КПД

- Какой режим работы трансформатора считается номинальным?
а) холостой ход
б) короткое замыкание
в) нагрузка, соответствующая номинальной мощности
г) перегрузка на 20 %

- Что такое «селективность защиты»?
а) скорость срабатывания
б) отключение только повреждённого участка
в) чувствительность к малым токам
г) резервирование

- Какой прибор измеряет активную энергию в трёхфазной сети?
а) амперметр
б) вольтметр
в) счётчик активной энергии
г) фазометр

- Что означает маркировка кабеля АВБбШв 4×120?
а) алюминиевый, бронированный, 4 жилы по 120 мм²
б) медный, бронированный, 4×120 мм²
в) алюминиевый, без брони, 4×120 мм²
г) медный, без брони, 4×120 мм²

- Какой аппарат обеспечивает видимый разрыв цепи?
а) автоматический выключатель
б) разъединитель
в) контактор
г) предохранитель

- Что такое «заземлитель»?
а) проводник, соединяющий оборудование с землёй
б) проводящая часть, находящаяся в контакте с землёй
в) шина заземления
г) болт на корпусе

- Какой документ содержит схемы электроснабжения объекта?
а) паспорт оборудования
б) проектная документация
в) инструкция по эксплуатации
г) журнал учёта работ

- Что такое «ударный ток КЗ»?
а) среднеквадратичное значение тока КЗ
б) максимальное мгновенное значение тока КЗ
в) ток термической стойкости
г) ток динамической стойкости

- Какой аппарат применяют для защиты от атмосферных перенапряжений?
а) реле напряжения
б) молниеотвод / ОПН
в) автоматический выключатель
г) дроссель

- Что такое «компенсация реактивной мощности»?
а) повышение напряжения
б) снижение потребления реактивной энергии за счёт конденсаторов
в) фильтрация гармоник
г) регулирование частоты

- Какой параметр определяет сечение проводника по нагреву?
а) напряжение
б) длительно допустимый ток
в) активное сопротивление
г) индуктивность

- Что такое «категория надёжности электроснабжения»?
а) класс напряжения сети
б) группа потребителей по требованиям к бесперебойности питания
в) степень защиты оборудования
г) уровень изоляции

- Какой ток называют «током короткого замыкания»?
а) номинальный ток нагрузки
б) сверхток при аварийном соединении фаз
в) пусковой ток двигателя
г) ток холостого хода

- Что такое «потеря напряжения»?
а) разница потенциалов при холостом ходе
б) алгебраическая разница напряжений в начале и конце линии при нагрузке
в) падение на активном сопротивлении
г) напряжение на ёмкости

- Какой материал чаще используют для заземляющих проводников?
а) алюминий
б) сталь оцинкованная
в) медь лужёная
г) латунь

- Что показывает класс защиты IP оборудования?
а) степень защиты от проникновения твёрдых предметов и влаги
б) уровень изоляции по напряжению
в) механическую прочность корпуса
г) стойкость к ударным нагрузкам

- Какой документ определяет порядок оперативных переключений?
а) ПУЭ
б) ГОСТ Р 50571
в) ПТЭЭП, раздел 2
г) СП 31-110

- Что означает обозначение «Dyn11» на трансформаторе?
а) схема соединения обмоток «треугольник-звезда», группа 1
б) схема «треугольник (ВН) – звезда с нулём (НН)», группа 11
в) схема «звезда-треугольник», группа 0
г) схема «зигзаг», группа 11

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) мультиметр
б) мегаомметр
в) ваттметр
г) осциллограф

- Что такое «резервное питание»?
а) второй фидер от той же подстанции
б) независимый источник, обеспечивающий работу при отключении основного ввода
в) аккумуляторная батарея для освещения
г) генератор холостого хода

- Что такое «активная мощность»?
а) мощность, расходуемая на нагрев и механическую работу
б) средняя мощность за период, передаваемая нагрузке
в) мощность магнитного поля рассеяния
г) реактивная мощность конденсатора

Вариант 2

- Какой режим нейтрали используется в сетях 0,4 кВ?
а) глухозаземлённая
б) изолированная
в) резонансно-заземлённая
г) эффективно-заземлённая

- Что такое КТП?
а) комплектная трансформаторная подстанция
б) кабельная трансформаторная линия
в) комплектный трансформаторный пункт
г) контрольно-трансформаторный пост

- Какой параметр является основным при выборе автоматического выключателя?
а) цвет корпуса
б) номинальный ток и характеристика срабатывания (B, C, D)
в) количество полюсов
г) бренд производителя

- Что такое «качество электроэнергии»?
а) чистота изоляционных материалов
б) соответствие параметров электроэнергии нормативным требованиям
в) класс точности счётчиков
г) срок службы оборудования

- Какой документ устанавливает требования к заземлению?
а) ПУЭ, глава 1.7
б) ГОСТ Р 50571.3-2009
в) ПТЭЭП, приложение 3
г) СП 434.1325800.2019

- Что показывает коэффициент мощности cos φ = 0,85?
а) сеть перегружена реактивной мощностью
б) 85 % полной мощности — активная, 15 % — реактивная
в) КПД установки 85 %
г) потери напряжения 15 %

- Какой кабель допускается прокладывать открыто по стенам зданий?
а) АВБбШв
б) ВВГнг-LS
в) АСБл
г) СИП-1

- Что такое «резервирование питания»?
а) наличие запасного кабеля
б) обеспечение питания от второго независимого источника при отказе основного
в) установка дополнительных трансформаторов
г) увеличение сечения проводников

- Какой аппарат защищает линию от импульсных перенапряжений?
а) автоматический выключатель
б) ограничитель перенапряжения (ОПН)
в) реле напряжения
г) дроссель

- Что такое «расчётная нагрузка» в проектировании электроснабжения?
а) сумма номинальных мощностей всех приёмников
б) максимальная ожидаемая нагрузка с учётом коэффициентов спроса и одновременности
в) средняя нагрузка за месяц
г) мощность холостого хода трансформаторов

- Какой режим работы трансформатора считается нормальным?
а) короткое замыкание
б) нагрузка, соответствующая номинальной мощности
в) перегрузка на 30 % в течение часа
г) холостой ход

- Что такое «селективность защит»?
а) скорость срабатывания защиты
б) отключение только повреждённого участка без отключения всей сети
в) чувствительность к малым токам
г) наличие резервной защиты

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности?
а) амперметр
б) вольтметр
в) фазометр / анализатор качества электроэнергии
г) счётчик активной энергии

- Что означает маркировка кабеля ВВГнг(А)-LS 3×2,5?
а) медный, бронированный, 3 жилы по 2,5 мм², негорючий
б) медный, виниловая изоляция и оболочка, 3 жилы по 2,5 мм², не распространяет горение, низкое дымовыделение
в) алюминиевый, виниловая изоляция, 3 жилы по 2,5 мм², морозостойкий
г) медный, гибкий, 3 жилы по 2,5 мм², экранированный

- Какой параметр нормируется для отклонения частоты в энергосистеме?
а) ±0,05 Гц
б) ±0,2 Гц
в) ±0,5 Гц
г) ±1 Гц

- Что такое «потеря напряжения» в линии?
а) разница потенциалов при холостом ходе
б) алгебраическая разница напряжений в начале и конце линии при нагрузке
в) падение напряжения на ёмкостной составляющей
г) напряжение на индуктивности

- Какой аппарат обеспечивает видимый разрыв цепи?
а) автоматический выключатель
б) разъединитель
в) контактор
г) пускатель

- Что такое «заземляющий проводник»?
а) проводник, соединяющий заземляемую часть с заземлителем
б) нулевой рабочий проводник
в) фазный проводник
г) экран кабеля

- Какой документ содержит однолинейные схемы электроснабжения объекта?
а) паспорт оборудования
б) проектная документация (раздел ЭС/ЭО)
в) инструкция по эксплуатации
г) журнал учёта работ

- Что такое «компенсация реактивной мощности»?
а) повышение напряжения в сети
б) снижение потребления реактивной энергии за счёт конденсаторных батарей или синхронных компенсаторов
в) фильтрация высших гармоник
г) регулирование частоты

- Какой аппарат применяют для защиты электродвигателя от перегрузки?
а) предохранитель
б) тепловое реле или расцепитель автомата
в) реле напряжения
г) разрядник

- Что такое «категория надёжности II»?
а) потребители, перерыв в питании которых угрожает жизни
б) потребители, допустимый перерыв — от времени автоматического восстановления до нескольких часов
в) бытовые потребители
г) объекты с резервным питанием от генератора

- Какой параметр определяет выбор сечения кабеля по нагреву?
а) напряжение сети
б) длительно допустимый ток проводника
в) активное сопротивление
г) индуктивность линии

- Что такое «ударный ток КЗ»?
а) среднеквадратичное значение тока КЗ
б) максимальное мгновенное значение тока КЗ
в) ток термической стойкости
г) ток динамической стойкости

- Какой аппарат используют для нечастых коммутаций цепи под нагрузкой?
а) контактор
б) рубильник
в) автоматический выключатель
г) пускатель

- Что такое «коэффициент спроса» в расчётах нагрузок?
а) отношение реактивной мощности к активной
б) отношение расчётной мощности к установленной (суммарной номинальной)
в) КПД сети
г) коэффициент трансформации

- Какой режим нейтрали используют в сетях 0,4 кВ для безопасности?
а) изолированная
б) глухозаземлённая
в) резонансно-заземлённая
г) эффективно-заземлённая

- Что такое «учёт электроэнергии»?
а) контроль качества напряжения
б) измерение и регистрация активной и реактивной энергии с помощью счётчиков
в) мониторинг токов в фазах
г) регистрация переключений оборудования

- Какой прибор измеряет гармоники в сети?
а) амперметр
б) вольтметр
в) анализатор качества электроэнергии
г) фазометр

- Что такое «номинальный ток» аппарата?
а) ток короткого замыкания
б) максимальный ток, который аппарат может проводить длительно без повреждения
в) пусковой ток нагрузки
г) ток срабатывания защиты

Вариант 3

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 110 кВ и выше?
а) изолированная
б) резонансно-заземлённая
в) эффективно-заземлённая
г) глухозаземлённая

- Что означает аббревиатура ГРЩ?
а) главный релейный щит
б) главный распределительный щит
в) групповой распределительный шкаф
г) главный коммутационный пункт

- Какой документ нормирует отклонения напряжения в сетях 0,4 кВ?
а) ПУЭ, гл. 2.4
б) ПТЭЭП, разд. 3
в) ГОСТ 32144-2013
г) СП 434.1325800.2019

- Типовой cos φ асинхронного двигателя в номинале:
а) 0,6–0,7
б) 0,8–0,9
в) 0,95–1,0
г) 1,1

- Назначение конденсаторных установок:
а) повышение напряжения
б) компенсация реактивной мощности
в) ограничение тока КЗ
г) фильтрация гармоник

- Аппарат для защиты линии от перегрузки и КЗ:
а) рубильник
б) контактор
в) автоматический выключатель
г) реле напряжения

- «Расчётная мощность» — это:
а) сумма номинальных мощностей
б) максимальная ожидаемая мощность с коэффициентами спроса и одновременности
в) мощность по паспорту трансформатора
г) средняя суточная мощность

8. Режим нейтрали в сетях 110 кВ и выше:
а) изолированная
б) резонансно-заземлённая
в) эффективно-заземлённая
г) глухозаземлённая

9. Что такое «потеря напряжения» в линии?
а) разница потенциалов при холостом ходе
б) алгебраическая разница напряжений в начале и конце линии при нагрузке
в) падение на активном сопротивлении
г) напряжение на ёмкости

10. Какой аппарат обеспечивает видимый разрыв цепи?
а) автоматический выключатель
б) разъединитель
в) контактор
г) предохранитель

11. Что означает маркировка кабеля ВВГнг-LS 3×4?
а) алюминиевый, виниловая изоляция, 3 жилы по 4 мм², негорючий
б) медный, виниловая изоляция и оболочка, 3 жилы по 4 мм², не распространяет горение, низкое дымовыделение
в) медный, бронированный, 3×4 мм², морозостойкий
г) алюминиевый, гибкий, 3×4 мм², экранированный

12. Какой документ регламентирует испытания электроустановок?
а) ПУЭ, гл. 1.8
б) ПТЭЭП, прил. 3
в) ГОСТ 32144-2013
г) СП 434.1325800.2019

13. Что такое «резервное питание»?
а) второй фидер от той же подстанции
б) независимый источник, обеспечивающий работу при отключении основного ввода
в) аккумуляторная батарея для освещения
г) генератор холостого хода

14. Какой ток считается «длительно допустимым» для проводника?
а) ток КЗ
б) максимальный ток без перегрева изоляции
в) пусковой ток двигателя
г) ток холостого хода трансформатора

15. Что такое «коэффициент трансформации»?
а) отношение мощностей первичной и вторичной обмоток
б) отношение напряжений или чисел витков обмоток
в) КПД трансформатора
г) потеря напряжения в обмотках

16. Какой цвет имеет шина PE (защитный проводник) по ГОСТ?
а) синий
б) жёлто-зелёный
в) красный
г) чёрный

17. Что такое «активная мощность»?
а) мощность, расходуемая на нагрев и механическую работу
б) средняя мощность за период, передаваемая нагрузке
в) мощность магнитного поля рассеяния
г) реактивная мощность конденсатора

18. Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) мультиметр
б) мегаомметр
в) ваттметр
г) осциллограф

19. Что показывает класс защиты IP оборудования?
а) степень защиты от проникновения твёрдых предметов и влаги
б) уровень изоляции по напряжению
в) механическую прочность корпуса
г) стойкость к ударным нагрузкам

20. Какой документ определяет порядок оперативных переключений?
а) ПУЭ
б) ГОСТ Р 50571
в) ПТЭЭП, раздел 2
г) СП 31-110

21. Что такое «селективность защит»?
а) скорость срабатывания защиты
б) отключение только повреждённого участка без отключения всей сети
в) чувствительность к малым токам
г) наличие резервной защиты

22. Какой аппарат применяют для защиты электродвигателя от обрыва фазы?
а) автоматический выключатель
б) УЗО
в) тепловое реле или реле контроля фаз
г) ограничитель перенапряжения

23. Что такое «время срабатывания защиты»?
а) время от появления повреждения до отключения
б) интервал от момента превышения уставки до размыкания цепи
в) задержка на включение резервного питания
г) период самодиагностики устройства

24. Какой тип заземления используют в системах TN-C-S?
а) полностью изолированная нейтраль
б) комбинированное (общий проводник на вводе, разделение на PE и N внутри объекта)
в) глухозаземлённая без разделения проводников
г) резонансно-заземлённая

25. Что измеряет прибор «фазометр»?
а) напряжение
б) ток
в) угол сдвига фаз между напряжением и током
г) частоту сети

26. Какой кабель допускается прокладывать в трубах ПВХ?
а) АВБбШв
б) ВВГ
в) ПвВнг-FRHF
г) СИП

27. Что означает обозначение «С25» на автоматическом выключателе?
а) ток уставки 25 А, характеристика «В»
б) номинальный ток 25 А, характеристика срабатывания «С»
в) отключающая способность 25 кА
г) класс энергопотребления 25

28. Что такое «номинальный ток расцепителя» автоматического выключателя?
а) максимальный ток короткого замыкания
б) ток, при котором расцепитель не срабатывает длительное время
в) ток уставки электромагнитного расцепителя
г) ток термической стойкости

29. Какой режим работы трансформатора считается аварийным?
а) номинальная нагрузка
б) холостой ход
в) короткое замыкание
г) перегрузка на 10 %

30. Что такое «учёт электроэнергии»?
а) контроль качества напряжения
б) измерение и регистрация активной и реактивной энергии с помощью счётчиков
в) мониторинг токов в фазах
г) регистрация переключений оборудования

Ключ

| № вопроса | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | а | в |
| 2 | б | а | б |
| 3 | б | б | в |
| 4 | б | б | б |
| 5 | б | а | б |
| 6 | в | б | в |
| 7 | б | б | б |
| 8 | б | б | в |
| 9 | б | б | б |
| 10 | в | б | б |
| 11 | а | б | б |
| 12 | в | а | б |
| 13 | а | б | б |
| 14 | б | б | б |
| 15 | б | б | б |
| 16 | б | б | б |
| 17 | в | б | б |
| 18 | б | б | б |
| 19 | б | б | а |
| 20 | б | б | в |
| 21 | б | б | б |
| 22 | б | б | в |
| 23 | б | б | б |
| 24 | б | б | б |
| 25 | а | б | а |
| 26 | в | в | б |
| 27 | б | б | б |
| 28 | б | б | б |
| 29 | б | б | в |
| 30 | б | б | б |

Критерии оценивания

| Количество баллов | Процент выполнения | Оценка | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| 27–30 | 90–100 % | 5 | Отлично |
| 24–26 | 80–89 % | 4 | Хорошо |
| 18–23 | 60–79 % | 3 | Удовлетворительно |
| 0–17 | 0–59 % | 2 | Неудовлетворительно |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

МДК.01.02 Электроснабжение

Курс 4, семестр -7

Тестовое задание

Вариант 1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Вариант 1

- Какой класс напряжения относится к распределительным сетям 0,4 кВ?
а) низкое напряжение (НН);
б) среднее напряжение I (СН-I);
в) среднее напряжение II (СН-II);
г) высокое напряжение (ВН).

- Что означает маркировка трансформатора ТМГ-100/10/0,4?
а) трёхфазный, масляный, герметичный, 100 кВА, 10 кВ / 0,4 кВ;
б) ток максимума 100 А, группа 10, 0,4 кВ;
в) температура максимума 100 °C, 10 кВ, 0,4 кВт;
г) тип М, год выпуска 1910, мощность 0,4 кВт.

- Рассчитайте ток трёхфазной нагрузки при P = 30 кВт, U = 380 В, cosφ = 0,85.
а) 48 А;
б) 53 А;
в) 60 А;
г) 72 А.

Расчёт:

(2 балла)

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 6–35 кВ?
а) глухозаземлённая нейтраль (TN);
б) изолированная нейтраль;
в) эффективно заземлённая;
г) резонансно заземлённая (через дугогасящий реактор).
(верный ответ: б или г, в зависимости от конкретной сети)

- Что показывает коэффициент мощности cosφ?
а) долю активной мощности в полной;
б) отношение реактивной мощности к активной;
в) КПД линии;
г) потери в трансформаторе.

- Установите соответствие: элемент подстанции — функция.

  - силовой трансформатор → а) преобразование напряжения;

  - разъединитель → б) создание видимого разрыва;

  - ОПН → в) защита от перенапряжений;

  - автоматический выключатель → г) защита от КЗ и перегрузок.
(1 балл за каждое верное соответствие)

- Какой документ регламентирует допустимые отклонения напряжения в сетях 0,4 кВ?
а) ПУЭ (7-е изд., гл. 1.2);
б) ПТЭЭП (прил. 3);
в) ГОСТ 32144-2013;
г) СП 31-110-2003.

- Какая схема питания считается наиболее надёжной для ответственных потребителей?
а) радиальная без резервирования;
б) магистральная с односторонним питанием;
в) двухлучевая с АВР;
г) кольцевая без АВР.

- В каких единицах измеряется реактивная мощность?
а) Вт;
б) вар;
в) ВА;
г) А.

- Какой прибор используют для регистрации гармоник и фликкера?
а) мультиметр;
б) анализатор качества электроэнергии;
в) мегаомметр;
г) ваттметр.

- Рассчитайте сечение медного кабеля (ρ = 0,0175 Ом⋅мм2/м) длиной 80 м при токе 63 А и допустимом падении напряжения 4 В.
а) 25 мм²;
б) 35 мм²;
в) 50 мм²;
г) 70 мм².

Расчёт:

С учётом запаса и стандартного ряда выбираем 35 мм².
(2 балла)

- Какие меры снижают активные потери в ЛЭП? Выберите все верные ответы.
а) повышение номинального напряжения;
б) увеличение сечения проводников;
в) компенсация реактивной мощности;
г) уменьшение длины линии.
(1 балл за полный верный ответ)

- Что означает маркировка кабеля АВБбШв 4×150?
а) 4 алюминиевые жилы по 150 мм², броня, защитный шланг;
б) 4 медные жилы по 150 мм², без брони;
в) 4 слоя изоляции, сечение 150 см²;
г) 4 фазы, нагрузка до 150 кВт.

- Какой режим работы трансформатора считается номинальным?
а) холостой ход;
б) короткое замыкание;
в) нагрузка, при которой S = Sном​;
г) перегрузка на 30 %.

- Что такое «точка потокораздела» в расчётах сетей?
а) узел, где сходятся потоки мощности;
б) место установки трансформатора;
в) точка подключения счётчика;
г) начало линии.

Вариант 2

- Какое напряжение относится к категории «среднее напряжение I» (СН-I)?
а) 0,4 кВ;
б) 6–10 кВ;
в) 35 кВ;
г) 110 кВ.

- Что обозначает группа соединения Y/Δ-11?
а) схема соединения обмоток и фазовый сдвиг;
б) мощность и КПД;
в) класс напряжения и ток;
г) частота и число фаз.

- Рассчитайте полную мощность S при I = 100 А, U = 6 кВ, cosφ = 0,8.
а) 1039 кВА;
б) 1100 кВА;
в) 1200 кВА;
г) 1300 кВА.
(2 балла)

- Какой режим нейтрали используют в сетях 110 кВ и выше?
а) изолированная;
б) глухозаземлённая;
в) эффективно заземлённая;
г) резонансно заземлённая.

- Установите соответствие: устройство — защита.

  - автоматический выключатель ;→ б) от перегрева двигателя;

  - реле перегрузки → а) от КЗ

  - ОПН → в) от грозовых перенапряжений;

  - дифференциальная защита → г) от замыканий на землю.
(1 балл за каждое верное соответствие)

- Какой стандарт нормирует уровни гармоник в сетях 0,4 кВ?
а) ГОСТ Р 51317.3.2-2006;
б) ПУЭ, гл. 1.2;
в) ПТЭЭП, прил. 3;
г) СП 256.1325800.2016.

- Какая схема обеспечивает принцип «N-1» (отказ одного элемента не нарушает питание)?
а) одиночная магистраль;
б) двухлучевая с АВР;
в) радиальная без резерва;
г) разомкнутое кольцо.

- Что такое коэффициент загрузки трансформатора Kз​?
а) Kз​ = Pакт​/Pном​;
б) Kз​ = Sнагр​/Sном​;
в) Kз​ = Iнагр​/Iном​;
г) Kз​ = Uнагр​/Uном​.

- Какой прибор измеряет активную энергию (кВт·ч) в трёхфазной сети?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) трёхфазный счётчик электроэнергии;
г) фазометр.

- Рассчитайте сечение алюминиевого кабеля (ρ = 0,028 Ом⋅мм2/м) длиной 120 м при токе 80 А и допустимом падении напряжения 5 В.
а) 40 мм²;
б) 54 мм²;
в) 65 мм²;
г) 80 мм².

Расчёт:

(2 балла)

- Какие факторы влияют на выбор сечения проводника? Выберите все верные ответы.
а) допустимый длительный ток;
б) падение напряжения;
в) механическая прочность;
г) условия окружающей среды (температура, коррозия).
(1 балл за полный верный ответ)

- Что означает маркировка кабеля ВВГнг(А)-LS 3×25?
а) 3 медные жилы по 25 мм², ПВХ изоляция и оболочка, не распространяет горение, низкое дымовыделение;
б) 3 алюминиевые жилы по 25 мм², гофра, негорючий;
в) 3 слоя изоляции, сечение 25 см²;
г) 3 фазы, нагрузка до 25 кВт.

- Что такое «перегрузочная способность» трансформатора?
а) работа в режиме холостого хода;
б) кратковременная работа при токе выше номинального без повреждения;
в) работа при пониженном напряжении;
г) работа на холостом ходу с повышенной частотой.

- Что показывает векторная диаграмма напряжений в трёхфазной сети?
а) только амплитуды фаз;
б) только фазовые сдвиги;
в) амплитуды и фазовые соотношения между фазами;
г) частоту сети.

Вариант 3

- Какое напряжение относится к категории «высокое напряжение» (ВН)?
а) 0,4 кВ;
б) 6 кВ;
в) 35 кВ;
г) 110 кВ.

- Что означает обозначение «110/10 кВ» на силовом трансформаторе?
а) вход 110 кВ, выход 10 кВ;
б) мощность 110 МВА, напряжение 10 кВ;
в) класс изоляции 110 кВ, ток 10 кА;
г) частота 110 Гц, напряжение 10 кВ.

- Рассчитайте ток трёхфазной нагрузки при P = 45 кВт, U = 660 В, cosφ = 0,9.
а) 42 А;
б) 46 А;
в) 55 А;
г) 63 А.

Расчёт:

(2 балла)

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 0,4 кВ (TN-C, TN-S)?
а) изолированная нейтраль;
б) глухозаземлённая нейтраль;
в) резонансно заземлённая;
г) эффективно заземлённая.

- Что такое «реактивная мощность» и в чём она измеряется?
а) P, Вт;
б) Q, вар;
в) S, ВА;
г) I, А.

- Установите соответствие: элемент РУ — назначение.

  - выключатель нагрузки;

  - предохранитель;

  - трансформатор тока;

  - разрядник.
Назначения: а) коммутация нагрузки без КЗ; б) защита от сверхтоков; в) измерение тока; г) защита от перенапряжений.
(1 балл за каждое верное соответствие)

- Какой документ определяет допустимые потери напряжения в сетях 0,4 кВ?
а) ПУЭ (гл. 1.7);
б) ПТЭЭП (разд. 2);
в) ГОСТ 32144-2013;
г) СП 31-110-2003.

- Какая схема питания характерна для промышленных предприятий с равномерной нагрузкой?
а) радиальная с одним вводом;
б) магистральная с двусторонним питанием;
в) кольцевая без АВР;
г) смешанная с резервированием

- Что такое «коэффициент мощности» и как он связан с углом сдвига фаз?
а) cosφ=P/S, где φ — угол между напряжением и током;
б) sinφ=Q/S;
в) tanφ=Q/P;
г) φ=0 при чисто активной нагрузке.

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) омметр;
б) мегаомметр;
в) ваттметр;
г) фазометр.

- Рассчитайте сечение медного кабеля (ρ = 0,0175 Ом⋅мм2/м) длиной 150 м при токе 100 А и допустимом падении напряжения 6 В.
а) 40 мм²;
б) 44 мм²;
в) 48 мм²;
г) 55 мм².

Расчёт:

(2 балла)

- Какие параметры учитываются при выборе автоматического выключателя?

а) номинальный ток;
б) отключающая способность;
в) характеристика срабатывания (B, C, D);
г) число полюсов.
(1 балл за полный верный ответ)

- Что означает маркировка кабеля ПвВГ 5×16?
а) 5 медных жил по 16 мм², изоляция из сшитого полиэтилена, ПВХ оболочка, без брони;
б) 5 алюминиевых жил по 16 мм², виниловая изоляция;
в) 5 слоёв изоляции, сечение 16 см²;
г) 5 фаз, нагрузка до 16 кВт.

- Что такое «напряжение короткого замыкания» трансформатора (Uк​) и для чего оно нужно?
а) напряжение на вторичной обмотке при холостом ходе;
б) процентное значение напряжения, при котором ток КЗ равен номинальному току, используется для расчёта токов КЗ;
в) максимальное напряжение пробоя изоляции;
г) напряжение на первичной обмотке при перегрузке.

- Какой прибор применяется для измерения фазных напряжений в трёхфазной сети?
а) амперметр;
б) вольтметр (или мультиметр в режиме измерения напряжения);
в) ваттметр;
г) фазометр.

Критерии оценивания:

- 18–20 баллов — «5» (отлично);

- 14–17 баллов — «4» (хорошо);

- 10–13 баллов — «3» (удовлетворительно);

- менее 10 баллов — «2» (неудовлетворительно).

Ключи к тестам по МДК.01.02 «Электроснабжение»

| № задания | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | б | г |
| 2 | а | а | а |
| 3 | б I=3⋅U⋅cosφP=1,732⋅380⋅0,8530000≈53,1 А. | а S=3​⋅U⋅I=1,732⋅6⋅100=1039,2 кВА. | б I=3​⋅U⋅cosφP​=1,732⋅660⋅0,945000​≈46,2 А. |
| 4 | б, г (в зависимости от сети) | в | б |
| 5 | а | а | б |
| 6 | 1–а, 2–б, 3–в, 4–г | 1–а, 2–б, 3–в, 4–г | 1–а, 2–б, 3–в, 4–г |
| 7 | в | а | в |
| 8 | в | б | б |
| 9 | б | б | а |
| 10 | б | в | б |
| 11 | б R=IΔU​=634​≈0,0635 Ом;S=Rρ⋅L​=0,06350,0175⋅80​≈22,05 мм2. | б R=IΔU​=805​=0,0625 Ом;S=Rρ⋅L​=0,06250,028⋅120​=53,76 мм2. | в R=IΔU​=1006​=0,06 Ом;S=Rρ⋅L​=0,060,0175⋅150​=43,75 мм2. |
| 12 | а, б, в, г | а, б, в, г | а, б, в, г |
| 13 | а | а | а |
| 14 | в | б | б |
| 15 | а | в | б |

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

МДК.01.02 Электроснабжение

Курс 4, семестр -7

Тестовое задание

Вариант 1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Вариант 1

- Какое напряжение считается стандартным для питания бытовых потребителей в РФ?
а) 110 В;
б) 220 В;
в) 380 В;
г) 400 В.

- Что означает буква «Р» в маркировке трансформатора ТМР-100/10?
а) регулируемый;
б) резервный;
в) радиальный;
г) реактивный.

- Рассчитайте ток однофазной нагрузки при P = 5,5 кВт, U = 220 В, cosφ = 0,95.
а) 24 А;
б) 26 А;
в) 28 А;
г) 30 А.
Приведите расчёт (2 балла)

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 0,66 кВ?
а) эффективно заземлённая;
б) резонансно заземлённая;
в) глухозаземлённая;
г) изолированная.

- Что характеризует параметр Uк​% трансформатора?
а) напряжение холостого хода;
б) процентное значение напряжения КЗ при номинальном токе;
в) допустимое перенапряжение;
г) падение напряжения при нагрузке.

- Установите соответствие: устройство — основная функция.

  - разрядник;

  - трансформатор напряжения;

  - выключатель нагрузки;

  - предохранитель.
Функции: а) защита от перенапряжений; б) измерение/контроль напряжения; в) коммутация нагрузки без КЗ; г) защита от сверхтоков.
(1 балл за каждое верное соответствие)

- Какой документ устанавливает нормы качества электроэнергии?
а) ПУЭ, гл. 1.1;
б) ПТЭЭП, разд. 3;
в) ГОСТ 32144-2013;
г) СП 256.1325800.2016.

- Какая схема питания обеспечивает минимальное число переключений при ремонте?
а) радиальная;
б) магистральная с односторонним питанием;
в) кольцевая с АВР;
г) смешанная без резерва.

- Что такое «номинальная мощность» трансформатора?
а) максимальная мощность при перегрузке;
б) мощность при холостом ходе;
в) длительно допустимая мощность при номинальных параметрах;
г) мощность при КЗ.

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности в трёхфазной сети?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) фазометр или анализатор качества;
г) ваттметр.

- Рассчитайте сечение медного провода (ρ = 0,0175 Ом⋅мм2/м) длиной 75 м при токе 50 А и допустимом падении напряжения 3 В.
а) 20 мм²;
б) 22 мм²;
в) 25 мм²;
г) 30 мм².
Приведите расчёт (2 балла)

- Какие факторы влияют на выбор защитной аппаратуры? Выберите все верные ответы.
а) номинальный ток цепи;
б) отключающая способность;
в) категория применения (А, В, С);
г) цвет корпуса.

- Что означает маркировка кабеля ВВГнг-FRLS 3×4?
а) 3 медные жилы по 4 мм², ПВХ изоляция/оболочка, огнестойкий, низкое дымовыделение;
б) 3 алюминиевые жилы по 4 мм², виниловая изоляция, негорючий;
в) 3 слоя изоляции, сечение 4 см²;
г) 3 фазы, нагрузка до 4 кВт.

- Что происходит при насыщении магнитопровода трансформатора?
а) растёт КПД;
б) резко увеличивается ток холостого хода;
в) повышается напряжение на вторичной обмотке;
г) уменьшается частота сети.

- Какой параметр определяет необходимость компенсации реактивной мощности?
а) низкий cosφ;
б) высокое напряжение;
в) малый ток нагрузки;
г) частота 50 Гц.

Вариант 2

- Какое напряжение используется для питания городских осветительных сетей?
а) 12 В;
б) 42 В;
в) 220 В;
г) 380 В.

- Что означает цифра «10» в обозначении трансформатора ТСЗ-10/0,4?
а) мощность 10 кВт;
б) мощность 10 кВА;
в) напряжение 10 кВ;
г) ток 10 А.

- Рассчитайте полную мощность однофазной цепи при U = 230 В, I = 15 А, cosφ = 0,8.
а) 2,76 кВА;
б) 3,0 кВА;
в) 3,45 кВА;
г) 4,0 кВА.
Приведите расчёт (2 балла)

- Какой режим нейтрали применяют в сетях 35 кВ сельских районов?
а) глухозаземлённая;
б) эффективно заземлённая;
в) изолированная или резонансно заземлённая;
г) комбинированная.

- Что показывает кривая намагничивания трансформатора?
а) зависимость B(H) для материала сердечника;
б) зависимость тока КЗ от напряжения;
в) КПД при разных нагрузках;
г) потери в обмотках.

- Установите соответствие: элемент РУ — назначение.

  - ОПН;

  - реле тока;

  - секционный выключатель;

  - счётчик электроэнергии.
Назначения: а) защита от перенапряжений; б) отключение при перегрузке; в) соединение секций шин; г) учёт активной энергии.
(1 балл за каждое верное соответствие)

- Какой стандарт регламентирует допустимые уровни фликера?
а) ГОСТ Р 51317.3.2-2006;
б) ПУЭ, гл. 1.2;
в) ПТЭЭП, прил. 3;
г) СП 31-110-2003.

- Какая схема питания характерна для объектов с неравномерной нагрузкой по времени?
а) радиальная без резерва;
б) магистральная с АВР;
в) кольцевая без АВР;
г) смешанная с групповыми щитками.

- Что такое «перегрузочная способность» кабеля?
а) максимальный ток при КЗ;
б) допустимый ток при повышенной температуре окружающей среды;
в) кратковременная нагрузка сверх номинала без повреждения;
г) ток при пониженном напряжении.

- Какой прибор измеряет гармонические искажения в сети?
а) мультиметр;
б) мегаомметр;
в) анализатор качества электроэнергии;
г) ваттметр.

- Рассчитайте сечение алюминиевого кабеля (ρ = 0,028 Ом⋅мм2/м) длиной 100 м при токе 90 А и допустимом падении напряжения 5 В.
а) 40 мм²;
б) 45 мм²;
в) 50 мм²;
г) 56 мм².

Расчёт (2 балла):

- Какие меры снижают реактивные потери в сети? Выберите все верные ответы.
а) установка конденсаторных батарей;
б) повышение сечения проводников;
в) применение синхронных компенсаторов;
г) уменьшение длины линии.
(1 балл за полный верный ответ)

- Что означает маркировка кабеля ПвВнг(А)-HF 4×16?
а) 4 медные жилы по 16 мм², изоляция из сшитого полиэтилена, ПВХ оболочка, не распространяет горение, без галогенов;
б) 4 алюминиевые жилы по 16 мм², виниловая изоляция, негорючий;
в) 4 слоя изоляции, сечение 16 см²;
г) 4 фазы, нагрузка до 16 кВт.

- Что происходит при обрыве нейтрального провода в четырёхпроводной трёхфазной сети?
а) симметрирование напряжений;
б) перекос фазных напряжений;
в) отключение нагрузки;
г) рост частоты сети.

- Какой параметр определяет выбор номинала предохранителя?
а) номинальный ток цепи;
б) напряжение сети;
в) время-токовая характеристика;
г) цвет корпуса.

Вариант 3

- Какое напряжение используется для питания лифтов в многоэтажных домах?
а) 12 В;
б) 24 В;
в) 220 В;
г) 380 В.

- Что означает буква «С» в маркировке трансформатора ТСЛ-100/10?
а) сухой;
б) силовой;
в) синхронный;
г) стабилизированный.

- Рассчитайте ток трёхфазной нагрузки при P = 18 кВт, U = 400 В, cosφ = 0,88.
а) 25 А;
б) 27 А;
в) 30 А;
г) 33 А.
Приведите расчёт (2 балла)

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 6 кВ промышленных предприятий?
а) глухозаземлённая;
б) изолированная;
в) эффективно заземлённая;
г) резонансно заземлённая (при ёмкостном токе > 30 А).

- Что показывает КПД трансформатора η?
а) отношение потерь к входной мощности;
б) отношение выходной мощности к входной;
в) разность мощностей на входе и выходе;
г) процентное падение напряжения.

- Установите соответствие: устройство — назначение.

  - дифференциальный автомат;

  - ограничители перенапряжений (ОПН);

  - трансформатор тока;

  - рубильник.
Назначения: а) защита от токов утечки и КЗ; б) защита от грозовых перенапряжений; в) измерение тока для релейной защиты; г) ручное включение/отключение цепи.
(1 балл за каждое верное соответствие)

- Какой документ регламентирует требования к молниезащите зданий?
а) ПУЭ, гл. 4.2;
б) ГОСТ Р МЭК 62305;
в) СП 31-110-2003;
г) ПТЭЭП, прил. 6.

- Какая схема питания минимизирует последствия локального повреждения линии?
а) радиальная с одним вводом;
б) магистральная без резервирования;
в) кольцевая с АВР;
г) смешанная без резервных связей.

- Что такое «номинальный ток отключения» автоматического выключателя?
а) максимальный ток при перегрузке;
б) ток, при котором срабатывает тепловой расцепитель;
в) максимальный ток КЗ, который выключатель способен отключить;
г) ток холостого хода.

- Какой прибор измеряет сопротивление заземляющего устройства?
а) омметр;
б) мегаомметр;
в) измеритель сопротивления заземления (например, М-416);
г) ваттметр.

- Рассчитайте сечение медного кабеля (ρ = 0,0175 Ом⋅мм2/м) длиной 120 м при токе 80 А и допустимом падении напряжения 6 В.
а) 25 мм²;
б) 28 мм²;
в) 32 мм²;
г) 35 мм².
Приведите расчёт (2 балла)

- Какие факторы влияют на выбор способа прокладки кабеля? Выберите все верные ответы.
а) температура окружающей среды;
б) наличие агрессивных сред (химия, влага);
в) механическая нагрузка (давление грунта, движение транспорта);
г) цвет изоляции.

- Что означает маркировка кабеля АПвБбШп 5×35?
а) 5 алюминиевых жил по 35 мм², изоляция из сшитого полиэтилена, броня, защитный шланг;
б) 5 медных жил по 35 мм², ПВХ изоляция, без брони;
в) 5 слоёв изоляции, сечение 35 см²;
г) 5 фаз, нагрузка до 35 кВт.

- Что происходит при феррорезонансе в сети?
а) стабилизация напряжения;
б) резкое повышение напряжения и токов;
в) снижение частоты сети;
г) отключение нагрузки.

- Какой параметр учитывает «коэффициент спроса» при расчёте нагрузок?
а) одновременность работы электроприёмников;
б) длину линии;
в) температуру окружающей среды;
г) частоту сети.

Ключи к тестам

| № задания | Вариант 7 | Вариант 8 | Вариант 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | в | г |
| 2 | а | б | а |
| 3 | б (расчёт: I = U⋅cosφP​ = 220⋅0,955500​ ≈ 26,1 А) | а (расчёт: S = U⋅I = 230⋅15 = 3450 ВА = 3,45 кВА) | б (расчёт: I = 3​⋅U⋅cosφP​ = 1,732⋅400⋅0,8818000​ ≈ 27,3 А) |
| 4 | в | в | г |
| 5 | б | а | б |
| 6 | 1–а, 2–б, 3–в, 4–г | 1–а, 2–б, 3–в, 4–г | 1–а, 2–б, 3–в, 4–г |
| 7 | в | а | б |
| 8 | в | б | в |
| 9 | в | в | в |
| 10 | в | в | в |
| 11 | в (расчёт: R = 503​ = 0,06 Ом; S = 0,060,0175⋅75​ ≈ 21,875 мм2 → 25 мм²) | в (расчёт: R = 905​ ≈ 0,0556 Ом; S = 0,05560,028⋅100​ ≈ 50,36 мм2 → 50 мм²) | в (расчёт: R = 806​ = 0,075 Ом; S = 0,0750,0175⋅120​ = 28 мм2 → 32 мм²) |
| 12 | а, б, в | а, в | а, б, в |
| 13 | а | а | а |
| 14 | б | б | б |
| 15 | а | а | а |

Образец билета к 3-ей рубежной аттестации

МДК.01.02 Электроснабжение

Курс 4, семестр -7

Тестовое задание

Вариант 1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Вариант 1

- Какое напряжение применяется для питания аварийного освещения в общественных зданиях?
а) 12 В;
б) 24 В;
в) 220 В;
г) 380 В.

- Что означает обозначение «КК» в маркировке кабеля?
а) кабель контрольный;
б) кабель коаксиальный;
в) кабель комбинированный;
г) кабель коррозионностойкий.

- Рассчитайте активную мощность трёхфазной цепи при I = 60 А, U = 400 В, cosφ = 0,9.
а) 30 кВт;
б) 32 кВт;
в) 37 кВт;
г) 40 кВт.
Приведите расчёт (2 балла)

- Какой режим нейтрали используется в сетях 10 кВ городских распределительных сетей?
а) глухозаземлённая;
б) изолированная;
в) эффективно заземлённая;
г) резонансно заземлённая (при токах > 10 А).

- Что показывает коэффициент трансформации Kт​?
а) отношение напряжений U1​/U2​;
б) отношение токов I1​/I2​;
в) отношение мощностей P1​/P2​;
г) КПД трансформатора.

- Установите соответствие: устройство — основная функция.

  - УЗИП;

  - реле напряжения;

  - контактор;

  - счётчик реактивной энергии.
(1 балл за каждое верное соответствие)\

- Какой документ регламентирует допустимые токи короткого замыкания?
а) ПУЭ, гл. 1.4;
б) ПТЭЭП, прил. 5;
в) ГОСТ Р 52735-2007;
г) СП 256.1325800.2016.

- Какая схема питания обеспечивает максимальную живучесть при повреждении одной линии?
а) радиальная;
б) магистральная с АВР;
в) кольцевая с двусторонним питанием;
г) смешанная без резерва.

- Что такое «номинальное напряжение изоляции» кабеля?
а) максимальное рабочее напряжение;
б) испытательное напряжение при заводских испытаниях;
в) напряжение, при котором допускается длительная эксплуатация;
г) напряжение пробоя.

- Какой прибор измеряет частоту сети?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) частотомер;
г) фазометр.

- Рассчитайте сечение медного провода (ρ = 0,0175 Ом⋅мм2/м) длиной 60 м при токе 40 А и допустимом падении напряжения 2 В.
а) 16 мм²;
б) 20 мм²;
в) 25 мм²;
г) 30 мм².
Приведите расчёт (2 балла)

- Какие факторы влияют на выбор сечения кабеля по нагреву? Выберите все верные ответы.
а) ток нагрузки;
б) температура окружающей среды;
в) способ прокладки (в земле, воздухе, трубе);
г) цвет изоляции.

- Что означает маркировка кабеля КГтп-ХЛ 4×10?
а) 4 медные жилы по 10 мм², гибкий, термопластичная изоляция, холодостойкий;
б) 4 алюминиевые жилы по 10 мм², виниловая изоляция, негорючий;
в) 4 слоя изоляции, сечение 10 см²;
г) 4 фазы, нагрузка до 10 кВт.

- Что происходит при феррорезонансе в сети с трансформаторами?
а) стабилизация напряжения;
б) резкое повышение напряжения и токов;
в) снижение частоты;
г) отключение нагрузки.

- Какой параметр определяет необходимость установки УЗО?
а) наличие заземлённой нейтрали;
б) ток утечки более 30 мА;
в) напряжение выше 220 В;
г) мощность нагрузки более 5 кВт.

Вариант 2

- Какое напряжение используется для питания лифтов в жилых домах?
а) 110 В;
б) 220 В;
в) 380 В;
г) 660 В.

- Что означает буква «Ф» в маркировке кабеля ВВГнг-FRLS?
а) огнестойкий;
б) гибкий;
в) фольгированный;
г) морозостойкий.

- Рассчитайте полную мощность однофазной цепи при U = 230 В, I = 20 А, cosφ = 0,85.
а) 3,91 кВА;
б) 4,0 кВА;
в) 4,6 кВА;
г) 5,0 кВА.
Приведите расчёт (2 балла)

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 35 кВ промышленных предприятий?
а) глухозаземлённая;
б) эффективно заземлённая;
в) изолированная или резонансно заземлённая;
г) комбинированная.

- Что характеризует параметр Iхх​ трансформатора?
а) ток короткого замыкания;
б) ток холостого хода;
в) номинальный ток;
г) ток перегрузки.

- Установите соответствие: элемент РУ — назначение.

  - разрядник вентильный;

  - трансформатор тока нулевой последовательности;

  - секционный разъединитель;

  - ваттметр.

- Какой стандарт регламентирует нормы гармоник в сетях 0,4 кВ?
а) ГОСТ Р 51317.3.2-2006;
б) ПУЭ, гл. 1.2;
в) ПТЭЭП, прил. 3;
г) СП 31-110-2003.

- Какая схема питания характерна для объектов с пиковыми нагрузками?
а) радиальная без резерва;
б) магистральная с АВР;
в) кольцевая без АВР;
г) смешанная с накопителями энергии.

- Что такое «допустимый длительный ток» кабеля?
а) максимальный ток при КЗ;
б) ток, при котором кабель нагревается до предельно допустимой температуры;
в) ток при пониженном напряжении;
г) ток холостого хода.

- Какой прибор измеряет коэффициент гармоник?
а) мультиметр;
б) анализатор качества электроэнергии;
в) мегаомметр;
г) ваттметр.

- Рассчитайте сечение алюминиевого кабеля (ρ = 0,028 Ом⋅мм2/м) длиной 80 м при токе 65 А и допустимом падении напряжения 4 В.
а) 30 мм²;
б) 35 мм²;
в) 40 мм²;
г) 45 мм².

Расчёт (2 балла):

- Какие меры снижают потери в распределительных сетях? Выберите все верные ответы.
а) повышение напряжения сети;
б) увеличение сечения проводников;
в) компенсация реактивной мощности;
г) уменьшение длины линий.
(1 балл за полный верный ответ)

- Что означает маркировка кабеля ПвПг 1×120/16?
а) 1 медная жила 120 мм², изоляция из сшитого полиэтилена, герметизированный экран 16 мм²;
б) 1 алюминиевая жила 120 мм², виниловая изоляция, экран 16 мм²;
в) 1 фаза, нагрузка до 120 кВт, экран 16 %;
г) 1 слой изоляции, сечение 120 см², экран 16 см².

- Что происходит при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью?
а) мгновенное отключение защитой;
б) рост фазных напряжений до линейного уровня;
в) сохранение работоспособности сети при малом токе замыкания;
г) перегрев нейтрального провода.

- Какой параметр определяет выбор уставки теплового расцепителя автомата?
а) номинальный ток нагрузки;
б) ток короткого замыкания;
в) коэффициент мощности;
г) частота сети.

Вариант 3

- Какое напряжение используется для питания систем противопожарной защиты?
а) 12 В;
б) 24 В;
в) 220 В;
г) 380 В.

- Что означает обозначение «БбШв» в маркировке кабеля?
а) броня из стальных лент, защитный шланг из ПВХ;
б) бронированный, без галогенов;
в) биметаллический, гибкий, влагостойкий;
г) барьерный, безопасный, высокотемпературный.

- Рассчитайте ток трёхфазной нагрузки при P = 22 кВт, U = 380 В, cosφ = 0,88.
а) 30 А;
б) 34 А;
в) 38 А;
г) 42 А.
Приведите расчёт (2 балла)

- Какой режим нейтрали применяется в сетях 6 кВ сельских районов?
а) глухозаземлённая;
б) изолированная;
в) эффективно заземлённая;
г) резонансно заземлённая (при ёмкостном токе > 20 А).

- Что показывает КПД трансформатора η?
а) отношение потерь к входной мощности;
б) отношение выходной мощности к входной;
в) разность мощностей на входе и выходе;
г) процентное падение напряжения.

- Установите соответствие: устройство — назначение.

  - ОПН;

  - реле перегрузки;

  - контактор с тепловым реле;

  - счётчик активной энергии.

- Какой документ регламентирует требования к заземляющим устройствам?
а) ПУЭ, гл. 1.7;
б) ПТЭЭП, прил. 4;
в) ГОСТ Р 50571.5.54-2013;
г) СП 256.1325800.2016.

- Какая схема питания минимизирует последствия обрыва одной фазы?
а) радиальная с одним вводом;
б) магистральная без резерва;
в) кольцевая с АВР;
г) смешанная с резервными линиями.

- Что такое «номинальный ток отключения» предохранителя?
а) максимальный ток при перегрузке;
б) ток, при котором срабатывает тепловой элемент;
в) максимальный ток КЗ, который предохранитель способен разорвать;
г) ток холостого хода.

- Какой прибор измеряет сопротивление изоляции?
а) омметр;
б) мегаомметр;
в) измеритель заземления;
г) ваттметр.

- Рассчитайте сечение медного кабеля (ρ = 0,0175 Ом⋅мм2/м) длиной 90 м при токе 70 А и допустимом падении напряжения 5 В.
а) 20 мм²;
б) 22 мм²;
в) 25 мм²;
г) 28 мм².
Приведите расчёт (2 балла)

- Какие факторы влияют на выбор защитной аппаратуры? Выберите все верные ответы.
а) номинальный ток цепи;
б) отключающая способность;
в) категория применения (B, C, D);
г) цвет корпуса.

- Что означает маркировка кабеля АВБбШв 4×50?
а) 4 алюминиевые жилы по 50 мм², броня из стальных лент, защитный шланг из ПВХ;
б) 4 медные жилы по 50 мм², виниловая изоляция, без брони;
в) 4 слоя изоляции, сечение 50 см²;
г) 4 фазы, нагрузка до 50 кВт.

- Что происходит при насыщении магнитопровода трансформатора?
а) растёт КПД;
б) резко увеличивается ток холостого хода;
в) повышается напряжение на вторичной обмотке;
г) уменьшается частота сети.

- Какой параметр учитывает «коэффициент одновременности» при расчёте нагрузок?
а) вероятность одновременной работы всех потребителей;
б) длину линии;
в) температуру окружающей среды;
г) частоту сети.

Ключи к тестам

| № задания | Вариант 10 | Вариант 11 | Вариант 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | в | б |
| 2 | а | а | а |
| 3 | в (расчёт: P = 3​⋅U⋅I⋅cosφ = 1,732⋅400⋅60⋅0,9 ≈ 37,4 кВт) | а (расчёт: S = U⋅I = 230⋅20 = 4600 ВА = 4,6 кВА) | б (расчёт: I = 3​⋅U⋅cosφP​ = 1,732⋅380⋅0,8822000​ ≈ 34,1 А) |
| 4 | г | в | г |
| 5 | а | б | б |
| 6 | 1–а, 2–б, 3–в, 4–г | 1–а, 2–б, 3–в, 4–г | 1–а, 2–б, 3–в, 4–г |
| 7 | в | а | а, в |
| 8 | в | г | в |
| 9 | в | б | в |
| 10 | в | б | б |
| 11 | б (расчёт: R = 402​ = 0,05 Ом; S = 0,050,0175⋅60​ = 21 мм2 → 20 мм²) | б (расчёт: R = 654​ ≈ 0,0615 Ом; S = 0,06150,028⋅80​ ≈ 36,42 мм2 → 35 мм²) | в (расчёт: R = 705​ ≈ 0,0714 Ом; S = 0,07140,0175⋅90​ ≈ 22,05 мм2 → 25 мм²) |
| 12 | а, б, в | а, б, в, г | а, б, в |
| 13 | а | а | а |
| 14 | б | в | б |
| 15 | б | а | а |

Критерии оценивания

| Набранные баллы | Оценка |
| --- | --- |
| 18–20 | 5 («отлично») |
| 14–17 | 4 («хорошо») |
| 10–13 | 3 («удовлетворительно») |
| 0–9 | 2 («неудовлетворительно») |

Список экзаменационных вопросов по МДК.01.02 Электроснабжение

- Графики электрических нагрузок: суточные и годовые

- Конструкция, устройство и назначение высоковольтных выключателей

- Определение числа и мощности трансформаторов по условиям надежности электроснабжения и конструктивному выполнению

- Назначение, принцип действия и устройство предохранителей. Характеристики защитных аппаратов.+

- Селективность. Размещение аппаратов защиты в электрических сетях.

- Определение токов уставок предохранителей.

- Причины и виды коротких замыканий

- Короткие замыкания в электроустановках

- Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях+

- Зануление, требование к нему, область применения

- Защитное и рабочее заземление

- Газовая защита силового трансформатора

- Требования к качеству напряжения и его влияние на работу электроприемников+

- Вакуумный выключатель, устройство, назначение

- Категории электроприемников по надежности электроснабжения

- Типы заземляющих устройств

- Защита электрооборудования от атмосферных перенапряжений  разрядниками

- Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности в электрических сетях

- Выбор типа и расчет мощности силовых трансформаторов

- Методы расчета токов к.з. в электрических сетях

- Динамическое и термическое действие токов к.з.

- Определение токов уставок автоматических выключателей

- Определение номинальных токов электроприемников и выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током

- Радиальные, магистральные, смешанные схемы электроснабжения+

- Шкала стандартных напряжений при передаче электрической энергии к потребителям.

- Атомные электрические станции. Перспективы развития и роль атомных электрических станций в производстве энергии

- Гидроэлектрические станции. Перспективы развития и роль гидроэлектрических станций в производстве энергии

- Типы электрических станций, режимы их работы и принцип действия+

- Максимальная токовая защита (МТЗ)

- Токовая отсечка (ТО)

- Дифференциальная токовая защита (ДТЗ)

- Автоматический ввод резерва (АВР)

- Автоматическое повторное включение (АПВ)

- Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

- Автоматическая разгрузка по току (АРТ)

- Механическая блокировка разъединителей

- Электромагнитная блокировка разъединителей

- Акустический метод поиска места повреждения кабеля

- Перенапряжения и защита от перенапряжений

- Защита электрический двигателей

- Защита воздушных и кабельных линий

- Защита силовых трансформаторов

- Конструкция, устройство и назначение высоковольтного оборудования (реакторы, разрядники, трансформаторы тока)

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр 7

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Инструкция: выберите один правильный ответ. Время выполнения — 30 мин.

Вариант 1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

- Число изоляторов в гирлянде зависит от:
А) мощности, передаваемой по проводам;
Б) материала опоры;
В) напряжения ЛЭП;
Г) материала опоры и напряжения ЛЭП.

- Расстояние между двумя соседними опорами линий электропередач называется:
А) длина пролёта;
Б) стрела подвеса;
В) габарит пролёта;
Г) стрела провеса.

- Какой из способов сушки трансформатора указан верно?
А) метод индукционных потерь;
Б) токами КЗ;
В) в шкафу;
Г) все вышеперечисленные.

- Какой прибор нельзя подключить к трансформатору тока?
А) амперметр;
Б) реле тока;
В) токовые обмотки ваттметра;
Г) обмотки напряжения ваттметра.

- Укажите НЕВЕРНУЮ причину «пожара стали»:
А) нарушение изоляции между отдельными пластинами стали или изоляции стяжных болтов;
Б) слабая прессовка пластин;
В) понижение уровня масла в трансформаторе;
Г) образование короткозамкнутого контура при повреждении изоляционных прокладок между ярмом и магнитопроводом.

- Осветительная установка — это:
А) электроустановка, состоящая из источника света вместе с арматурой и пускорегулирующей аппаратурой;
Б) электроустановка, защищающая глаза от прямых лучей света;
В) электроустановка с защитой от внешней среды и деталями крепления;
Г) количество световой энергии, проходящее через поверхность за единицу времени.

- Где устанавливают газовое реле?
А) на крышке трансформатора;
Б) на стенке бака;
В) в рассечку трубы, соединяющей бак трансформатора с расширителем;
Г) внутри бака трансформатора.

- Номинальный ток автоматического выключателя — это:
А) наибольший ток, при котором выключатель может длительно работать без повреждений
Б) наименьший ток, при котором выключатель может длительно работать без повреждений
В) указанный в паспорте ток, длительное протекание которого не вызывает срабатывание расцепителя;
Г) наименьший ток, при котором АВ отключает цепь.

- Тепловой расцепитель обеспечивает защиту от:
А) токов короткого замыкания;
Б) исчезновения напряжения;
В) перегрузок;
Г) снижения напряжения.

- Что не является аппаратом ручного управления? Укажите ДВА правильных ответа.
А) рубильник;
Б) автомат;
В) переключатель;
Г) универсальный переключатель;
Д) магнитный пускатель;
Е) контроллер.

- Какое расстояние в свету должно быть между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем?
А) не менее 350 мм;
Б) не менее 250 мм;
В) не менее 300 мм;
Г) не менее 150 мм.

- Трансформатор — это:
А) электромагнитный аппарат;
Б) магнитный аппарат;
В) электрический аппарат;
Г) кинематический аппарат.

- Назначение термосифонного фильтра у маслонаполненного трансформатора:
А) обезвоживание и очистка масла;
Б) защита при внутренних повреждениях, связанных с утечкой масла;
В) обезвоживание масла.

- Устройство, воздействующее на защёлку автомата, называется:
А) отключающая пружина;
Б) якорь;
В) расцепитель;
Г) пружина.

- Электромагнитный расцепитель обеспечивает защиту от:
А) токов короткого замыкания;
Б) исчезновения напряжения;
В) перегрузок и токов короткого замыкания;
Г) токов короткого замыкания и исчезновения напряжения.

Ключ к тесту

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | В | А | Г | Г | В | А | В | В | В | Б,Д | Г | А | А | В | А |

Критерии оценки:

- 14–15 правильных ответов — «5» (отлично);

- 11–13 правильных ответов — «4» (хорошо);

- 8–10 правильных ответов — «3» (удовлетворительно);

- менее 8 правильных ответов — «2» (неудовлетворительно).

Инструкция: выберите один правильный ответ Время выполнения — 30 мин.

Вариант 2

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

- Что является основной причиной старения изоляции обмоток трансформатора?
А) механические повреждения при монтаже;
Б) воздействие влаги и кислорода воздуха при повышенной температуре;
В) кратковременные перегрузки по току;
Г) воздействие ультрафиолетового излучения.

- Какой параметр контролируется при периодическом осмотре силовых трансформаторов?
А) цвет силикагеля в воздухоосушителе;
Б) уровень вибрации корпуса;
В) сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса;
Г) все перечисленные параметры.

- Какова периодичность капитального ремонта масляных выключателей?
А) 1 раз в 6–8 лет;
Б) 1 раз в 3–4 года;
В) 1 раз в 1–2 года;
Г) по результатам диагностики, без фиксированной периодичности.

- Какой метод диагностики позволяет выявить локальные перегревы контактных соединений?
А) измерение сопротивления постоянному току;
Б) тепловизионный контроль;
В) хроматографический анализ масла;
Г) испытание повышенным напряжением.

- Что означает обозначение режима работы электродвигателя S1?
А) кратковременный режим;
Б) повторно-кратковременный режим;
В) продолжительный режим с постоянной нагрузкой;
Г) перемежающийся режим.

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?
А) амперметр;
Б) мегаомметр;
В) ваттметр;
Г) фазометр.

- Какова допустимая температура нагрева обмоток асинхронного двигателя класса изоляции F?
А) 105 °C;
Б) 120 °C;
В) 155 °C;
Г) 180 °C.

- Что входит в объём текущего ремонта электродвигателя?
А) полная разборка и замена обмоток;
Б) замена подшипников и чистка вентиляционных каналов;
В) замена корпуса двигателя;
Г) перемотка статора.

- Какой документ оформляется при выявлении дефекта оборудования?
А) наряд-допуск;
Б) акт о неисправности;
В) протокол испытаний;
Г) ведомость дефектов.

- Какие меры обеспечивают безопасность при ремонте электрооборудования? Укажите ДВА правильных ответа.
А) отключение напряжения и проверка отсутствия напряжения;
Б) вывешивание предупредительных плакатов;
В) включение резервного питания;
Г) проведение инструктажа по охране труда раз в год.

- Какой фактор существенно сокращает срок службы аккумуляторных батарей?
А) поддержание оптимального уровня электролита;
Б) работа при температуре выше +40 °C;
В) регулярная зарядка малым током;
Г) хранение в сухом помещении.

- Что такое «пробой изоляции»?
А) постепенное старение изоляционного материала;
Б) полное разрушение изоляционного промежутка с образованием проводящего канала;
В) незначительное снижение сопротивления изоляции;
Г) появление поверхностных разрядов.

- Какой инструмент применяется для проверки затяжки контактных соединений?
А) молоток;
Б) гаечный ключ без динамометрической рукоятки;
В) динамометрический ключ;
Г) отвертка.

- Какие признаки указывают на межвитковое замыкание в обмотке электродвигателя? Укажите ДВА правильных ответа.
А) повышенный нагрев двигателя при номинальной нагрузке;
Б) снижение потребляемого тока;
В) неравномерный гул и вибрация;
Г) увеличение скорости вращения.

- Какие документы обязательны при вводе оборудования в эксплуатацию? Укажите ДВА правильных ответа.
А) паспорт оборудования;
Б) инструкция по охране труда;
В) акт приёма-передачи и протоколы приёмо-сдаточных испытаний;
Г) трудовой договор персонала.

Ключ к тесту

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | Б | Г | Б | Б | В | Б | В | Б | Г | А,Б | Б | В | В | А,В | А,В |

Критерии оценки:

- 14–15 правильных ответов — «5» (отлично);

- 11–13 правильных ответов — «4» (хорошо);

- 8–10 правильных ответов — «3» (удовлетворительно);

- менее 8 правильных ответов — «2» (неудовлетворительно).

Инструкция:

- Выберите один правильный ответ. Время выполнения — 30 минут.

- За каждый верный ответ — 1 балл. Максимальный балл — 15.

Вариант 3

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

- Какой документ регламентирует периодичность технического обслуживания электрооборудования?
А) Трудовой кодекс РФ
Б) Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
В) График планово-предупредительных ремонтов (ППР)
Г) Инструкция по охране труда

- Что означает маркировка IP54 на корпусе электрооборудования?
А) Полная защита от пыли и водонепроницаемость
Б) Защита от пыли (неполная) и брызг воды
В) Защита только от твёрдых предметов диаметром более 1 мм
Г) Защита от вертикальных капель воды

- Какова цель проведения профилактических испытаний электрооборудования?
А) Выявление скрытых дефектов до возникновения аварии
Б) Оформление документации для списания
В) Проверка квалификации персонала
Г) Контроль расхода электроэнергии

- Какой прибор используют для измерения тока в действующей электроустановке без разрыва цепи?
А) Амперметр
Б) Вольтметр
В) Токоизмерительные клещи
Г) Мегаомметр

- Что обязательно выполняют перед началом ремонтных работ на электроустановке?
А) Оповещают соседей по цеху
Б) Отключают напряжение, проверяют отсутствие напряжения, устанавливают заземления
В) Включают резервное питание
Г) Проводят совещание с персоналом

- Какой вид смазки применяют для подшипников электродвигателей?
А) Моторное масло
Б) Консистентная (пластичная) смазка
В) Растительное масло
Г) Вода с ингибиторами

- Что указывает на перегрев контактов в распределительном щите?
А) Потемнение или оплавление контактных поверхностей
Б) Увеличение яркости индикаторов
В) Снижение шума работы оборудования
Г) Появление конденсата

- Как часто проверяют уровень масла в силовых трансформаторах?
А) Ежедневно
Б) Ежемесячно
В) Один раз в год
Г) Только при ремонте

- Какой инструмент НЕ используют при ревизии кабельных линий?
А) Индикаторная отвёртка
Б) Штангенциркуль
В) Тепловизор
Г) Молоток с изолированной рукояткой

- Какие действия предотвращают коррозию металлических частей электрооборудования? Укажите ДВА правильных ответа.
А) Нанесение защитных покрытий (краски, смазки)
Б) Хранение во влажном помещении
В) Регулярная очистка от пыли и грязи
Г) Увеличение нагрузки на оборудование

- Что такое «заземление» в электроустановках?
А) Подключение к нулевой шине
Б) Преднамеренное электрическое соединение точек сети с заземляющим устройством
В) Изоляция оборудования от грунта
Г) Использование резиновых ковриков

- Какой параметр контролируют при проверке аккумуляторных батарей?
А) Цвет электролита
Б) Уровень и плотность электролита, напряжение на банках
В) Толщина пластин
Г) Температура окружающего воздуха

- Что означает сигнал аварийной сигнализации на щите управления?
А) Нормальная работа оборудования
Б) Возникновение неисправности или опасной ситуации
В) Плановое техобслуживание
Г) Завершение рабочего цикла

- Какие признаки указывают на неисправность электродвигателя? Укажите ДВА правильных ответа.
А) Повышенный шум и вибрация
Б) Равномерный гул при работе
В) Нагрев корпуса выше допустимой температуры
Г) Стабильное потребление тока

- Какие документы оформляют после капитального ремонта электродвигателя? Укажите ДВА правильных ответа.
А) Акт о выполненных работах
Б) Трудовую книжку работника
В) Протокол испытаний после ремонта
Г) Заявление на отпуск персонала

Ключ к тесту

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | В | Б | А | В | Б | Б | А | Б | Б | А,В | Б | Б | Б | А,В | А,В |

Инструкция:

- Выберите один правильный ответ (в заданиях 9, 13, 15 — два правильных ответа).

- Время выполнения — 40 минут.

Вариант 4

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

- Что входит в понятие «техническая эксплуатация» электрооборудования?
А) Только монтаж и пуск в работу
Б) Только ремонт и замена изношенных частей
В) Комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности: контроль, обслуживание, ремонт
Г) Только профилактические испытания

- Какой документ является основным для планирования ремонтов электрооборудования?
А) Журнал учёта работ
Б) График планово-предупредительных ремонтов (ППР)
В) Паспорт оборудования
Г) Инструкция по охране труда

- Что означает степень защиты IP65?
А) Полная защита от пыли и защита от струй воды с любого направления
Б) Защита от пыли (неполная) и от брызг воды
В) Защита только от твёрдых предметов диаметром более 1 мм
Г) Защита от вертикальных капель воды

- Какой прибор используют для проверки сопротивления изоляции обмоток?
А) Вольтметр
Б) Амперметр
В) Мегаомметр
Г) Ваттметр

- Что обязательно делают перед началом работ в электроустановке?
А) Оповещают коллег по цеху
Б) Отключают напряжение, проверяют отсутствие напряжения, устанавливают заземления
В) Включают резервное питание
Г) Проводят инструктаж по охране труда раз в год

- Какова цель профилактических испытаний электрооборудования?
А) Выявление скрытых дефектов до аварии
Б) Оформление документов для списания
В) Проверка квалификации персонала
Г) Контроль расхода электроэнергии

- Какой вид смазки применяют для подшипников электродвигателей?
А) Моторное масло
Б) Консистентная (пластичная) смазка
В) Растительное масло
Г) Вода с ингибиторами

- Что указывает на перегрев контактов в распределительном щите?
А) Потемнение или оплавление контактных поверхностей
Б) Увеличение яркости индикаторов
В) Снижение шума работы оборудования
Г) Появление конденсата

- Какие меры предотвращают коррозию металлических частей электрооборудования? Укажите ДВА правильных ответа.
А) Нанесение защитных покрытий (краски, смазки)
Б) Хранение во влажном помещении
В) Регулярная очистка от пыли и грязи
Г) Увеличение нагрузки на оборудование

- Что такое заземление в электроустановках?
А) Подключение к нулевой шине
Б) Преднамеренное соединение точек сети с заземляющим устройством
В) Изоляция оборудования от грунта
Г) Использование резиновых ковриков

- Какой параметр контролируют при проверке аккумуляторных батарей?
А) Цвет электролита
Б) Уровень и плотность электролита, напряжение на банках
В) Толщина пластин
Г) Температура окружающего воздуха

- Что означает сигнал аварийной сигнализации на щите управления?
А) Нормальная работа оборудования
Б) Возникновение неисправности или опасной ситуации
В) Плановое техобслуживание
Г) Завершение рабочего цикла

- Какие признаки указывают на неисправность электродвигателя? Укажите ДВА правильных ответа.
А) Повышенный шум и вибрация
Б) Равномерный гул при работе
В) Нагрев корпуса выше допустимой температуры
Г) Стабильное потребление тока

- Какой инструмент НЕ используют при ревизии кабельных линий?
А) Индикаторная отвёртка
Б) Штангенциркуль
В) Тепловизор
Г) Молоток с изолированной рукояткой

- Какие документы оформляют после капитального ремонта электродвигателя? Укажите ДВА правильных ответа.
А) Акт о выполненных работах
Б) Трудовую книжку работника
В) Протокол испытаний после ремонта
Г) Заявление на отпуск персонала

Ключ к тесту

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | В | Б | А | В | Б | А | Б | А | А,В | Б | Б | Б | А,В | Б | А,В |

Инструкция:

- Выберите один правильный ответ

- Время выполнения — 30 минут.

Вариант 5

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Задания

- Что является главной целью планово-предупредительного ремонта (ППР)?
А) Списание изношенного оборудования
Б) Предупреждение аварийных отказов путём систематического обслуживания
В) Замена всех деталей независимо от их состояния
Г) Сокращение численности обслуживающего персонала

- Какой документ фиксирует результаты периодического осмотра электрооборудования?
А) Наряд-допуск
Б) Журнал учёта технического состояния
В) Трудовая книжка
Г) Паспорт оборудования

- Что означает маркировка IP40 на корпусе электроприбора?
А) Защита от брызг воды и пыли
Б) Защита от твёрдых предметов диаметром > 1 мм, без защиты от влаги
В) Полная пыле- и влагозащита
Г) Защита только от случайного прикосновения пальцами

- Какой прибор применяют для измерения сопротивления заземляющего устройства?
А) Амперметр
Б) Вольтметр
В) Мегаомметр
Г) Измеритель сопротивления заземления (например, М-416)

- Что обязательно проверяют перед включением оборудования после ремонта?
А) Цвет окраски корпуса
Б) Наличие всех крепёжных элементов и качество соединений, отсутствие КЗ, исправность защит
В) Уровень шума на холостом ходу
Г) Дату изготовления оборудования

- Какова периодичность проверки сопротивления изоляции силовых кабелей до 1 кВ?
А) Один раз в 5 лет
Б) Один раз в год
В) Перед вводом в эксплуатацию и после ремонта, далее — по графику ППР
Г) Только при аварийном отключении

- Какой фактор ускоряет старение изоляции обмоток электродвигателя?
А) Работа при номинальной нагрузке
Б) Периодическая чистка вентиляционных каналов
В) Перегрев из-за перегрузки или плохого охлаждения
Г) Хранение в сухом помещении

- Какие действия снижают риск возгорания электрооборудования? Укажите ДВА правильных ответа.
А) Соблюдение правил монтажа и эксплуатации
Б) Использование проводов с повреждённой изоляцией
В) Регулярная проверка контактных соединений и очистка от пыли
Г) Увеличение нагрузки сверх номинала

- Что такое «короткое замыкание» (КЗ)?
А) Разрыв цепи
Б) Непредусмотренное соединение точек цепи с разным потенциалом, вызывающее резкий рост тока
В) Снижение напряжения из-за длинной линии
Г) Работа оборудования в режиме холостого хода

- Какой инструмент обязателен при работе под напряжением до 1000 В?
А) Обычные стальные пассатижи
Б) Отвёртка с изолированной рукояткой, диэлектрические перчатки
В) Металлический молоток
Г) Линейка из проводящего материала

- Что указывает на неисправность подшипника электродвигателя?
А) Равномерный гул при работе
Б) Повышенный шум, вибрация, нагрев корпуса в зоне подшипника
В) Стабильное потребление тока
Г) Яркий световой индикатор на панели

- Какие меры обеспечивают безопасность при работе в электроустановках? Укажите ДВА правильных ответа.
А) Отключение напряжения и проверка отсутствия напряжения
Б) Работа без средств защиты, если напряжение ниже 50 В
В) Установка переносных заземлений и предупредительных плакатов
Г) Проведение работ без наряда-допуска при срочном ремонте

- Какой параметр контролируют при обслуживании аккумуляторных батарей?
А) Цвет корпуса
Б) Уровень и плотность электролита, напряжение на банках
В) Толщину пластин
Г) Температуру окружающего воздуха

- Что такое «перегрузка» электродвигателя?
А) Работа при токе ниже номинального
Б) Работа при токе, превышающем номинальный, с риском перегрева
В) Кратковременный пуск
Г) Работа на холостом ходу

- Какие документы оформляют после капитального ремонта трансформатора? Укажите ДВА правильных ответа.
А) Акт о выполненных работах
Б) Трудовую книжку исполнителя
В) Протокол испытаний (изоляция, потери, коэффициент трансформации)
Г) Заявление на отпуск персонала

Ключ к тесту

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | Б | Б | Б | Г | Б | В | В | А,В | Б | Б | Б | А,В | Б | Б | А,В |

Критерии оценки:

- 14–15 правильных ответов — «5» (отлично);

- 11–13 правильных ответов — «4» (хорошо);

- 8–10 правильных ответов — «3» (удовлетворительно);

- менее 8 правильных ответов — «2» (неудовлетворительно).

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр 7

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Инструкция: выберите один правильный ответ. Время выполнения — 30 мин.

Вариант

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что входит в понятие «техническое обслуживание» (ТО) электрооборудования?
а) только замена изношенных деталей
б) комплекс операций по поддержанию работоспособности: чистка, смазка, контроль параметров
в) исключительно капитальный ремонт
г) только визуальный осмотр

- Какой документ регламентирует периодичность ТО электроустановок?
а) трудовой договор
б) локальный график ТО, утверждённый главным инженером
в) инструкция производителя оборудования
г) ПУЭ, глава 1.1

- Что проверяют при внешнем осмотре электродвигателя перед запуском?
а) цвет корпуса
б) наличие смазки в подшипниках
в) целостность клеммных соединений, отсутствие повреждений корпуса, наличие заземления
г) уровень шума при работе

- Какова периодичность проверки сопротивления изоляции обмоток электродвигателя?
а) ежедневно
б) согласно графику ТО или после ремонта
в) раз в 5 лет
г) только при приёмке в эксплуатацию

- Что означает маркировка IP54 на корпусе оборудования?
а) защита от воды под давлением
б) защита от пыли (частичная) и брызг воды
в) полная герметичность
г) защита только от механических ударов

- Какой инструмент применяют для измерения сопротивления изоляции?
а) мультиметр
б) мегаомметр
в) амперметр
г) ваттметр

- Что такое «планово-предупредительный ремонт» (ППР)?
а) ремонт после аварии
б) система мероприятий по предотвращению отказов по графику
в) замена всего оборудования раз в год
г) внеплановый ремонт

- Как часто проверяют заземляющие устройства?
а) раз в месяц
б) не реже 1 раза в 3 года (или по графику ТО)
в) только при монтаже
г) раз в 10 лет

- Что указывает на перегрев подшипников электродвигателя?
а) изменение цвета краски на корпусе
б) повышение температуры корпуса, повышенный шум, вибрация
в) снижение напряжения питания
г) увеличение тока холостого хода

- Какой документ оформляют после капитального ремонта электродвигателя?
а) акт о списании
б) акт выполненных работ и протокол испытаний
в) наряд-допуск
г) журнал учёта инструктажей

- Что делать при обнаружении трещины в корпусе пускателя?
а) продолжить эксплуатацию до планового ТО
б) заклеить изолентой
в) вывести из эксплуатации, заменить или отремонтировать
г) сообщить мастеру, но не предпринимать действий

- Какова цель вибродиагностики?
а) измерение уровня шума
б) выявление дисбаланса, износа подшипников, несоосности валов
в) контроль температуры
г) проверка изоляции

- Что проверяют при ТО автоматических выключателей?
а) цвет рукоятки
б) срабатывание при КЗ и перегрузке, состояние контактов
в) вес устройства
г) срок годности смазки

- Какой метод используют для обнаружения межвиткового замыкания в обмотке?
а) визуальный осмотр
б) измерение сопротивления обмоток, токовая диагностика
в) проверка уровня масла
г) замер вибрации

- Кто имеет право выполнять ТО электрооборудования?
а) любой сотрудник
б) обученный персонал с группой по электробезопасности не ниже III
в) только главный инженер
г) рабочий без допуска, под контролем мастера

- Что такое «ресурс оборудования»?
а) гарантийный срок
б) наработка до предельного состояния (в часах/циклах)
в) дата изготовления
г) стоимость ремонта

- Как хранят запасные части для ТО?
а) в любом свободном помещении
б) в сухом, отапливаемом помещении с контролем влажности
в) на улице под навесом
г) рядом с агрессивными химикатами

- Что включает ТО силовых трансформаторов?
а) замену масла раз в неделю
б) контроль уровня и качества масла, проверку изоляции, герметичности
в) покраску корпуса
г) демонтаж для осмотра

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cos φ)?
а) вольтметр
б) фазометр / анализатор качества электроэнергии
в) амперметр
г) омметр

- Что делать при срабатывании УЗО?
а) сразу включить обратно
б) найти и устранить причину: утечку, повреждение изоляции
в) заменить УЗО без диагностики
г) отключить его и работать без защиты

- Какова роль смазки в подшипниках электродвигателя?
а) эстетическая
б) снижение трения, отвод тепла, защита от коррозии
в) увеличение скорости вращения
г) изоляция от влаги

- Что проверяют при ТО аккумуляторных батарей?
а) цвет корпуса
б) уровень и плотность электролита, напряжение, чистоту клемм
в) дату изготовления
г) вес батареи

- Какой нормативный документ регулирует охрану труда при ТО?
а) ГОСТ Р 50571
б) ПОТ РО 14000-005-98 (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)
в) СП 31-110
г) ПУЭ, гл. 2.1

- Что такое «диагностирование» оборудования?
а) внешний осмотр
б) определение технического состояния с помощью измерений и анализа
в) замена изношенных узлов
г) составление графика ТО

- Как часто проводят ТО осветительных установок?
а) раз в год
б) по графику: чистка, замена ламп, проверка проводки
в) только при поломке
г) ежедневно

- Что указывают в журнале ТО?
а) личные данные сотрудников
б) даты, виды работ, выявленные дефекты, подписи исполнителей
в) стоимость оборудования
г) планы производства

- Какой инструмент используют для затяжки контактных соединений?
а) молоток
б) динамометрический ключ
в) плоскогубцы
г) отвертка без контроля момента

- Что такое «аварийный ремонт»?
а) плановый ремонт по графику
б) срочные работы после отказа оборудования
в) профилактическая замена деталей
г) модернизация

- Как проверяют состояние контактных колец синхронной машины?
а) на ощупь
б) визуально и измерением износа, зачистки от нагара
в) взвешиванием
г) проверкой цвета

- Что является признаком старения изоляции?
а) увеличение блеска поверхности
б) трещины, снижение сопротивления, потемнение
в) повышение гибкости
г) отсутствие запаха

Вариант 2

- Какой фактор не влияет на периодичность ТО?
а) условия эксплуатации (пыль, влага)
б) рекомендации производителя
в) график ППР
г) личный опыт оператора

- Что измеряют при проверке цепи «фаза-нуль»?
а) напряжение между фазами
б) полное сопротивление петли для расчёта тока КЗ
в) ёмкость кабеля
г) частоту сети

- Как определяют износ щёток электродвигателя?
а) по звуку работы
б) измерением остаточной длины, проверкой контакта
в) цветом корпуса
г) весом щётки

- Что не входит в ТО кабельных линий?
а) осмотр муфт
б) замер сопротивления изоляции
в) проверка маркировки
г) замена всех кабелей раз в 5 лет

- Какой прибор используют для измерения температуры подшипников?
а) барометр
б) пирометр или термопара

6. Какой прибор используют для измерения температуры подшипников?
а) барометр
б) пирометр или термопара
в) вольтметр
г) амперметр

7. Что не относится к методам диагностики электродвигателей?
а) вибродиагностика
б) измерение сопротивления обмоток
в) анализ тока холостого хода
г) взвешивание агрегата

8. Какова цель проверки цепи «фаза-нуль»?
а) определить напряжение между фазами
б) рассчитать ожидаемый ток короткого замыкания для выбора защиты
в) проверить ёмкость кабеля
г) измерить частоту сети

9. Что проверяют при ТО контакторов и магнитных пускателей?
а) цвет корпуса
б) состояние контактов, усилие пружины, срабатывание при номинальном напряжении
в) вес устройства
г) срок годности смазки без проверки её состояния

10. Какой признак указывает на межвитковое замыкание в обмотке?
а) повышение скорости вращения
б) неравномерный нагрев, рост тока холостого хода, снижение КПД
в) уменьшение вибрации
г) изменение цвета краски на корпусе

11. Как часто проводят проверку заземления оборудования?
а) ежедневно
б) согласно графику ТО (не реже 1 раза в 3 года)
в) только при монтаже
г) раз в 10 лет

12. Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита раз в месяц
б) контроль уровня и плотности электролита, очистка клемм, измерение напряжения
в) полная разборка каждые 6 месяцев
г) покраска корпуса

13. Какой документ оформляют после текущего ремонта электродвигателя?
а) акт о списании
б) запись в журнале ТО и ремонтном формуляре с указанием выполненных работ
в) наряд-допуск
г) инструкцию по эксплуатации

14. Что такое «ресурс оборудования»?
а) гарантийный срок
б) наработка до предельного состояния (в часах/циклах)
в) дата изготовления
г) стоимость ремонта

15. Как хранят запасные части для ТО?
а) в любом свободном помещении
б) в сухом, отапливаемом помещении с контролем влажности
в) на улице под навесом
г) рядом с агрессивными химикатами

16. Что включает ТО силовых трансформаторов?
а) замену масла раз в неделю
б) контроль уровня и качества масла, проверку изоляции, герметичности, работы охладителей
в) покраску корпуса без проверки внутренних узлов
г) демонтаж для визуального осмотра каждые 3 месяца

17. Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cos φ)?
а) вольтметр
б) фазометр / анализатор качества электроэнергии
в) амперметр
г) омметр

18. Что делать при срабатывании УЗО?
а) сразу включить обратно
б) найти и устранить причину: утечку, повреждение изоляции
в) заменить УЗО без диагностики
г) отключить его и работать без защиты

19. Какова роль смазки в подшипниках электродвигателя?
а) эстетическая
б) снижение трения, отвод тепла, защита от коррозии
в) увеличение скорости вращения
г) изоляция от влаги

20. Что проверяют при ТО осветительных установок?
а) только замену ламп
б) чистоту светильников, целостность проводки, работу пускорегулирующей аппаратуры
в) цвет плафонов
г) дату изготовления арматуры

21. Что указывают в журнале ТО?
а) личные данные сотрудников
б) даты, виды работ, выявленные дефекты, подписи исполнителей
в) стоимость оборудования
г) планы производства

22. Какой инструмент используют для затяжки контактных соединений?
а) молоток
б) динамометрический ключ
в) плоскогубцы
г) отвёртка без контроля момента

23. Что такое «аварийный ремонт»?
а) плановый ремонт по графику
б) срочные работы после отказа оборудования
в) профилактическая замена деталей
г) модернизация

24. Как проверяют состояние контактных колец синхронной машины?
а) на ощупь
б) визуально и измерением износа, зачистки от нагара
в) взвешиванием
г) проверкой цвета

25. Что является признаком старения изоляции?
а) увеличение блеска поверхности
б) трещины, снижение сопротивления, потемнение
в) повышение гибкости
г) отсутствие запаха

26. Какой метод используют для обнаружения обрыва обмотки?
а) визуальный осмотр
б) прозвонка мультиметром, измерение сопротивления
в) проверка уровня масла
г) замер вибрации

27. Кто имеет право выполнять ТО электрооборудования?
а) любой сотрудник
б) обученный персонал с группой по электробезопасности не ниже III
в) только главный инженер
г) рабочий без допуска, под контролем мастера

28. Что такое «диагностирование» оборудования?
а) внешний осмотр
б) определение технического состояния с помощью измерений и анализа
в) замена изношенных узлов
г) составление графика ТО

29. Как часто проверяют сопротивление изоляции обмоток?
а) ежедневно
б) согласно графику ТО или после ремонта
в) раз в 5 лет
г) только при приёмке в эксплуатацию

30. Что означает маркировка IP54 на корпусе оборудования?
а) защита от воды под давлением
б) защита от пыли (частичная) и брызг воды
в) полная герметичность
г) защита только от механических ударов

Вариант 3

- Что является основной целью планово-предупредительного ремонта (ППР)?
а) замена всего оборудования по истечении срока службы
б) предотвращение отказов за счёт регламентированных работ по графику
в) устранение последствий аварий
г) модернизация оборудования

- Какой документ определяет объём и периодичность ТО конкретного оборудования?
а) ПУЭ, глава 1.1
б) трудовой договор
в) локальный регламент (график ТО) предприятия
г) паспорт оборудования без учёта условий эксплуатации

- Что проверяют при внешнем осмотре силового трансформатора?
а) цвет краски на корпусе
б) уровень масла, отсутствие течей, состояние вводов, работу вентиляторов
в) вес агрегата
г) дату изготовления

- Как часто измеряют сопротивление изоляции обмоток электродвигателя?
а) ежедневно
б) согласно графику ТО или после ремонта/аварии
в) раз в 10 лет
г) только при вводе в эксплуатацию

- Что означает маркировка IP65 на корпусе электрощита?
а) полная защита от пыли и защита от струй воды
б) частичная защита от пыли и брызг
в) защита только от механических ударов
г) водонепроницаемость на глубине 1 м

- Какой прибор применяют для проверки целостности цепи заземления?
а) мультиметр в режиме измерения напряжения
б) измеритель сопротивления заземления (например, М416)
в) амперметр
г) ваттметр

- Что указывает на перегрев обмоток электродвигателя?
а) изменение цвета краски на корпусе
б) запах гари, повышение температуры корпуса, снижение КПД
в) увеличение скорости вращения
г) уменьшение вибрации

- Какова цель вибродиагностики оборудования?
а) измерение уровня шума для санитарных норм
б) выявление дисбаланса, износа подшипников, несоосности валов
в) контроль температуры подшипников
г) проверка сопротивления изоляции

- Что проверяют при ТО автоматических выключателей?
а) цвет рукоятки
б) срабатывание при КЗ и перегрузке, состояние контактов, механизм расцепления
в) вес устройства
г) срок годности смазки без её проверки

- Какой метод используют для обнаружения межвиткового замыкания?
а) визуальный осмотр
б) измерение сопротивления обмоток, анализ токов холостого хода
в) проверка уровня масла
г) замер вибрации

- Кто имеет право выполнять ТО электрооборудования напряжением до 1000 В?
а) любой сотрудник цеха
б) электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III
в) мастер без специального допуска
г) рабочий под наблюдением коллеги

- Что такое «ресурс оборудования»?
а) гарантийный срок производителя
б) наработка до предельного состояния (в часах/циклах)
в) дата изготовления
г) стоимость капитального ремонта

- Как хранят запасные части для ТО?
а) в любом свободном помещении
б) в сухом, отапливаемом помещении с контролем влажности
в) на улице под навесом
г) рядом с агрессивными химикатами

- Что включает ТО аккумуляторных батарей?
а) замену электролита раз в месяц
б) контроль уровня и плотности электролита, очистку клемм, измерение напряжения
в) полную разборку каждые 6 месяцев
г) покраску корпуса

- Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт о списании
б) акт выполненных работ и протокол испытаний (включая замеры изоляции, потерь, коэффициента трансформации)
в) наряд-допуск
г) инструкцию по эксплуатации

- Что проверяют при ТО осветительных установок?
а) только замену ламп
б) чистоту светильников, целостность проводки, работу пускорегулирующей аппаратуры
в) цвет плафонов
г) дату изготовления арматуры

- Что указывают в журнале ТО?
а) личные данные сотрудников
б) даты, виды работ, выявленные дефекты, подписи исполнителей
в) стоимость оборудования
г) планы производства

- Какой инструмент используют для затяжки контактных соединений с нормированным моментом?
а) молоток
б) динамометрический ключ
в) плоскогубцы
г) отвёртка без контроля момента

- Что такое «аварийный ремонт»?
а) плановый ремонт по графику
б) срочные работы после отказа оборудования
в) профилактическая замена деталей
г) модернизация

- Как проверяют состояние щёток электродвигателя?
а) на ощупь
б) измерением остаточной длины, проверкой контакта и износа
в) взвешиванием
г) проверкой цвета

- Что является признаком старения изоляции?
а) увеличение блеска поверхности
б) трещины, снижение сопротивления, потемнение, хрупкость
в) повышение гибкости
г) отсутствие запаха

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cos φ)?
а) вольтметр
б) фазометр / анализатор качества электроэнергии
в) амперметр
г) омметр

- Что делать при срабатывании УЗО?
а) сразу включить обратно
б) найти и устранить причину: утечку, повреждение изоляции
в) заменить УЗО без диагностики
г) отключить его и работать без защиты

- Какова роль смазки в подшипниках электродвигателя?
а) эстетическая
б) снижение трения, отвод тепла, защита от коррозии
в) увеличение скорости вращения
г) изоляция от влаги

- Что не входит в ТО кабельных линий?
а) осмотр муфт и соединительных коробок
б) замер сопротивления изоляции
в) проверка маркировки и креплений
г) обязательная замена всех кабелей раз в 5 лет

- Как определяют износ контактных колец синхронной машины?
а) по звуку работы
б) визуально и измерением остаточной толщины, зачисткой от нагара
в) взвешиванием
г) проверкой цвета

- Какой метод используют для проверки цепи «фаза-нуль»?
а) измерение напряжения между фазами
б) замер полного сопротивления петли для расчёта тока КЗ
в) проверка ёмкости кабеля
г) измерение частоты сети

- Что такое «диагностирование» оборудования?
а) внешний осмотр
б) определение технического состояния с помощью измерений и анализа
в) замена изношенных узлов
г) составление графика ТО

- Как часто проводят ТО заземляющих устройств?
а) ежедневно
б) не реже 1 раза в 3 года (или по графику ТО)
в) только при монтаже
г) раз в 10 лет

- Что входит в понятие «техническое обслуживание» (ТО)?
а) только замена изношенных деталей
б) комплекс операций: чистка, смазка, контроль параметров, регулировка
в) исключительно капитальный ремонт
г) только визуальный осмотр

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | г | б |
| 2 | б | б | в |
| 3 | в | б | б |
| 4 | б | б | б |
| 5 | б | б | а |
| 6 | б | б | б |
| 7 | б | г | б |
| 8 | б | б | б |
| 9 | б | б | б |
| 10 | б | б | б |
| 11 | в | б | б |
| 12 | б | б | б |
| 13 | б | б | б |
| 14 | б | б | б |
| 15 | б | б | б |
| 16 | б | б | б |
| 17 | б | б | б |
| 18 | б | б | б |
| 19 | б | б | б |
| 20 | б | б | б |
| 21 | б | б | б |
| 22 | б | б | б |
| 23 | б | б | б |
| 24 | б | б | б |
| 25 | б | б | г |
| 26 | в | б | б |
| 27 | б | б | б |
| 28 | б | б | б |
| 29 | б | б | б |
| 30 | б | б | б |

Образец билета к 3-й рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр 7

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Инструкция: выберите один правильный ответ. Время выполнения — 30 мин.

Вариант

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой фактор наиболее сильно влияет на сокращение межремонтного периода оборудования?
а) регулярная смазка подвижных частей
б) работа в номинальном режиме нагрузки
в) повышенная запылённость и влажность в помещении
г) своевременное ведение журнала ТО

- Что обязательно проверяют при приёмке оборудования после капитального ремонта?
а) цвет окраски корпуса
б) протоколы испытаний, наличие актов, работоспособность под нагрузкой
в) дату изготовления комплектующих
г) наличие заводской упаковки

- Как часто проводят визуальный осмотр заземляющих проводников в агрессивных средах?
а) раз в год
б) не реже 1 раза в 6 месяцев
в) только при монтаже
г) раз в 5 лет

- Что указывает на ослабление контактных соединений в распределительном щите?
а) локальный нагрев, потемнение металла, искрение
б) изменение цвета индикаторов
в) повышение уровня шума
г) снижение напряжения на входе

- Какой метод позволяет выявить скрытые дефекты изоляции без демонтажа?
а) визуальный осмотр
б) измерение коэффициента абсорбции мегаомметром
в) взвешивание
г) замер вибрации

- Что входит в понятие «текущий ремонт» электродвигателя?
а) полная замена обмоток
б) замена подшипников, чистка коллектора, регулировка щёточного аппарата
в) замена корпуса
г) модернизация схемы управления

- Какой документ подтверждает квалификацию персонала для ТО?
а) трудовой договор
б) удостоверение о проверке знаний по электробезопасности
в) диплом об образовании
г) медицинская справка

- Какова цель измерения сопротивления петли «фаза-нуль»?
а) определение потерь напряжения
б) расчёт тока КЗ для проверки селективности защит
в) контроль качества электроэнергии
г) проверка симметрии фаз

- Что проверяют при ТО магнитных пускателей?
а) цвет корпуса
б) состояние контактов, усилие пружины, работу катушки
в) вес устройства
г) срок годности смазки без проверки её состояния

- Какой признак говорит о перекосе фаз в трёхфазной сети?
а) неравномерная нагрузка по фазам, перегрев одной из обмоток
б) увеличение скорости вращения двигателя
в) снижение общего тока потребления
г) изменение цвета изоляции

- Как хранят электроизоляционные материалы (ленты, компаунды)?
а) в любом сухом помещении
б) в герметичной упаковке при температуре +5…+25 °C
в) на открытом воздухе под навесом
г) рядом с горючими жидкостями

- Что такое «предельное состояние» оборудования?
а) момент выхода из гарантийного срока
б) состояние, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна
в) первая фиксация дефекта
г) завершение планового ТО

- Какой прибор используют для измерения вибрации подшипников?
а) мультиметр
б) виброметр (виброанализатор)
в) пирометр
г) амперметр

- Что не входит в регламент ТО асинхронного двигателя?
а) проверка заземления
б) контроль уровня смазки
в) обязательная разборка каждые 6 месяцев
г) измерение сопротивления изоляции

- Как определяют износ коллектора машины постоянного тока?
а) по глубине дорожек, наличию подгаров, биению
б) по цвету корпуса
в) по звуку работы
г) по весу щёток

- Какой документ оформляют при выявлении критического дефекта?
а) акт о списании
б) дефектную ведомость с указанием характера и места повреждения
в) наряд-допуск на ремонт
г) журнал инструктажа

- Что означает маркировка Exd IIB T4 на корпусе оборудования?
а) взрывозащищённое исполнение с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка»
б) защита от пыли и влаги
в) климатическое исполнение для тропиков
г) степень механической прочности

- Как часто проверяют работоспособность АВР (автоматического ввода резерва)?
а) ежедневно
б) согласно графику ТО (обычно раз в 3–6 месяцев)
в) только после аварии
г) раз в год

- Что такое «технологическая карта ТО»?
а) схема электропроводки здания
б) документ с перечнем операций, нормами времени и требованиями к выполнению
в) журнал учёта оборудования
г) паспорт изделия

- Какой инструмент применяют для зачистки контактных поверхностей?
а) наждачная бумага с крупным зерном
б) щётка из латунной проволоки или специальный очиститель контактов
в) металлическая щётка с оцинкованной проволокой
г) нож с острым лезвием

- Что является признаком перегрева трансформатора?
а) повышение температуры масла, запах гари, срабатывание газовой защиты
б) снижение шума работы
в) увеличение коэффициента трансформации
г) изменение цвета силикагеля на синий

- Как контролируют уровень масла в силовом трансформаторе?
а) по звуку переливания
б) по маслоуказателю, с учётом температурной поправки
в) путём полного слива и замера объёма
г) визуально через вентиляционные отверстия

- Что проверяют при ТО устройств РЗиА (релейной защиты и автоматики)?
а) цвет индикаторов
б) срабатывание по уставкам, целостность цепей, состояние реле
в) вес блока питания
г) дату калибровки без проверки работоспособности

- Какой метод используют для обнаружения обрыва обмотки?
а) визуальный осмотр
б) прозвонка мультиметром, измерение сопротивления
в) проверка уровня масла
г) замер вибрации

- Что такое «наработка на отказ»?
а) среднее время работы оборудования до возникновения отказа
б) гарантийный срок производителя
в) период между плановыми ТО
г) срок службы до списания

- Как защищают оборудование при длительном хранении?
а) оставляют в рабочем положении
б) проводят консервацию: смазывают, герметизируют, покрывают ингибиторами коррозии
в) снимают все подвижные части
г) хранят без специальных мер

- Кто утверждает график ППР (планово-предупредительного ремонта)?
а) мастер участка
б) главный инженер предприятия
в) начальник склада
г) ответственный за охрану труда

- Что проверяют при ТО аккумуляторных батарей в ЦОДах (центрах обработки данных)?
а) напряжение, плотность электролита, чистоту клемм, температуру
б) цвет корпуса
в) дату производства
г) вес батареи

- Какой прибор измеряет гармоники в сети?
а) вольтметр
б) анализатор качества электроэнергии
в) амперметр
г) омметр

- Что делать при обнаружении трещины в корпусе пускателя?
а) продолжить эксплуатацию до планового ТО
б) заклеить изолентой
в) вывести из эксплуатации, заменить или отремонтировать
г) сообщить мастеру, но не предпринимать действий

Вариант 2

- Что не относится к задачам технического обслуживания (ТО)?
а) поддержание работоспособности
б) профилактика отказов
в) модернизация оборудования без изменения конструкции
г) контроль параметров

- Какой документ регламентирует порядок действий при аварии?
а) инструкция по охране труда
б) план ликвидации аварий (ПЛА)
в) график ТО
г) паспорт оборудования

- Как часто проверяют сопротивление заземляющего устройства?
а) ежедневно
б) не реже 1 раза в 3 года или по графику ТО
в) только при вводе в эксплуатацию
г) раз в 10 лет

- Что указывает на увлажнение изоляции обмоток?
а) снижение сопротивления изоляции, увеличение тока утечки
б) повышение жёсткости изоляции
в) уменьшение вибрации
г) изменение цвета корпуса

- Какой прибор применяют для измерения коэффициента мощности (cos φ)?
а) ваттметр
б) фазометр или анализатор качества электроэнергии
в) мультиметр
г) осциллограф

- Что проверяют при ТО кабельных линий?
а) только внешний вид оболочки
б) сопротивление изоляции, целостность брони, состояние муфт
в) цвет маркировки
г) длину кабеля

8. Какой метод используют для обнаружения межвиткового замыкания в обмотке?
а) визуальный осмотр
б) измерение сопротивления обмоток, анализ токов холостого хода
в) проверка уровня масла
г) замер вибрации

9. Что входит в понятие «текущий ремонт» силового трансформатора?
а) полная замена обмоток
б) чистка и замена масла, ремонт вводов, регулировка механизмов
в) замена корпуса
г) модернизация системы охлаждения

10. Кто имеет право выполнять работы по ТО электрооборудования до 1000 В?
а) любой сотрудник цеха
б) электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III
в) мастер без специального допуска
г) рабочий под наблюдением коллеги

11. Что проверяют при ТО автоматических выключателей?
а) цвет рукоятки
б) срабатывание при КЗ и перегрузке, состояние контактов, механизм расцепления
в) вес устройства
г) срок годности смазки без проверки её состояния

12. Какой признак указывает на перегрев подшипников электродвигателя?
а) повышение температуры корпуса, шум, вибрация
б) изменение цвета краски на корпусе
в) увеличение скорости вращения
г) снижение вибрации

13. Какова цель измерения сопротивления изоляции?
а) определение мощности оборудования
б) выявление ухудшения диэлектрических свойств, предотвращение пробоя
в) контроль температуры обмоток
г) проверка симметрии фаз

14. Что такое «ресурс оборудования»?
а) гарантийный срок производителя
б) наработка до предельного состояния (в часах/циклах)
в) дата изготовления
г) стоимость капитального ремонта

15. Как хранят запасные части для ТО?
а) в любом свободном помещении
б) в сухом, отапливаемом помещении с контролем влажности
в) на улице под навесом
г) рядом с агрессивными химикатами

16. Что включает ТО аккумуляторных батарей?
а) замену электролита раз в месяц
б) контроль уровня и плотности электролита, очистку клемм, измерение напряжения
в) полную разборку каждые 6 месяцев
г) покраску корпуса

17. Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт о списании
б) акт выполненных работ и протокол испытаний (изоляция, потери, коэффициент трансформации)
в) наряд-допуск
г) инструкцию по эксплуатации

18. Что проверяют при ТО осветительных установок?
а) только замену ламп
б) чистоту светильников, целостность проводки, работу пускорегулирующей аппаратуры
в) цвет плафонов
г) дату изготовления арматуры

19. Что указывают в журнале ТО?
а) личные данные сотрудников
б) даты, виды работ, выявленные дефекты, подписи исполнителей
в) стоимость оборудования
г) планы производства

20. Какой инструмент используют для затяжки контактных соединений с нормированным моментом?
а) молоток
б) динамометрический ключ
в) плоскогубцы
г) отвёртка без контроля момента

21. Что такое «аварийный ремонт»?
а) плановый ремонт по графику
б) срочные работы после отказа оборудования
в) профилактическая замена деталей
г) модернизация

22. Как проверяют состояние щёток электродвигателя?
а) на ощупь
б) измерением остаточной длины, проверкой контакта и износа
в) взвешиванием
г) проверкой цвета

23. Что является признаком старения изоляции?
а) увеличение блеска поверхности
б) трещины, снижение сопротивления, потемнение, хрупкость
в) повышение гибкости
г) отсутствие запаха

24. Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cos φ)?
а) вольтметр
б) фазометр / анализатор качества электроэнергии
в) амперметр
г) омметр

25. Что делать при срабатывании УЗО?
а) сразу включить обратно
б) найти и устранить причину: утечку, повреждение изоляции
в) заменить УЗО без диагностики
г) отключить его и работать без защиты

26. Какова роль смазки в подшипниках электродвигателя?
а) эстетическая
б) снижение трения, отвод тепла, защита от коррозии
в) увеличение скорости вращения
г) изоляция от влаги

27. Что не входит в ТО кабельных линий?
а) осмотр муфт и соединительных коробок
б) замер сопротивления изоляции
в) проверка маркировки и креплений
г) обязательная замена всех кабелей раз в 5 лет

28. Как определяют износ контактных колец синхронной машины?
а) по звуку работы
б) визуально и измерением остаточной толщины, зачисткой от нагара
в) взвешиванием
г) проверкой цвета

29. Какой метод используют для проверки цепи «фаза-нуль»?
а) измерение напряжения между фазами
б) замер полного сопротивления петли для расчёта тока КЗ
в) проверка ёмкости кабеля
г) измерение частоты сети

30. Что такое «диагностирование» оборудования?
а) внешний осмотр
б) определение технического состояния с помощью измерений и анализа
в) замена изношенных узлов
г) составление графика ТО

Вариант 3

1. Какой фактор не влияет на периодичность ТО?
а) условия эксплуатации (пыль, влага, температура)
б) рекомендации производителя
в) график ППР
г) личный опыт оператора

2. Что измеряют при проверке цепи «фаза-нуль»?
а) напряжение между фазами
б) полное сопротивление петли для расчёта тока КЗ
в) ёмкость кабеля
г) частоту сети

3. Как определяют износ щёток электродвигателя?
а) по звуку работы
б) измерением остаточной длины, проверкой контакта
в) цветом корпуса
г) весом щётки

4. Что не входит в ТО кабельных линий?
а) осмотр муфт
б) замер сопротивления изоляции
в) проверка маркировки
г) замена всех кабелей раз в 5 лет

5. Какой прибор используют для измерения температуры подшипников?
а) барометр
б) пирометр или термопара
в) вольтметр
г) амперметр

6. Что не относится к методам диагностики электродвигателей?
а) вибродиагностика
б) измерение сопротивления обмоток
в) анализ тока холостого хода
г) взвешивание агрегата

7. Какова цель проверки цепи «фаза-нуль»?
а) определить напряжение между фазами
б) рассчитать ожидаемый ток короткого замыкания для выбора защиты
в) проверить ёмкость кабеля
г) измерить частоту сети

8. Что проверяют при ТО контакторов и магнитных пускателей?
а) цвет корпуса
б) состояние контактов, усилие пружины, срабатывание при номинальном напряжении
в) вес устройства
г) срок годности смазки без проверки её состояния

9. Какой признак указывает на межвитковое замыкание в обмотке?
а) повышение скорости вращения
б) неравномерный нагрев, рост тока холостого хода, снижение КПД
в) уменьшение вибрации
г) изменение цвета краски на корпусе

10. Как часто проводят проверку заземления оборудования?
а) ежедневно
б) согласно графику ТО (не реже 1 раза в 3 года)
в) только при монтаже
г) раз в 10 лет

11. Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита раз в месяц
б) контроль уровня и плотности электролита, очистка клемм, измерение напряжения
в) полная разборка каждые 6 месяцев
г) покраска корпуса

13. Что такое «планово-предупредительный ремонт» (ППР)?
а) замена всего оборудования по истечении срока службы
б) комплекс регламентированных работ для предотвращения отказов по графику
в) устранение последствий аварий
г) модернизация оборудования

14. Какой документ определяет объём и периодичность ТО конкретного оборудования?
а) ПУЭ, глава 1.1
б) локальный регламент (график ТО) предприятия
в) паспорт оборудования без учёта условий эксплуатации
г) трудовой договор

15. Что проверяют при внешнем осмотре силового трансформатора?
а) цвет краски на корпусе
б) уровень масла, отсутствие течей, состояние вводов, работу вентиляторов
в) вес агрегата
г) дату изготовления

16. Как часто измеряют сопротивление изоляции обмоток электродвигателя?
а) ежедневно
б) согласно графику ТО или после ремонта/аварии
в) раз в 10 лет
г) только при вводе в эксплуатацию

17. Что означает маркировка IP65 на корпусе электрощита?
а) полная защита от пыли и защита от струй воды
б) частичная защита от пыли и брызг
в) защита только от механических ударов
г) водонепроницаемость на глубине 1 м

18. Какой прибор применяют для проверки целостности цепи заземления?
а) мультиметр в режиме измерения напряжения
б) измеритель сопротивления заземления (например, М416)
в) амперметр
г) ваттметр

19. Что указывает на перегрев обмоток электродвигателя?
а) изменение цвета краски на корпусе
б) запах гари, повышение температуры корпуса, снижение КПД
в) увеличение скорости вращения
г) уменьшение вибрации

20. Какова цель вибродиагностики оборудования?
а) измерение уровня шума для санитарных норм
б) выявление дисбаланса, износа подшипников, несоосности валов
в) контроль температуры подшипников
г) проверка сопротивления изоляции

21. Что проверяют при ТО автоматических выключателей?
а) цвет рукоятки
б) срабатывание при КЗ и перегрузке, состояние контактов, механизм расцепления
в) вес устройства
г) срок годности смазки без её проверки

22. Какой метод используют для обнаружения межвиткового замыкания?
а) визуальный осмотр
б) измерение сопротивления обмоток, анализ токов холостого хода
в) проверка уровня масла
г) замер вибрации

23. Кто имеет право выполнять ТО электрооборудования напряжением до 1000 В?
а) любой сотрудник цеха
б) электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III
в) мастер без специального допуска
г) рабочий под наблюдением коллеги

24. Что такое «ресурс оборудования»?
а) гарантийный срок производителя
б) наработка до предельного состояния (в часах/циклах)
в) дата изготовления
г) стоимость капитального ремонта

25. Как хранят запасные части для ТО?
а) в любом свободном помещении
б) в сухом, отапливаемом помещении с контролем влажности
в) на улице под навесом
г) рядом с агрессивными химикатами

26. Что включает ТО аккумуляторных батарей?
а) замену электролита раз в месяц
б) контроль уровня и плотности электролита, очистку клемм, измерение напряжения
в) полную разборку каждые 6 месяцев
г) покраску корпуса

27. Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт о списании
б) акт выполненных работ и протокол испытаний (включая замеры изоляции, потерь, коэффициента трансформации)
в) наряд-допуск
г) инструкцию по эксплуатации

28. Что проверяют при ТО осветительных установок?
а) только замену ламп
б) чистоту светильников, целостность проводки, работу пускорегулирующей аппаратуры
в) цвет плафонов
г) дату изготовления арматуры

29. Что указывают в журнале ТО?
а) личные данные сотрудников
б) даты, виды работ, выявленные дефекты, подписи исполнителей
в) стоимость оборудования
г) планы производства

30. Какой инструмент используют для затяжки контактных соединений с нормированным моментом?
а) молоток
б) динамометрический ключ
в) плоскогубцы
г) отвёртка без контроля момента

Ключи

| № вопроса | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | в | г |
| 2 | б | б | б |
| 3 | б | б | б |
| 4 | а | а | г |
| 5 | б | б | б |
| 6 | б | в | г |
| 7 | б | б | б |
| 8 | б | б | б |
| 9 | б | б | б |
| 10 | а | б | б |
| 11 | б | б | б |
| 12 | б | а | в |
| 13 | б | б | б |
| 14 | в | б | б |
| 15 | а | б | б |
| 16 | б | б | б |
| 17 | а | б | а |
| 18 | б | б | б |
| 19 | б | б | б |
| 20 | б | б | б |
| 21 | а | б | б |
| 22 | б | б | б |
| 23 | а | б | б |
| 24 | б | б | б |
| 25 | а | б | б |
| 26 | б | б | б |
| 27 | б | б | б |
| 28 | а | б | б |
| 29 | б | б | б |
| 30 | в | б | б |

Критерии оценивания

| Процент выполнения | Оценка | Уровень освоения |
| --- | --- | --- |
| 90–100 % | 5 («отлично») | Высокий: уверенное владение материалом, точность в выборе ответов |
| 70–89 % | 4 («хорошо») | Средний: незначительные ошибки, хорошее понимание тем |
| 50–69 % | 3 («удовлетворительно») | Пороговый: частичные знания, есть пробелы |
| 0–49 % | 2 («неудовлетворительно») | Недостаточный: существенные пробелы в знаниях |

- Оценка «5»:

  - верно решено 27–30 заданий;

  - отсутствуют ошибки в ключевых темах (ППР, диагностика, безопасность, документация);

  - продемонстрировано глубокое понимание норм (ПУЭ, ГОСТ, ПОТ).

- Оценка «4»:

  - верно решено 21–26 заданий;

  - допущены 2–5 ошибок в вопросах среднего уровня сложности;

  - есть небольшие неточности в трактовке нормативов.

- Оценка «3»:

  - верно решено 15–20 заданий;

  - наблюдаются систематические ошибки в темах ТО и измерений;

  - частичное понимание требований безопасности.

- Оценка «2»:

  - верно решено менее 15 заданий;

  - грубые ошибки в базовых понятиях (например, назначение ППР, маркировка IP);

  - неумение применять нормы ПУЭ и ГОСТ на практике.

Экзаменационные вопросы   МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования перечень тем

1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта.

2. Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования.

3. Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования.

4. Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам.

5. Технология монтажа кабельных линий.

6. Относительные и абсолютные методы отыскания мест повреждения кабельных линий. 7. Обслуживание маслонаполненных кабельных линий.

8. Состав ВЛЭП.

9. Технология монтажа ВЛЭП напряжением выше 1 кВ.

10. Техническое обслуживание ВЛЭП напряжением до 1 кВ.

11. Назначение трансформаторов.

12. Номинальный режим работы трансформаторов.

13. Организация обслуживания трансформаторов.

14. Режимы работы трансформаторов

15. Устройства релейной защиты, автоматики и сигнализации.

16. Техническое обслуживание трансформаторов.

17. Обслуживание охлаждающих устройств.

18. Обслуживание устройств регулирования напряжения.

19. Классификация ремонтов трансформаторов.

20. Виды и периодичность ремонтов.

21. Подготовка к капитальному ремонту трансформатора 10

22. Ремонт активной части.

23. Требования к распределительным устройствам.

24. Модернизация РУ.

25. Оборудование РУ, ЗРУ, КРУ.

26. Обслуживание измерительных трансформаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений.

27. Виды и периодичность ремонтов.

28. Ремонт масляных выключателей, воздушных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

29. Классификация и устройство трансформаторных подстанций.

30. Особенности технического обслуживания и ремонта КТП.

31. Виды воздействия электрического тока на человека.

32. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.

33. Виды поражения человека электрическим током.

34. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.

35. Классификация электрозащитных средств.

36. Периодичность их испытаний и осмотров.

37. Правила пользования защитными средствами.

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр 7

по МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование

Вариант -1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой тип двигателя имеет жёсткую механическую характеристику (почти постоянную скорость при изменении нагрузки)?
а) асинхронный с фазным ротором
б) синхронный
в) коллекторный
г) асинхронный с короткозамкнутым ротором

- Что обозначает маркировка «4А160М4У3» на корпусе электродвигателя?
а) серия, высота оси, длина станины, число полюсов, климатическое исполнение
б) мощность, напряжение, частота, степень защиты
в) тип, диаметр ротора, длина вала, класс изоляции
г) номер модели, год выпуска, завод-изготовитель

- Какова стандартная частота промышленного переменного тока в РФ?
а) 40 Гц
б) 50 Гц
в) 60 Гц
г) 100 Гц

- Что такое КПД электродвигателя?
а) отношение полезной механической мощности к потребляемой электрической
б) отношение потребляемой электрической мощности к полезной механической
в) разность между полезной и потребляемой мощностью
г) произведение напряжения и тока

- Какой прибор измеряет активную мощность в цепи переменного тока?
а) вольтметр
б) амперметр
в) ваттметр
г) фазометр

- Что означает обозначение «IP54» на электрооборудовании?
а) степень защиты от пыли и брызг воды
б) класс изоляции по нагревостойкости
в) уровень шума при работе
г) номинальное напряжение

- Какой аппарат предназначен для защиты цепи от токов короткого замыкания?
а) тепловое реле
б) автоматический выключатель
в) контактор
г) реле напряжения

- Как подключается обмотка возбуждения в двигателе постоянного тока независимого возбуждения?
а) последовательно с якорем
б) параллельно с якорем
в) от отдельного источника питания
г) через реостат в цепи якоря

- Что такое скольжение асинхронного двигателя?
а) разница между синхронной и фактической частотой вращения ротора
б) разница между напряжением сети и ЭДС ротора
в) угол сдвига фаз между током и напряжением
г) потеря мощности в стали статора

- Какой материал используется для изготовления сердечника трансформатора?
а) медь
б) алюминий
в) электротехническая сталь
г) чугун

- Что показывает коэффициент трансформации трансформатора?
а) отношение напряжений первичной и вторичной обмоток
б) отношение токов первичной и вторичной обмоток
в) отношение мощностей первичной и вторичной обмоток
г) КПД трансформатора

- Какой режим работы электродвигателя обозначается S1?
а) кратковременный
б) повторно-кратковременный
в) продолжительный
г) перемежающийся

- Для чего применяется пусковое сопротивление в цепи ротора асинхронного двигателя с фазным ротором?
а) для увеличения пускового момента
б) для уменьшения пускового тока
в) для регулирования скорости
г) для компенсации реактивной мощности

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?
а) омметр
б) мегаомметр
в) вольтметр
г) ваттметр

- Что такое номинальный режим работы электрооборудования?
а) режим при максимальных перегрузках
б) режим, на который рассчитано оборудование по паспорту
в) режим холостого хода
г) режим короткого замыкания

- Какой тип подшипника чаще применяется в крупных электродвигателях?
а) шариковый
б) роликовый
в) скольжения
г) игольчатый

- Что означает маркировка «В3» в обозначении электродвигателя?
а) вертикальное исполнение
б) взрывозащищённое исполнение
в) климатическое исполнение для тропиков
г) высокая степень защиты от влаги

- Какой аппарат используется для дистанционного включения/отключения силовой цепи?
а) рубильник
б) контактор
в) предохранитель
г) реостат

- Какова цель сушки обмоток электродвигателя?
а) удаление влаги для восстановления сопротивления изоляции
б) повышение температуры для проверки нагрева
в) удаление пыли и грязи
г) проверка механической прочности

- Какой параметр определяет допустимую длительную нагрузку электродвигателя?
а) пусковой ток
б) номинальная мощность
в) частота вращения
г) момент инерции

Вариант 2

- Какой прибор служит для преобразования электрической энергии в механическую?
а) трансформатор
б) генератор
в) электродвигатель
г) выпрямитель

- Как называется устройство для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения без изменения частоты?
а) инвертор
б) трансформатор
в) выпрямитель
г) стабилизатор

- Какой элемент используется для плавного пуска асинхронного двигателя?
а) пусковой реостат
б) частотный преобразователь
в) магнитный пускатель
г) автоматический выключатель

- Что такое реверс электродвигателя?
а) остановка двигателя
б) изменение направления вращения
в) плавный пуск
г) торможение противовключением

- Какой прибор защищает двигатель от перегрузки по току?
а) автоматический выключатель
б) тепловое реле
в) реле напряжения
г) дифференциальное реле

- Что такое cos φ (коэффициент мощности)?
а) отношение активной мощности к полной
б) отношение реактивной мощности к полной
в) отношение полной мощности к активной
г) угол сдвига фаз между напряжением и током

- Какой тип охлаждения чаще применяется в промышленных электродвигателях?
а) естественное воздушное
б) принудительное вентиляционное
в) жидкостное
г) испарительное

- Что означает маркировка «F» в классе нагревостойкости изоляции?
а) максимальная температура 105 °C
б) максимальная температура 120 °C
в) максимальная температура 155 °C
г) максимальная температура 180 °C

- Какой документ регламентирует правила эксплуатации электроустановок?
а) ПУЭ
б) ПТЭЭП
в) ГОСТ Р
г) СанПиН

- Какой тип тормоза применяется в подъёмно-транспортных механизмах для экстренной остановки?
а) механический дисковый
б) электромагнитный
в) гидравлический
г) пневматический

- Как маркируются начало обмоток трёхфазного электродвигателя?
а) С1, С2, С3
б) U1, V1, W1
в) A, B, C
г) L1, L2, L3

- Что такое электрический износ оборудования?
а) износ из-за постоянных физических воздействий
б) потеря изоляционных качеств материалов
в) коррозия металлических частей
г) перегрев обмоток

- Как называется единица измерения электрического тока?
а) вольт
б) ампер
в) ватт
г) ом

- Сколько обмоток у трёхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?
а) одна
б) две
в) три
г) четыре

- От чего защищают тепловые реле магнитных пускателей электродвигатели?
а) от коротких замыканий
б) от перегрузок
в) от пониженного напряжения
г) от перегрева окружающей среды

- Как называется прибор для измерения сопротивления изоляции?
а) омметр
б) мегаомметр
в) вольтметр
г) амперметр

- Какие защитные средства являются основными в электроустановках до 1000 В?
а) диэлектрические перчатки

- Какие защитные средства являются основными в электроустановках до 1000 В?
а) диэлектрические перчатки
б) диэлектрические боты
в) изолирующие подставки
г) защитные каски

- Что такое заземление?
а) преднамеренное электрическое соединение точки сети с заземляющим устройством
б) соединение корпуса оборудования с нулевым проводом
в) изоляция токоведущих частей
г) система молниезащиты

- Какой прибор используется для измерения напряжения в цепи?
а) амперметр
б) ваттметр
в) вольтметр
г) омметр

Вариант 3

- Как обозначается нулевой рабочий проводник в электрических сетях?
а) L
б) N
в) PE
г) PEN

- Что означает маркировка «Δ/Y» на корпусе трансформатора?
а) схема соединения обмоток «треугольник/звезда»
б) тип охлаждения
в) класс напряжения
г) частота тока

- Какой аппарат предназначен для защиты от перенапряжений?
а) автоматический выключатель
б) предохранитель
в) разрядник
г) контактор

- Какова цель проведения профилактических испытаний электрооборудования?
а) выявление скрытых дефектов и предупреждение аварий
б) проверка соответствия паспортным данным
в) калибровка измерительных приборов
г) обучение персонала

- Какой тип соединения обмоток применяется в трёхфазных трансформаторах для питания бытовых потребителей?
а) Y/Y
б) Δ/Δ
в) Y/Δ
г) Δ/Y

- Что такое короткое замыкание?
а) непреднамеренное соединение точек цепи с разным потенциалом
б) разрыв цепи
в) перегрузка по току
г) понижение напряжения

- Какой материал применяется для изготовления щёток электродвигателей?
а) медь
б) сталь
в) графит
г) алюминий

- Что показывает класс точности измерительного прибора?
а) допустимую погрешность измерений
б) диапазон измерений
в) срок службы
г) степень защиты

- Какой вид ремонта выполняется при обнаружении явных дефектов оборудования?
а) планово-предупредительный
б) текущий
в) капитальный
г) аварийный

- Что такое селективность защиты?
а) способность отключать только повреждённый участок
б) скорость срабатывания защиты
в) чувствительность к перегрузкам
г) устойчивость к помехам

- Какой прибор измеряет частоту переменного тока?
а) ваттметр
б) частотомер
в) фазометр
г) осциллограф

- Как маркируется заземляющий проводник?
а) синий цвет
б) красный цвет
в) жёлто-зелёная полоса
г) чёрный цвет

- Что такое номинальное напряжение?
а) максимальное допустимое напряжение
б) напряжение, на которое рассчитано оборудование
в) минимальное рабочее напряжение
г) напряжение холостого хода

- Какой тип двигателя имеет возможность плавного регулирования скорости?
а) асинхронный с короткозамкнутым ротором
б) синхронный
в) двигатель постоянного тока
г) шаговый двигатель

- Что такое электрическая изоляция?
а) материал, препятствующий прохождению тока
б) защитный корпус оборудования
в) система заземления
г) экранирующее покрытие

- Какой прибор используется для измерения активной энергии?
а) счётчик электроэнергии
б) ваттметр
в) амперметр
г) вольтметр

- Что такое ПУЭ?
а) правила устройства электроустановок
б) правила эксплуатации электроустановок
в) правила учёта электроэнергии
г) правила управления электрооборудованием

- Какой ток считается смертельно опасным для человека?
а) 1 мА
б) 10 мА
в) 50 мА и выше
г) 1 А

- Что такое УЗО?
а) устройство защитного отключения
б) устройство заземления оборудования
в) устройство защиты от перегрузок
г) устройство контроля изоляции

- Какой цвет используется для обозначения фазы «А» в трёхфазной сети?
а) жёлтый
б) зелёный
в) красный
г) синий

Вариант 4

- Что такое электрический ток?
а) направленное движение заряженных частиц
б) хаотическое движение молекул
в) электромагнитное поле
г) статическое электричество

- Какая единица измерения используется для мощности?
а) вольт (В)
б) ампер (А)
в) ватт (Вт)
г) ом (Ом)

- Что такое сопротивление?
а) свойство материала препятствовать прохождению тока
б) способность накапливать заряд
в) величина магнитного поля
г) скорость движения электронов

- Как обозначается сила тока в формулах?
а) U
б) I
в) R
г) P

- Что такое напряжение?
а) разность потенциалов между двумя точками
б) сила тока в цепи
в) сопротивление проводника
г) мощность нагрузки

- Какой закон описывает связь между напряжением, током и сопротивлением?
а) закон Ома
б) закон Кирхгофа
в) закон Джоуля-Ленца
г) закон Фарадея

- Что такое мощность электрического тока?
а) произведение напряжения и силы тока
б) отношение напряжения к силе тока
в) сумма напряжения и силы тока
г) разность напряжения и силы тока

- Как соединяют резисторы для увеличения общего сопротивления?
а) последовательно
б) параллельно
в) смешанно
г) любым способом

- Что происходит с током в параллельной цепи?
а) делится между ветвями
б) остаётся неизменным
в) увеличивается
г) уменьшается

- Что такое переменный ток?
а) ток, изменяющий своё направление и величину периодически
б) ток постоянного направления
в) импульсный ток
г) пульсирующий ток

- Какая частота переменного тока в РФ?
а) 40 Гц
б) 50 Гц
в) 60 Гц
г) 100 Гц

- Что такое трёхфазная система?
а) система из трёх переменных токов со сдвигом фаз 120°
б) три независимых однофазных цепи
в) цепь с тремя источниками питания
г) цепь с тремя нагрузками

- Как обозначается активная мощность?
а) S
б) P
в) Q
г) W

- Что такое реактивная мощность?
а) мощность, расходуемая на создание магнитного поля
б) полезная мощность
в) полная мощность
г) потерянная мощность

- Что такое коэффициент мощности (cos φ)?
а) отношение активной мощности к полной
б) отношение реактивной мощности к активной
в) отношение полной мощности к активной
г) угол сдвига фаз

- Для чего применяют конденсаторы в цепях переменного тока?
а) для компенсации реактивной мощности
б) для увеличения напряжения
в) для уменьшения тока
г) для стабилизации частоты

- Что такое трансформатор?
а) статическое устройство для преобразования напряжения
б) вращающаяся машина
в) полупроводниковый преобразователь
г) источник тока

- Что такое КПД трансформатора?
а) отношение выходной мощности к входной
б) разность мощностей
в) сумма потерь

- Что такое заземляющее устройство?
а) совокупность заземлителя и заземляющих проводников
б) только заземлитель
в) только заземляющие проводники
г) корпус электроустановки

- Какой прибор используется для измерения сопротивления заземляющего устройства?
а) омметр
б) мегаомметр
в) измеритель сопротивления заземления
г) вольтметр

Вариант 5

- Что такое электроустановка?
а) совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования для производства, преобразования и распределения электроэнергии
б) отдельный электрический прибор
в) система освещения
г) комплект защитных средств

- Какие электроустановки считаются действующими?
а) содержащие источники электроэнергии, находящиеся под напряжением полностью или частично
б) отключённые от сети
в) находящиеся на складе
г) демонтированные

- Какие части электроустановок подлежат заземлению или занулению?
а) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов
б) деревянные элементы конструкции
в) стеклянные панели
г) пластиковые кожухи

- Что называется защитным заземлением?
а) преднамеренное электрическое соединение с землёй металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением
б) соединение с нулевым проводом
в) изоляция токоведущих частей
г) система молниезащиты

- Что такое замыкание на корпус?
а) случайное электрическое соединение токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями электроустановки
б) разрыв цепи
в) перегрузка по току
г) понижение напряжения

- Какова последовательность оказания первой помощи при поражении электрическим током?
а) освободить от действия тока → оценить состояние → выполнить необходимые мероприятия → вызвать врача
б) сразу вызвать врача
в) сделать искусственное дыхание без освобождения от тока
г) перенести пострадавшего в другое место

- Какие существуют виды поражения электрическим током?
а) электрический удар (поражение внутренних органов) и электрические травмы (поражение внешних частей тела)
б) только ожоги
в) только потеря сознания
г) только судороги

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в особо неблагоприятных условиях?
а) не выше 12 В
б) 220 В
в) 380 В
г) 50 В

- К каким сетям могут присоединяться источники сварочного тока?
а) к распределительным сетям напряжением не выше 660 В
б) к сетям 10 кВ
в) к сетям 110 кВ
г) к любым сетям

- Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения током?
а) 4 класса (0, I, II, III)
б) 2 класса
в) 3 класса
г) не классифицируются

- Какая группа по электробезопасности должна быть у работника для работы с переносным электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью?
а) группа II
б) группа I
в) группа III
г) группа IV

- Кто относится к оперативному персоналу?
а) персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок
б) уборщики
в) бухгалтеры
г) водители

- Кто относится к ремонтному персоналу?
а) персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования
б) продавцы
в) охранники
г) секретари

- Сколько групп допуска по электробезопасности установлено нормативными документами?
а) пять
б) три
в) четыре
г) шесть

- Какая проверка знаний проводится при назначении на новую работу, требующую дополнительных знаний?
а) внеочередная
б) плановая
в) ежегодная
г) квартальная

- Как должны храниться ключи от электроустановок?
а) пронумерованы, в запираемом ящике, под учётом оперативного персонала
б) в открытом ящике
в) у любого сотрудника
г) в кармане мастера

- Кто имеет право на продление нарядов на производство работ в электроустановках?
а) работник, выдавший наряд, или ответственный за электрохозяйство
б) любой сотрудник
в) рабочий бригады
г) охранник

- Какие меры предотвращают ошибочное включение коммутационных аппаратов при отсутствии предохранителей?
а) запирание рукояток или дверец шкафа управления
б) устное предупреждение
в) вывешивание плаката
г) ничего не требуется

- Из какого материала могут изготавливаться искусственные заземлители?
а) чёрная или оцинкованная сталь, медь
б) алюминий
в) пластик
г) дерево

- Должны ли искусственные заземлители иметь окраску?
а) нет, не должны иметь окраски
б) должны быть окрашены в красный цвет
в) должны быть окрашены в жёлтый цвет
г) должны быть окрашены в зелёный цвет

Ключ

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 | Вариант №4 | Вариант №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | В | Б | А | А |
| 2 | А | Б | А | В | А |
| 3 | Б | Б | В | А | А |
| 4 | А | Б | А | Б | А |
| 5 | В | Б | А | А | А |
| 6 | А | А | А | А | А |
| 7 | Б | Б | В | А | А |
| 8 | В | В | А | А | А |
| 9 | А | Б | Г | А | А |
| 10 | В | Б | А | А | А |
| 11 | А | Б | Б | Б | А |
| 12 | В | Б | В | А | А |
| 13 | Б | Б | Б | Б | А |
| 14 | Б | В | В | А | А |
| 15 | Б | Б | А | А | А |
| 16 | Б | Б | А | А | А |
| 17 | Б | А | А | А | А |
| 18 | Б | А | В | В | А |
| 19 | А | А | А | А | А |
| 20 | Б | В | а | в | а |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов

Образец билета к 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр 7

по МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование

Вариант -1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой параметр определяет номинальную мощность электродвигателя?
а) максимальный ток статора
б) длительно допустимая механическая мощность на валу
в) напряжение питания
г) частота вращения холостого хода

- Что означает маркировка IP54 на корпусе электродвигателя?
а) защита от пыли (неполная) и брызг воды со всех направлений
б) полная герметичность от воды и пыли
в) защита только от механических ударов
г) устойчивость к химическим реагентам

- Какова функция теплового реле в схеме управления двигателем?
а) защита от короткого замыкания
б) защита от перегрузки по току и перегрева
в) регулирование скорости вращения
г) плавный пуск

- Какой прибор измеряет сопротивление изоляции обмоток?
а) мультиметр
б) мегаомметр
в) ваттметр
г) осциллограф

- Что вызывает перегрев подшипников электродвигателя?
а) избыточное напряжение питания
б) недостаток смазки или загрязнение
в) слишком низкая частота сети
г) высокая влажность воздуха

- Как изменяется скорость асинхронного двигателя при увеличении нагрузки?
а) уменьшается (скольжение растёт)
б) увеличивается
в) остаётся постоянной
г) скачкообразно переключается

- Какой тип двигателя имеет жёсткую механическую характеристику?
а) асинхронный с фазным ротором
б) синхронный двигатель
в) коллекторный двигатель постоянного тока
г) шаговый двигатель

- Что проверяют при ТО пускорегулирующей аппаратуры?
а) цвет корпуса
б) состояние контактов, усилие пружин, работу катушек
в) вес устройства
г) дату изготовления

- Какой метод используют для определения межвиткового замыкания?
а) визуальный осмотр
б) измерение сопротивления обмоток и токов холостого хода
в) проверка уровня масла
г) замер вибрации

- Что такое «номинальный режим S1» электродвигателя?
а) продолжительный режим с постоянной нагрузкой
б) кратковременный режим
в) повторно-кратковременный режим
г) режим с частыми пусками

- Как подключают амперметр для измерения тока двигателя?
а) параллельно нагрузке
б) последовательно в цепь питания
в) через трансформатор напряжения
г) к цепи управления

- Что указывает на увлажнение изоляции обмоток?
а) увеличение жёсткости изоляции
б) снижение сопротивления изоляции, рост тока утечки
в) уменьшение вибрации
г) изменение цвета корпуса

- Какой прибор используют для измерения коэффициента мощности (cos φ)?
а) вольтметр
б) фазометр или анализатор качества электроэнергии
в) амперметр
г) омметр

- Что входит в ТО аккумуляторных батарей?
а) замена электролита раз в месяц
б) контроль уровня и плотности электролита, очистка клемм
в) полная разборка каждые 6 месяцев
г) покраска корпуса

- Какова цель измерения сопротивления петли «фаза-нуль»?
а) определение потерь напряжения
б) расчёт тока КЗ для проверки защиты
в) контроль качества электроэнергии
г) проверка симметрии фаз

- Что такое «рекуперативное торможение»?
а) возврат энергии в сеть при замедлении двигателя
б) торможение механическими колодками
в) отключение питания
г) включение противовключения

- Какой документ подтверждает квалификацию персонала для работ с электрооборудованием?
а) трудовой договор
б) удостоверение по электробезопасности
в) диплом об образовании
г) медицинская справка

- Что проверяют при внешнем осмотре силового трансформатора?
а) цвет краски на корпусе
б) уровень масла, отсутствие течей, состояние вводов
в) вес агрегата
г) дату изготовления

- Как часто измеряют сопротивление изоляции обмоток электродвигателя?
а) ежедневно
б) по графику ТО или после ремонта
в) раз в 10 лет
г) только при вводе в эксплуатацию

- Что означает маркировка Exd IIB T4?
а) взрывозащищённое исполнение с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка»
б) защита от пыли и влаги
в) климатическое исполнение для тропиков
г) степень механической прочности

Вариант 2

- Какой фактор сокращает межремонтный период оборудования?
а) регулярная смазка
б) повышенная запылённость и влажность
в) работа в номинальном режиме
г) своевременное ведение журнала ТО

- Что обязательно проверяют после капитального ремонта?
а) цвет окраски корпуса
б) протоколы испытаний, акты, работоспособность под нагрузкой
в) дату изготовления комплектующих
г) наличие заводской упаковки

- Как часто осматривают заземляющие проводники в агрессивных средах?
а) раз в год
б) не реже 1 раза в 6 месяцев
в) только при монтаже
г) раз в 5 лет

- Что указывает на ослабление контактов в щите?
а) локальный нагрев, потемнение металла, искрение
б) изменение цвета индикаторов
в) повышение уровня шума
г) снижение напряжения на входе

- Какой метод выявляет скрытые дефекты изоляции без демонтажа?
а) визуальный осмотр
б) измерение коэффициента абсорбции мегаомметром
в) взвешивание
г) замер вибрации

- Что включает текущий ремонт электродвигателя?
а) полная замена обмоток
б) замена подшипников, чистка коллектора, регулировка щёток
в) замена корпуса
г) модернизация схемы управления

- Какова цель измерения сопротивления изоляции?
а) определение мощности оборудования
б) выявление ухудшения диэлектрических свойств
в) контроль температуры обмоток
г) проверка симметрии фаз

- Что такое «наработка на отказ»?
а) среднее время работы до отказа
б) гарантийный срок
в) период между ТО
г) срок службы до списания

- Как хранят электроизоляционные материалы?
а) в любом сухом помещении
б) в герметичной упаковке при +5…+25 °C
в) на открытом воздухе
г) рядом с горючими жидкостями

- Что такое «предельное состояние» оборудования?
а) окончание гарантии
б) недопустимость дальнейшей эксплуатации
в) первая фиксация дефекта
г) завершение планового ТО

- Какой прибор измеряет вибрацию подшипников?
а) мультиметр
б) виброметр
в) пирометр
г) амперметр

- Что не входит в регламент ТО асинхронного двигателя?
а) проверка заземления
б) контроль смазки
в) обязательная разборка каждые 6 месяцев
г) измерение изоляции

- Как определяют износ коллектора?
а) по глубине дорожек, подгарам, биению
б) по цвету корпуса
в) по звуку работы
г) по весу щёток

- Какой документ оформляют при критическом дефекте?
а) акт о списании
б) дефектную ведомость
в) наряд-допуск
г) журнал инструктажа

- Что означает IP65?
а) полная защита от пыли и струй воды
б) частичная защита от пыли
в) защита от ударов
г) водонепроницаемость на глубине 1 м

- Кто имеет право выполнять ТО до 1000 В?
а) любой сотрудник
б) электротехнический персонал с группой III+
в) мастер без допуска
г) рабочий под наблюдением

- Что проверяют при ТО автоматических выключателей?
а) цвет рукоятки
б) срабатывание при КЗ, состояние контактов
в) вес устройства
г) срок годности смазки

- Какой инструмент используют для затяжки с нормированным моментом?
а) молоток
б) динамометрический ключ
в) плоскогубцы
г) отвёртка без контроля момента

- Что такое «аварийный ремонт»?
а) плановый ремонт
б) срочные работы после отказа

в) профилактическая замена деталей
г) модернизация

20. Как определяют износ щёток электродвигателя?
а) на ощупь
б) измерением остаточной длины, проверкой контакта и износа
в) взвешиванием
г) проверкой цвета

Вариант 3

1. Какой тип двигателя применяется в подъёмных механизмах из-за высокого пускового момента?

а) асинхронный с короткозамкнутым ротором
б) двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением
в) синхронный двигатель
г) шаговый двигатель

2. Что означает обозначение «Δ/Y 400/690 В» на шильдике двигателя?
а) двигатель работает только от сети 400 В
б) можно подключать только по схеме Y к сети 690 В
в) схема Δ — при 400 В, схема Y — при 690 В
г) номинальное напряжение варьируется от 400 до 690 В

3. Какова функция пускового реостата в цепи ротора асинхронного двигателя с фазным ротором?
а) снижение пускового тока и увеличение пускового момента
б) регулирование частоты вращения в рабочем режиме
в) защита от перегрузки
г) компенсация реактивной мощности

4. Какой прибор используют для проверки чередования фаз?
а) мультиметр
б) фазоуказатель (например, ФУ-2)
в) мегаомметр
г) ваттметр

5. Что вызывает неравномерный износ коллекторных пластин?
а) повышенное напряжение питания
б) неправильная притирка щёток, биение вала
в) низкая частота сети
г) избыточная смазка подшипников

6. Как изменяется КПД двигателя при длительной перегрузке?
а) снижается из-за роста потерь в обмотках
б) остаётся неизменным
в) повышается за счёт увеличения момента
г) скачкообразно растёт при достижении критического тока

7. Какой метод позволяет выявить дисбаланс ротора без разборки?
а) визуальный осмотр
б) вибродиагностика
в) измерение сопротивления обмоток
г) проверка уровня масла

8. Что проверяют при ТО магнитных пускателей?
а) цвет корпуса
б) состояние контактов, усилие пружины, работу катушки
в) вес устройства
г) срок годности смазки без проверки её состояния

9. Какой документ регламентирует порядок действий при аварии?
а) инструкция по охране труда
б) план ликвидации аварий (ПЛА)
в) график ТО
г) паспорт оборудования

10. Как часто проверяют сопротивление заземляющего устройства?
а) ежедневно
б) не реже 1 раза в 3 года или по графику ТО
в) только при вводе в эксплуатацию
г) раз в 10 лет

11. Что указывает на увлажнение изоляции?
а) снижение сопротивления изоляции, увеличение тока утечки
б) повышение жёсткости изоляции
в) уменьшение вибрации
г) изменение цвета корпуса

12. Какой прибор применяют для измерения гармоник в сети?
а) вольтметр
б) анализатор качества электроэнергии
в) амперметр
г) омметр

13. Что включает ТО кабельных линий?
а) только внешний вид оболочки
б) сопротивление изоляции, целостность брони, состояние муфт
в) цвет маркировки
г) длину кабеля

14. Какова цель проведения вибродиагностики?
а) измерение уровня шума
б) выявление дисбаланса, износа подшипников, несоосности валов
в) контроль температуры подшипников
г) проверка сопротивления изоляции

15. Какой метод используют для обнаружения обрыва обмотки?
а) визуальный осмотр
б) прозвонка мультиметром, измерение сопротивления
в) проверка уровня масла
г) замер вибрации

16. Что такое «ресурс оборудования»?
а) гарантийный срок производителя
б) наработка до предельного состояния (в часах/циклах)
в) дата изготовления
г) стоимость капитального ремонта

17. Как защищают оборудование при длительном хранении?
а) оставляют в рабочем положении
б) проводят консервацию: смазывают, герметизируют, покрывают ингибиторами коррозии
в) снимают все подвижные части
г) хранят без специальных мер

18. Кто утверждает график ППР (планово-предупредительного ремонта)?
а) мастер участка
б) главный инженер предприятия
в) начальник склада
г) ответственный за охрану труда

19. Что проверяют при ТО аккумуляторных батарей в ЦОДах?
а) напряжение, плотность электролита, чистоту клемм, температуру
б) цвет корпуса
в) дату производства
г) вес батареи

20. Что делать при обнаружении трещины в корпусе пускателя?
а) продолжить эксплуатацию до планового ТО
б) заклеить изолентой
в) вывести из эксплуатации, заменить или отремонтировать
г) сообщить мастеру, но не предпринимать действий

Вариант 4

1. Какой фактор не влияет на выбор сечения кабеля для двигателя?
а) номинальный ток двигателя
б) длина линии
в) допустимый падение напряжения
г) цвет изоляции кабеля

2. Что обеспечивает устройство плавного пуска (УПП)?
а) снижение пусковых токов и механических ударов
б) регулирование скорости в широком диапазоне
в) рекуперацию энергии
г) защиту от перенапряжений

3. Какой тип защиты срабатывает при замыкании на корпус?
а) тепловое реле
б) устройство защитного отключения (УЗО)
в) предохранитель
г) реле напряжения

4. Как изменяется момент асинхронного двигателя при снижении напряжения на 10 %?
а) уменьшается примерно на 20 % (момент пропорционален U²)
б) остаётся неизменным
в) увеличивается
г) падает до нуля

5. Что проверяет мегаомметр при испытании обмоток?
а) активное сопротивление проводника
б) сопротивление изоляции между обмотками и корпусом
в) индуктивность обмотки
г) ёмкость между витками

6. Какой режим работы двигателя допустим кратковременно, но не длительно?
а) S1 (продолжительный)
б) S2 (кратковременный)
в) S3 (повторно-кратковременный)
г) S9 (с непериодическими изменениями нагрузки)

7. Что вызывает гул двигателя при работе?
а) избыточная смазка
б) магнитострикция листов статора, ослабление креплений
в) низкое сопротивление изоляции
г) перегрузка по току

8. Какой прибор измеряет частоту вращения вала?
а) вольтметр
б) тахометр (механический или электронный)
в) амперметр
г) фазометр

9. Что входит в ТО щеточно-коллекторного узла?
а) замена всех щёток раз в месяц
б) очистка коллектора, проверка давления щёток, замена изношенных щёток
в) полная разборка каждые 6 месяцев
г) покраска коллектора

10. Какова цель измерения тока холостого хода двигателя?
а) определение КПД
б) выявление межвитковых замыканий и перекоса фаз
в) расчёт пускового тока
г) контроль напряжения сети

11. Какой документ оформляют после капитального ремонта трансформатора?
а) акт о списании
б) акт выполненных работ и протокол испытаний
в) наряд-допуск
г) инструкцию по эксплуатации

12. Что проверяют при ТО осветительных установок?
а) только замену ламп
б) чистоту светильников, целостность проводки, работу пускорегулирующей аппаратуры
в) цвет плафонов
г) дату изготовления арматуры

13. Что указывают в журнале ТО?
а) личные данные сотрудников
б) даты, виды работ, выявленные дефекты, подписи исполнителей
в) стоимость оборудования
г) планы производства

14. Какой инструмент используют для затяжки контактных соединений с нормированным моментом?
а) молоток
б) динамометрический ключ
в) плоскогубцы
г) отвёртка без контроля момента

15. Что такое «диагностирование» оборудования?
а) внешний осмотр
б) определение технического состояния с помощью измерений и анализа
в) замена изношенных узлов
г) составление графика ТО

16. Какой признак указывает на межвитковое замыкание в обмотке?
а) повышение скорости вращения
б) неравномерный нагрев, рост тока холостого хода, снижение КПД
в) уменьшение вибрации
г) изменение цвета краски на корпусе

17. Как часто проводят проверку заземления оборудования?
а) ежедневно
б) согласно графику ТО (не реже 1 раза в 3 года)
в) только при монтаже
г) раз в 10 лет

18. Что не входит в ТО кабельных линий?
а) осмотр муфт и соединительных коробок
б) замер сопротивления изоляции
в) проверка маркировки и креплений
г) обязательная замена всех кабелей раз в 5 лет

19. Как определяют износ контактных колец синхронной машины?
а) по звуку работы
б) визуально и измерением остаточной толщины, зачисткой от нагара
в) взвешиванием
г) проверкой цвета

20. Какой метод используют для проверки цепи «фаза-нуль»?
а) измерение напряжения между фазами
б) замер полного сопротивления петли для расчёта тока КЗ
в) проверка ёмкости кабеля
г) измерение частоты сети

Вариант 5

1. Что не относится к задачам технического обслуживания (ТО)?
а) поддержание работоспособности
б) профилактика отказов
в) модернизация оборудования без изменения конструкции
г) контроль параметров

2. Какой фактор наиболее сильно влияет на сокращение межремонтного периода оборудования?
а) регулярная смазка подвижных частей
б) работа в номинальном режиме нагрузки
в) повышенная запылённость и влажность в помещении
г) своевременное ведение журнала ТО

3. Что обязательно проверяют при приёмке оборудования после капитального ремонта?
а) цвет окраски корпуса
б) протоколы испытаний, наличие актов, работоспособность под нагрузкой
в) дату изготовления комплектующих
г) наличие заводской упаковки

4. Как часто проводят визуальный осмотр заземляющих проводников в агрессивных средах?
а) раз в год
б) не реже 1 раза в 6 месяцев
в) только при монтаже
г) раз в 5 лет

5. Что указывает на ослабление контактных соединений в распределительном щите?
а) локальный нагрев, потемнение металла, искрение
б) изменение цвета индикаторов
в) повышение уровня шума
г) снижение напряжения на входе

6. Какой метод позволяет выявить скрытые дефекты изоляции без демонтажа?
а) визуальный осмотр
б) измерение коэффициента абсорбции мегаомметром
в) взвешивание
г) замер вибрации

7. Что входит в понятие «текущий ремонт» электродвигателя?
а) полная замена обмоток
б) замена подшипников, чистка коллектора, регулировка щёточного аппарата
в) замена корпуса
г) модернизация схемы управления

8. Какой документ подтверждает квалификацию персонала для ТО?
а) трудовой договор
б) удостоверение о проверке знаний по электробезопасности
в) диплом об образовании
г) медицинская справка

9. Какова цель измерения сопротивления петли «фаза-нуль»?
а) определение потерь напряжения
б) расчёт тока КЗ для проверки селективности защит
в) контроль качества электроэнергии
г) проверка симметрии фаз

10. Что проверяют при ТО магнитных пускателей?
а) цвет корпуса
б) состояние контактов, усилие пружины, работу катушки
в) вес устройства
г) срок годности смазки без проверки её состояния

11. Какой признак говорит о перекосе фаз в трёхфазной сети?
а) неравномерная нагрузка по фазам, перегрев одной из обмоток
б) увеличение скорости вращения двигателя
в) снижение общего тока потребления
г) изменение цвета изоляции

12. Как хранят электроизоляционные материалы (ленты, компаунды)?
а) в любом сухом помещении
б) в герметичной упаковке при температуре +5…+25 °C
в) на открытом воздухе под навесом
г) рядом с горючими жидкостями

13. Что такое «предельное состояние» оборудования?
а) момент выхода из гарантийного срока
б) состояние, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна
в) первая фиксация дефекта
г) завершение планового ТО

14. Какой прибор используют для измерения вибрации подшипников?
а) мультиметр
б) виброметр (виброанализатор)
в) пирометр
г) амперметр

15. Что не входит в регламент ТО асинхронного двигателя?
а) проверка заземления
б) контроль уровня смазки
в) обязательная разборка каждые 6 месяцев
г) измерение сопротивления изоляции

16. Как определяют износ коллектора машины постоянного тока?
а) по глубине дорожек, наличию подгаров, биению
б) по цвету корпуса
в) по звуку работы
г) по весу щёток

17. Какой документ оформляют при выявлении критического дефекта?
а) акт о списании
б) дефектную ведомость с указанием характера и места повреждения
в) наряд-допуск на ремонт
г) журнал инструктажа

18. Что означает маркировка Exd IIB T4 на корпусе оборудования?
а) взрывозащищённое исполнение с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка»
б) защита от пыли и влаги
в) климатическое исполнение для тропиков
г) степень механической прочности

19. Как часто проверяют работоспособность АВР (автоматического ввода резерва)?
а) ежедневно
б) согласно графику ТО (обычно раз в 3–6 месяцев)
в) только после аварии
г) раз в год

20. Что такое «технологическая карта ТО»?
а) схема электропроводки здания
б) документ с перечнем операций, нормами времени и требованиями к выполнению
в) журнал учёта оборудования
г) паспорт изделия

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | б | г | в |
| 2 | а | б | в | а | в |
| 3 | б | б | а | б | а |
| 4 | б | а | б | а | б |
| 5 | б | б | б | б | а |
| 6 | а | б | а | б | б |
| 7 | б | а | б | б | б |
| 8 | б | б | б | б | б |
| 9 | б | б | б | б | б |
| 10 | а | б | б | б | б |
| 11 | б | б | в | б | а |
| 12 | б | а | а | б | б |
| 13 | б | б | б | б | б |
| 14 | б | б | б | б | б |
| 15 | б | б | б | б | в |
| 16 | а | б | б | б | а |
| 17 | б | б | б | б | б |
| 18 | б | б | б | б | а |
| 19 | б | б | а | б | б |
| 20 | а | б | в | б | б |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Экзаменационные вопросы по МДК.01.03 «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»:

1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта.

2. Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования.

3. Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования.

4. Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам.

5. Технология монтажа кабельных линий.

6. Относительные и абсолютные методы отыскания мест повреждения кабельных линий. 7. Обслуживание маслонаполненных кабельных линий.

8. Состав ВЛЭП.

9. Технология монтажа ВЛЭП напряжением выше 1 кВ.

10. Техническое обслуживание ВЛЭП напряжением до 1 кВ.

11. Назначение трансформаторов.

12. Номинальный режим работы трансформаторов.

13. Организация обслуживания трансформаторов.

14. Режимы работы трансформаторов

15. Устройства релейной защиты, автоматики и сигнализации.

16. Техническое обслуживание трансформаторов.

17. Обслуживание охлаждающих устройств.

18. Обслуживание устройств регулирования напряжения.

19. Классификация ремонтов трансформаторов.

20. Виды и периодичность ремонтов.

21. Подготовка к капитальному ремонту трансформатора 10

22. Ремонт активной части.

23. Требования к распределительным устройствам.

24. Модернизация РУ.

25. Оборудование РУ, ЗРУ, КРУ.

26. Обслуживание измерительных трансформаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений.

27. Виды и периодичность ремонтов.

28. Ремонт масляных выключателей, воздушных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

29. Классификация и устройство трансформаторных подстанций.

30. Особенности технического обслуживания и ремонта КТП.

31. Виды воздействия электрического тока на человека.

32. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.

33. Виды поражения человека электрическим током.

34. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.

35. Классификация электрозащитных средств.

36. Периодичность их испытаний и осмотров.

37. Правила пользования защитными средствами.

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр 6

По МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

Вариант -1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение повышенного испытательного напряжения создает в испытываемой изоляции повышенную напряженность электрического поля и позволяет… | 1. повысить прочность изоляции. 2.продлить срок службы изоляции 3.обнаруживать дефекты изоляции. |
| 2 | Коэффициентом трансформации (Кт) называется… | 1.отношение мощности первичной обмотки к мощности вторичной обмотки. - отношение напряжения первичной обмотки к напряжению вторичной обмотки - отношение напряжения обмотки высокого напряжения к напряжению обмотки более низкого напряжения. |
| 3 | На масляных выключателях сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей и других элементов изоляции измеряется… | - мегаомметром на 1500В. - мегаомметром на 2500В. - мегаомметром на 2000В. |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции токопроводов всех типоисполнений производится… мегаомметрами на напряжение 2500 В. | - мегаомметромна 500-1000В. - мегаомметром на 1500В. - мегаомметром на 2500В. |
| 5 | Определение состоянбия качества жидких диэлектриков (трансформаторных и кабельных масел) выполняется… | - в большинстве случаев с применением стандартизованных методик. - по инструкциям разработанным и утвержденным главным инженером. - по методикам завода изготовителя продукции. |
| 6 | Основными параметрами, характеризующими состояние заземляющих устройств (ЗУ), являются… | - -сопротивление растеканию тока короткого замыкания. - -сопротивление растеканию тока короткого замыкания, -напряжение на ЗУ при отекании с него тока замыкания на землю, -напряжение прикосновения (для электроустановок выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью). 3. -напряжение прикосновения (для электроустановок выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью). |
| 7 | Контроль под напряжением состояния подвесных тарельчатых фарфоровых изоляторов в изолирующих подвесках осуществляется помощью… | - изолирующих штанг различной конструкции. - с помощью указателей напряжения. - с помощью фазоискателей. |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции КЛ производится … | - мегаомметром на 500-1000В. - мегаомметром на 1500В. - мегаомметром на 2500В. |

Вариант 2

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Испытание приложенным напряжением постоянного тока и измерение тока проводимости изоляционной конструкции дает… | - дополнительную информацию о состоянии изоляции. - информацию о слабых местах изоляции. - возможность проверить прочность изоляции. |
| 2 | Проверка полярности обмоток трансформатора выполняется для… | - того, чтобы правильно закрепить маркировки. - того, чтобы не перепутать начало и конец обмотки. - контроля правильности маркировки выводов при сборке однофазных трансформаторов в трехфазную группу |
| 3 | Испытание изоляции масляных выключателей относительно заземленных частей конструкции и между фазами производится… | - путем приложения повышенного напряжения поочередно ко всем фазам при заземленных других фазах. - путем приложения повышенного напряжения поочередно к неподвижным контактам. 3. путем приложения повышенного напряжения поочередно к подвижным контактам. |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции токопроводов и ошиновок производятся… | - мегаомметром на 2500В. - для каждой фазы при заземленных двух других. - для каждой фазы по отношению к земле. |
| 5 | Качество электроизоляционной жидкости оценивают, сравнивая полученные результаты испытаний с… | - нормативными значениями для различных показателей качества. - результатами предыдущих испытаний. - образцами проб, хранящихся в лаборатории. |
| 6 | Дополнительными характеристиками заземляющих устройств являются… | - качество и надежность соединений элементов заземляющих устройств. - интенсивность коррозионного разрушения. - -качество и надежность соединений элементов заземляющих устройств, -соответствие сечения и проводимости элементов требованиям ПУЭ, -интенсивность коррозионного разрушения |
| 7 | Изолирующие штанги для проверки электрической прочности изоляторов состоят из… | - изолирующей части и измерительной головки. - из карболитовых трубок и рукоятки. - стеклопластика и измерительной головки. |
| 8 | Измерение изоляции многожильных кабелей без металлического экрана (брони, оболочки) производится между каждой жилой и… | - остальными жилами, соединенными между собой. - землей. - остальными жилами, соединенными между собой и землей. |

Вариант 3

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Испытанию изоляции приложением напряжения должны предшествовать… | - протирка изоляции от пыли и других загрязнений. - осмотр и оценка технического состояния изоляции другими (неразрушающими) методами контроля. 3. проверка правильности укладки кабеля на кабельной трассе. |
| 2 | Проверка полярности обмоток трансформатора выполняется для… | 1. контроля правильности маркировки выводов при сборке однофазных трансформаторов в трехфазную группу 2. того, чтобы правильно определить направление намотки витков обмотки. 3. того, чтобы не перепутать начало и конец обмотки. |
| 3 | Продолжительность приложения испытательного напряжения при испытаниях масляных выключателей… | - 5 мин. - 1 минута. - от 1 до 5 минут, в зависимости от вида изоляции. |
| 4 | Испытание токопроводов повышенным напряжением промышленной частоты производится при отсоединенных от токопровода… | - заземляющих проводниках. - генераторах или трансформаторах. - генераторах, выключателях, силовых и измерительных трансформаторах, вентильных разрядниках или ограничителях перенапряжений. |
| 5 | Небрежный отбор проб электроизоляционной жидкости или загрязнение пробоотборной посуды приводит… | - к ошибочным заключениям в отношении качества масла. - к необходимости повторного отбора пробы. - к потерям времени на повторный анализ. |
| 6 | По измеренному значению сопротивления заземляющего устройства рассчитывается… | - степень коррозионного разрушения заземляющих электродов. - напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю. - класс напряжения электроустановки по степени электробезопасности. |
| 7 | В зависимости от конструкции измерительной головки штанги для браковки изоляторов под напряжением подразделяются на: | 1. -штанги с постоянным искровым промежутком; -штанги с переменным искровым промежутком; -штанги с измерительным прибором. - штанги с измерительной головкой вариативного типа. - штанги с указателем напряжения и измерительным прибором. |
| 8 | Измерение изоляции многожильных кабелей с металлическим экраном (броней, оболочкой) производится между каждой жилой и… | - землей. - между соседними жилами. - остальными жилами, соединенными вместе и с металлическим экраном (броней, оболочкой). |

Вариант 4

| № п/п | Вопросы | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Испытания приложенным напряжением не допускаются:… | - при отсутствии наряда допуска на проведение испытаний. - -при наличии видимых дефектов изоляции, из-за которых требуется ее замена или ремонт; -при браковке оборудования по данным других испытаний. - при большой величине тока утечки. |
| 2 | При определении полярности обмотки трансформатора если обмотки ВН и НН трансформатора намотаны в одну сторону, то При кратковременном замыкании цепи постоянного тока… | - стрелка гальванометра отклонится вправо, а при размыкании цепи — влево. - стрелка гальванометра отклонится влево, а при размыкании цепи — вправо. - показания гальванометра останутся на нуле. |
| 3 | Если номинальное напряжение испытательного трансформатора меньше требуемого, можно… | - ограничиться измерением сопротивления изоляции мегаомметром на 2500В. - использовать схемы последовательного включения двух трансформаторов. 3. включить два трансформатора на параллельную работу. |
| 4 | При испытаниях изоляции повышенным напряжением скорость подъема напряжения до испытательного может быть… | - не более 5 Вольт в секунду. - не более 5 Вольт в секунду в интервале от 1/3 шкалы измерительного прибора до максимального значения. - произвольной, но при этом должна быть обеспечена возможность контроля за изменением напряжения по вольтметру. |
| 5 | Измерение изоляции многожильных кабелей с металлическим экраном (броней, оболочкой) производится между каждой жилой и… | - землей. - между соседними жилами. - остальными жилами, соединенными вместе и с металлическим экраном (броней, оболочкой). |
| 6 | Испытание токопроводов повышенным напряжением промышленной частоты производится при отсоединенных от токопровода… | - заземляющих проводниках. - генераторах или трансформаторах. - генераторах, выключателях, силовых и измерительных трансформаторах, вентильных разрядниках или ограничителях перенапряжений. |
| 7 | Качество электроизоляционной жидкости оценивают, сравнивая полученные результаты испытаний с… | - нормативными значениями для различных показателей качества. - результатами предыдущих испытаний. - образцами проб, хранящихся в лаборатории. |
| 8 | По измеренному значению сопротивления заземляющего устройства рассчитывается… | - степень коррозионного разрушения заземляющих электродов. - напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю. - класс напряжения электроустановки по степени электробезопасности. |

Ответы

| Номер вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 2 |

Критерий оценки:

оценка 5 -8 правильных ответов;

оценка 4- 7 правильных ответов ;

оценка 3 - 5-6 правильных ответов ;

оценка 2. 4 и менее.

Время на ответы задания 15 минут.

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр 6

По МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

Вариант -

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что является основной целью технического регулирования в электротехнике?
а) снижение себестоимости продукции
б) обеспечение безопасности и единства измерений
в) ускорение производственных процессов
г) увеличение ассортимента оборудования

- Какой документ устанавливает обязательные требования к электрооборудованию?
а) добровольный стандарт организации
б) технический регламент
в) руководство по эксплуатации
г) патент на изобретение

- Что проверяет орган по сертификации при оценке электрооборудования?
а) цвет и дизайн корпуса
б) соответствие требованиям технического регламента
в) наличие рекламы в СМИ
г) количество проданных единиц

- Какой метод контроля качества предполагает использование измерительных приборов?
а) инструментальный
б) визуальный
в) органолептический
г) экспертный

- Что такое «метрологическая поверка» средств измерений?
а) замена батареек в приборе
б) определение соответствия метрологическим требованиям
в) внешний осмотр корпуса
г) обновление программного обеспечения

- Какой параметр обязательно контролируют при испытании изоляции?
а) цвет изоляционного материала
б) сопротивление изоляции
в) толщину оболочки
г) гибкость провода

- Что означает знак ЕАС на электрооборудовании?
а) соответствие требованиям Таможенного союза
б) экологическая безопасность
в) гарантия 5 лет
г) производство в ЕАЭС

- Кто проводит входной контроль комплектующих на предприятии?
а) поставщик
б) отдел технического контроля (ОТК)
в) бухгалтерия
г) служба охраны

- Какой документ оформляют по итогам испытаний?
а) акт о списании
б) договор поставки
в) протокол испытаний
г) инструкцию по монтажу

- Что такое «неопределённость измерения»?
а) ошибка оператора
б) параметр, характеризующий разброс значений при измерении
в) неисправность прибора
г) отсутствие стандарта

Вариант 2

- Какой орган утверждает технические регламенты в РФ?
а) Министерство образования
б) Правительство РФ
в) Торгово-промышленная палата
г) профсоюз работников электротехники

- Что входит в понятие «контроль качества»?
а) только визуальный осмотр
б) только испытания на стенде
в) проверка соответствия требованиям на всех этапах производства
г) опрос потребителей

- Какой стандарт регулирует систему менеджмента качества?
а) ГОСТ Р 50571
б) ГОСТ Р ИСО 9001
в) ПУЭ
г) СанПиН

- Что проверяют при контроле маркировки электрооборудования?
а) наличие всех обязательных обозначений (напряжение, мощность, знак ЕАС)
б) шрифт текста
в) цвет фона
г) размер логотипа производителя

- Какой метод используют для выявления скрытых дефектов изоляции?
а) осмотр через микроскоп
б) измерение сопротивления изоляции мегаомметром
в) взвешивание
г) акустическая диагностика

- Что такое «калибровка» средства измерений?
а) замена батареи
б) определение действительных значений метрологических характеристик
в) чистка корпуса
г) перепрограммирование

- Какой документ подтверждает соответствие оборудования техническому регламенту?
а) паспорт изделия
б) сертификат соответствия
в) товарный чек
г) гарантийное письмо

- Что контролируют при приёмо-сдаточных испытаниях двигателя?
а) цвет краски
б) ток холостого хода, КПД, уровень шума
в) вес упаковки
г) длину кабеля питания

- Что означает термин «воспроизводимость измерений»?
а) близость результатов при повторных измерениях в разных условиях
б) скорость выполнения измерений
в) возможность автоматизировать процесс
г) точность прибора

- Кто несёт ответственность за недостоверные результаты испытаний?
а) заказчик
б) испытательная лаборатория
в) водитель, доставивший образец
г) секретарь лаборатории

Вариант 3

1. Что такое «технический регламент»?
а) добровольный стандарт организации
б) документ с обязательными требованиями к безопасности продукции
в) руководство по эксплуатации оборудования
г) патент на технологическое решение

2. Какой орган осуществляет федеральный надзор в области технического регулирования?
а) Министерство промышленности и торговли
б) Роспотребнадзор
в) Росстандарт
г) Ростехнадзор

3. Что является объектом контроля при входном контроле комплектующих?
а) соответствие документации, геометрические параметры, работоспособность
б) цвет и внешний вид упаковки
в) количество единиц в партии без проверки качества
г) сроки доставки от поставщика

4. Какой метод контроля позволяет выявить трещины в корпусе электрооборудования без его разборки?
а) визуальный осмотр
б) неразрушающий контроль (например, ультразвуковой)
в) взвешивание
г) проверка цвета поверхности

5. Что проверяют при контроле заземляющего устройства?
а) сопротивление заземлителя, целостность соединений, глубину забивки электродов
б) цвет краски на шинах заземления
в) длину заземляющего проводника
г) наличие таблички с обозначением

6. Какой документ оформляют при выявлении несоответствия продукции требованиям?
а) акт о приёмке
б) акт о несоответствии (дефектная ведомость)
в) сертификат соответствия
г) протокол согласования

7. Что означает знак «СЕ» на электрооборудовании?
а) соответствие требованиям директив ЕС
б) экологическая безопасность
в) гарантия 3 года
г) производство в Европе

8. Кто несёт ответственность за достоверность результатов сертификационных испытаний?
а) производитель
б) аккредитованная испытательная лаборатория
в) поставщик комплектующих
г) менеджер по качеству

9. Какой параметр не относится к показателям качества электроэнергии?
а) отклонение напряжения
б) частота сети
в) коэффициент гармоник
г) цвет изоляции проводов

10. Что такое «аккредитация» испытательной лаборатории?
а) выдача разрешения на закупку оборудования
б) регистрация в налоговой службе
в) официальное признание компетентности проводить испытания
г) подписание договора с заказчиком

Вариант 4

1. Какой документ регламентирует методы испытаний электрооборудования?
а) технический паспорт изделия
б) ГОСТ или методика испытаний, утверждённая в установленном порядке
в) инструкция по монтажу
г) рекламация от потребителя

2. Что такое «сертификация»?
а) форма подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента или стандарта
б) добровольная маркировка производителя
в) процедура регистрации в реестре
г) оплата госпошлины

3. Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) мультиметр
б) ваттметр
в) мегаомметр
г) осциллограф

4. Что проверяют при контроле маркировки электрооборудования?
а) шрифт и размер букв без учёта содержания
б) наличие всех обязательных обозначений (номинальное напряжение, мощность, класс защиты, знаки ЕАС/СЕ)
в) цвет фона этикетки
г) дату печати маркировки

5. Какой метод контроля применяют для проверки работоспособности реле защиты?
а) внешний осмотр
б) имитация аварийных режимов на испытательном стенде
в) измерение массы устройства
г) акустическая диагностика

6. Что такое «декларирование соответствия»?
а) заявление производителя о соответствии продукции требованиям технического регламента
б) выдача сертификата органом по сертификации
в) добровольная сертификация по стандарту ИСО
г) регистрация в государственном реестре

7. Какой документ подтверждает проведение метрологической поверки средства измерений?
а) паспорт прибора
б) свидетельство о поверке
в) акт входного контроля
г) инструкция по эксплуатации

8. Что означает термин «погрешность измерения»?
а) ошибка оператора при записи данных
б) разность между измеренным и истинным значением величины
в) неисправность прибора
г) отсутствие калибровки

9. Кто разрабатывает программу и методику испытаний (ПМИ) для нового оборудования?
а) отдел сбыта
б) производитель или аккредитованная испытательная лаборатория
в) потребитель
г) транспортная компания

10. Какой фактор не влияет на достоверность результатов испытаний?
а) исправность испытательного оборудования
б) квалификация персонала
в) соблюдение методики испытаний
г) цвет стен в лаборатории

Вариант 5

1. Что включает «входной контроль» комплектующих на предприятии?
а) только проверку сопроводительной документации
б) только визуальный осмотр
в) проверку документации, геометрических параметров, работоспособности
г) только взвешивание партии

2. Какой параметр не относится к показателям качества электроэнергии?
а) отклонение напряжения от номинала
б) коэффициент несинусоидальности напряжения
в) частота сети
г) цвет изоляции проводников

3. Кто разрабатывает программу и методику испытаний (ПМИ) для нового электрооборудования?
а) отдел сбыта предприятия
б) производитель или аккредитованная испытательная лаборатория
в) потребитель (заказчик)
г) транспортная компания-поставщик

4. Что такое «декларирование соответствия»?
а) заявление производителя о соответствии продукции требованиям технического регламента
б) процедура выдачи сертификата органом по сертификации
в) добровольная сертификация по стандарту ИСО
г) регистрация продукции в государственном реестре

5. Какой документ оформляют при выявлении несоответствия продукции требованиям?
а) акт о приёмке
б) акт о несоответствии (дефектная ведомость)
в) сертификат соответствия
г) протокол согласования с поставщиком

6. Что проверяют при контроле заземляющего устройства?
а) сопротивление заземлителя, целостность соединений, глубину забивки электродов
б) цвет краски на шинах заземления
в) длину заземляющего проводника
г) наличие таблички с обозначением

7. Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) мультиметр
б) ваттметр
в) мегаомметр
г) осциллограф

8. Что означает знак «СЕ» на электрооборудовании?
а) соответствие требованиям директив ЕС
б) экологическая безопасность
в) гарантия 3 года
г) производство в Европе

9. Что такое «аккредитация» испытательной лаборатории?
а) выдача разрешения на закупку испытательного оборудования
б) регистрация в налоговой службе
в) официальное признание компетентности проводить испытания
г) подписание договора с заказчиком

10. Какой фактор не влияет на достоверность результатов испытаний?
а) исправность испытательного оборудования
б) квалификация персонала лаборатории
в) соблюдение методики испытаний
г) цвет стен в испытательном зале

Вариант 6

1. Что является основной целью технического регулирования в электротехнике?
а) снижение себестоимости продукции
б) обеспечение безопасности и единства измерений
в) ускорение производственных процессов
г) увеличение ассортимента оборудования

2. Какой документ устанавливает обязательные требования к электрооборудованию?
а) добровольный стандарт организации
б) технический регламент
в) руководство по эксплуатации
г) патент на изобретение

3. Что проверяет орган по сертификации при оценке электрооборудования?
а) цвет и дизайн корпуса
б) соответствие требованиям технического регламента
в) наличие рекламы в СМИ
г) количество проданных единиц

4. Какой метод контроля качества предполагает использование измерительных приборов?
а) инструментальный
б) визуальный
в) органолептический
г) экспертный

5. Что такое «метрологическая поверка» средств измерений?
а) замена элементов питания в приборе
б) определение соответствия метрологическим требованиям
в) внешний осмотр корпуса
г) обновление программного обеспечения

6. Какой параметр обязательно контролируют при испытании изоляции?
а) цвет изоляционного материала
б) сопротивление изоляции
в) толщину оболочки
г) гибкость провода

7. Что означает знак ЕАС на электрооборудовании?
а) соответствие требованиям Таможенного союза
б) экологическая безопасность
в) гарантия 5 лет
г) производство в ЕАЭС

8. Кто проводит входной контроль комплектующих на предприятии?
а) поставщик
б) отдел технического контроля (ОТК)
в) бухгалтерия
г) служба охраны

9. Какой документ оформляют по итогам испытаний?
а) акт о списании
б) договор поставки
в) протокол испытаний
г) инструкцию по монтажу

10. Что такое «неопределённость измерения»?
а) ошибка оператора
б) параметр, характеризующий разброс значений при измерении
в) неисправность прибора
г) отсутствие стандарта

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | б | б | в | б |
| 2 | б | в | в | а | г | б |
| 3 | б | в | а | в | б | б |
| 4 | а | а | б | б | а | а |
| 5 | б | б | а | б | б | б |
| 6 | б | б | б | а | а | б |
| 7 | а | б | а | б | в | а |
| 8 | б | б | б | б | а | б |
| 9 | в | а | г | б | в | в |
| 10 | б | б | в | г | г | б |

Шкала оценок (рекомендуемая):

    - 9–10 баллов — «5» («отлично»);

    - 7–8 баллов — «4» («хорошо»);

    - 5–6 баллов — «3» («удовлетворительно»);

    - 0–4 балла — «2» («неудовлетворительно»).

Образец билета к  3-й рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр 6

По МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

Вариант -

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой орган утверждает технические регламенты в Российской Федерации?
а) Министерство образования и науки
б) Торгово-промышленная палата
в) Правительство РФ
г) Федеральная антимонопольная служба

- Что является обязательным элементом маркировки электрооборудования согласно ТР ТС?
а) логотип производителя
б) знак ЕАС и номинальные параметры (напряжение, мощность)
в) дата изготовления в формате «день-месяц-год»
г) артикул поставщика

- Какой документ подтверждает проведение метрологической поверки средства измерений?
а) паспорт прибора
б) акт входного контроля
в) свидетельство о поверке
г) инструкция по эксплуатации

- Что проверяют при контроле заземляющего устройства?
а) цвет краски на шинах
б) сопротивление заземлителя и целостность соединений
в) длину заземляющего проводника без измерений
г) наличие таблички с обозначением

- Какой метод контроля позволяет выявить трещины в корпусе без разборки оборудования?
а) визуальный осмотр
б) взвешивание
в) неразрушающий контроль (например, ультразвуковой)
г) проверка цвета поверхности

- Что означает знак «СЕ» на электрооборудовании?
а) экологическая безопасность
б) соответствие требованиям директив ЕС
в) гарантия 3 года
г) производство в Европе

- Кто несёт ответственность за достоверность результатов сертификационных испытаний?
а) производитель
б) поставщик комплектующих
в) аккредитованная испытательная лаборатория
г) менеджер по качеству

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) мультиметр
б) ваттметр
в) мегаомметр
г) осциллограф

- Что такое «аккредитация» испытательной лаборатории?
а) выдача разрешения на закупку оборудования
б) регистрация в налоговой службе
в) официальное признание компетентности проводить испытания
г) подписание договора с заказчиком

- Какой документ оформляют при выявлении несоответствия продукции требованиям?
а) акт о приёмке
б) акт о несоответствии (дефектная ведомость)
в) сертификат соответствия
г) протокол согласования

Вариант 2

- Что включает входной контроль комплектующих на предприятии?
а) только проверку сопроводительной документации
б) проверку документации, геометрических параметров, работоспособности
в) только визуальный осмотр без измерений
г) взвешивание партии без проверки качества

- Какой параметр не относится к показателям качества электроэнергии?
а) отклонение напряжения от номинала
б) частота сети
в) коэффициент гармоник
г) цвет изоляции проводников

- Кто разрабатывает программу и методику испытаний (ПМИ) для нового оборудования?
а) отдел сбыта
б) потребитель (заказчик)
в) производитель или аккредитованная лаборатория
г) транспортная компания

- Что такое «декларирование соответствия»?
а) процедура выдачи сертификата органом по сертификации
б) заявление производителя о соответствии требованиям регламента
в) добровольная сертификация по стандарту ИСО
г) регистрация продукции в госреестре

- Какой документ регламентирует методы испытаний электрооборудования?
а) технический паспорт изделия
б) ГОСТ или утверждённая методика испытаний
в) инструкция по монтажу
г) рекламация от потребителя

- Что проверяет орган по сертификации при оценке электрооборудования?
а) цвет и дизайн корпуса
б) соответствие требованиям технического регламента
в) наличие рекламы в СМИ
г) количество проданных единиц

- Какой метод контроля предполагает использование измерительных приборов?
а) визуальный
б) инструментальный
в) органолептический
г) экспертный

- Что такое «метрологическая поверка» средств измерений?
а) замена элементов питания
б) определение соответствия метрологическим требованиям
в) внешний осмотр корпуса
г) обновление ПО

- Какой параметр обязательно контролируют при испытании изоляции?
а) цвет изоляционного материала
б) сопротивление изоляции
в) толщину оболочки
г) гибкость провода

- Что означает знак ЕАС на электрооборудовании?
а) экологическая безопасность
б) гарантия 5 лет
в) соответствие требованиям Таможенного союза
г) производство в ЕАЭС

Вариант 3

- Какова основная цель технического регулирования в электротехнике?
а) снижение себестоимости продукции
б) обеспечение безопасности и единства измерений
в) ускорение производственных процессов
г) увеличение ассортимента оборудования

- Какой документ устанавливает обязательные требования к электрооборудованию?
а) добровольный стандарт организации
б) руководство по эксплуатации
в) технический регламент
г) патент на изобретение

- Кто проводит входной контроль комплектующих на предприятии?
а) поставщик
б) отдел технического контроля (ОТК)
в) бухгалтерия
г) служба охраны

- Какой документ оформляют по итогам испытаний?
а) акт о списании
б) договор поставки
в) протокол испытаний
г) инструкцию по монтажу

- Что такое «неопределённость измерения»?
а) ошибка оператора
б) параметр, характеризующий разброс значений при измерении
в) неисправность прибора
г) отсутствие стандарта

- Какой метод используют для проверки работоспособности реле защиты?
а) внешний осмотр
б) имитация аварийных режимов на стенде
в) измерение массы устройства
г) акустическая диагностика

- Что проверяют при контроле маркировки электрооборудования?
а) шрифт и размер букв без учёта содержания
б) наличие всех обязательных обозначений (напряжение, мощность, класс защиты, знаки ЕАС/СЕ)
в) цвет фона этикетки
г) дату печати маркировки

- Что такое «сертификация»?
а) форма подтверждения соответствия продукции требованиям регламента или стандарта
б) добровольная маркировка производителя
в) процедура регистрации в реестре
г) оплата госпошлины

- Какой фактор не влияет на достоверность результатов испытаний?
а) исправность испытательного оборудования
б) квалификация персонала
в) соблюдение методики испытаний
г) цвет стен в лаборатории

- Что означает термин «погрешность измерения»?
а) ошибка оператора при записи данных
б) разность между измеренным и истинным значением величины
в) неисправность прибора
г) отсутствие калибровки

Вариант 4

1. Какой документ определяет периодичность технического обслуживания электрооборудования?
а) паспорт изделия
б) график планово-предупредительных ремонтов (ППР)
в) технический регламент
г) инструкция по охране труда

2. Что проверяют при контроле автоматических выключателей?
а) цвет корпуса
б) срабатывание при заданных токах, состояние контактов
в) вес устройства
г) срок годности смазки без проверки её состояния

3. Какой метод используют для выявления межвиткового замыкания в обмотке статора?
а) визуальный осмотр
б) измерение сопротивления обмоток, токи холостого хода
в) взвешивание
г) проверка уровня шума

4. Как часто проводят проверку сопротивления заземляющего устройства?
а) ежедневно
б) согласно графику ППР (обычно раз в 1–3 года)
в) только при монтаже
г) раз в 10 лет

5. Что указывает на перегрев подшипника электродвигателя?
а) локальное повышение температуры, запах гари
б) изменение цвета корпуса
в) снижение напряжения на входе
г) повышение уровня шума без нагрева

6. Какой прибор используют для измерения коэффициента мощности (cos φ)?
а) вольтметр
б) ваттметр
в) фазометр или цифровой анализатор сети
г) амперметр

7. Что входит в понятие «капитальный ремонт» электродвигателя?
а) чистка и смазка подшипников
б) полная разборка, замена обмоток, балансировка ротора
в) замена крепёжных элементов
г) обновление маркировки

8. Как определяют износ щёток коллекторной машины?
а) по длине остаточной части, наличию сколов, прилеганию к коллектору
б) по цвету корпуса
в) по звуку работы
г) по весу щёток

9. Какой документ оформляют после завершения капитального ремонта?
а) акт о списании
б) протокол испытаний и акт о вводе в эксплуатацию
в) дефектную ведомость
г) журнал инструктажа

10. Что не относится к методам неразрушающего контроля?
а) ультразвуковая дефектоскопия
б) рентгенография
в) полное вскрытие и разборка оборудования
г) магнитопорошковый контроль

Вариант 5

1. Какой параметр проверяют при испытании силового трансформатора?
а) уровень масла в расширителе
б) сопротивление обмоток постоянному току, потери холостого хода
в) цвет силикагеля в воздухоосушителе
г) температуру окружающего воздуха

2. Как часто проверяют работоспособность устройств защитного отключения (УЗО)?
а) ежедневно
б) не реже 1 раза в месяц (по кнопке «Тест»)
в) только после аварии
г) раз в год

3. Что такое «критический дефект» оборудования?
а) незначительное отклонение от нормы, не влияющее на работу
б) повреждение, при котором эксплуатация недопустима или опасна
в) косметический недостаток
г) устаревший дизайн

4. Какой метод позволяет выявить неравномерность воздушного зазора в электродвигателе?
а) визуальный осмотр
б) измерение вибрации, анализ спектра
в) взвешивание
г) проверка цвета корпуса

5. Что проверяют при ТО аккумуляторных батарей?
а) только внешний вид корпуса
б) уровень и плотность электролита, напряжение на банках
в) цвет клемм
г) длину соединительных проводов

6. Как определяют необходимость замены смазки в подшипниках?
а) по сроку хранения смазки
б) по наличию загрязнений, изменению консистенции, температуре
в) по цвету смазки без анализа
г) только по графику без проверки

7. Какой документ регламентирует требования к квалификации персонала, выполняющего ТО?
а) трудовой договор
б) профессиональный стандарт или должностная инструкция
в) паспорт оборудования
г) график ППР

8. Что такое «аварийный ремонт»?
а) плановое обслуживание по графику
б) восстановление работоспособности после внезапного отказа
в) модернизация оборудования
г) профилактическая проверка

9. Какой прибор используют для измерения температуры контактных соединений?
а) термометр жидкостный
б) пирометр (инфракрасный термометр)
в) барометр
г) гигрометр

10. Что не входит в ТО распределительных щитов?
а) осмотр и затяжка контактных соединений
б) проверка работоспособности защитных устройств
в) обязательная замена всех автоматов раз в 5 лет
г) очистка от пыли и загрязнений

Общий ключ

| № вопроса | В-т 1 | В-т 2 | В-т 3 | В-т 7 | В-т 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | б | б | б | б |
| 2 | б | г | б | б | б |
| 3 | в | в | б | б | б |
| 4 | б | б | в | б | б |
| 5 | в | б | б | а | б |
| 6 | б | б | б | в | б |
| 7 | в | а | б | б | б |
| 8 | в | б | а | а | б |
| 9 | в | г | б | б | в |
| 10 | б | в | б | в | в |

Шкала оценок (рекомендуемая):

    - 9–10 баллов — «5» («отлично»);

    - 7–8 баллов — «4» («хорошо»);

    - 5–6 баллов — «3» («удовлетворительно»);

    - 0–4 балла — «2» («неудовлетворительно»).

Экзаменационные вопросы по МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

- Общие требования и нормативные документы  по производству работ

- Техническая  подготовка работ

- Методы оценки механической  части электрического оборудования

- Методы контроля состояния силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов

- Измерение сопротивления изоляции (Rиз)

- Проверка и испытания трансформаторов  напряжения

- Основные технические характеристики; испытание изоляции

- Определение однополярных выводов

- Основные технические характеристики  измерение коэффициента трансформации

- Измерение тока холостого хода

- Измерение сопротивления короткого замыкания

- Измерение сопротивления изоляции

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

- Снятие характеристик намагничивания трансформаторов тока

- Испытание изоляции повышенным напряжением

- Определение температуры вспышки и класса чистоты трансформаторного масла

- Определение полярности обмоток электродвигателя

- Измерение сопротивления заземляющего устройства

- Измерение сопротивления петли фаза-нуль

- Контроль состояния проводов и грозозащитныхтросов .

- Контроль прессуемых соединителей сталеалюминиевых проводов с помощью индикатора ИПС и контроль состояния болтовых соединений с помощью измерительной штанги

- Контроль состояния железобетонных опор и деталей деревянных опор.

- Контроль металлоконструкций и антикоррозионного покрытия.

- Контроль  тяжения в оттяжках

- Измерение изоляции изоляторов штангой с искровым промежутком

- Испытание подвесных изоляторов повышенным напряжением

- Испытание изоляции и пластмассовой оболочки кабелей  повышенным напряжением

- Фазировка  кабельных линий

- Коррозионное обследование кабельной линии

- Измерение сопротивления изоляции кабеля

- Измерение активного сопротивления жил кабеля

- Определение целостности жил и фазировка кабельной линии

- Коррозионные измерения оболочки кабеля

- Проверка сопротивления изоляции, испытание электрической прочности

- Измерение сопротивление катушек постоянному току.

- Проверка контактной системы и параметров срабатывания аппаратов

- Проверка и регулировка электромагнитного и теплового реле.

- Проверка и регулировка автоматических выключателей

- Регулировка электромагнитного и теплового реле

- Регулировка автоматических выключателей

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр 7

по МДК 01. 07. Автоматика

Цель: проверить знания по основам автоматики, элементам и системам автоматического управления, принципам регулирования и типовым схемам.

Формат: 5 вариантов по 20 вопросов. К каждому — 4 варианта ответа

Вариант №

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что такое система автоматического управления (САУ)?
а) совокупность устройств для ручного управления процессом
б) комплекс технических средств, обеспечивающих автоматическое поддержание или изменение параметров процесса
в) набор датчиков без исполнительных механизмов
г) компьютерная программа для моделирования процессов

- Какой элемент САУ воспринимает информацию о состоянии объекта управления?
а) задающее устройство
б) датчик (измерительный элемент)
в) исполнительный механизм
г) регулятор

- Что характеризует передаточная функция элемента САУ?
а) зависимость выходной величины от входной в статике
б) связь между входным и выходным сигналами в динамическом режиме (в частотной области)
в) мощность потребления элемента
г) габариты устройства

- Какой тип регулятора обеспечивает нулевую статическую ошибку?
а) пропорциональный (П-регулятор)
б) интегральный (И-регулятор)
в) дифференциальный (Д-регулятор)
г) релейный

- Что такое обратная связь в САУ?
а) передача сигнала от задающего устройства к регулятору
б) передача информации о текущем состоянии объекта на вход регулятора
в) сигнал от исполнительного механизма к объекту
г) связь между датчиками разных подсистем

- Какой датчик измеряет угловую скорость вращения вала?
а) термопара
б) энкодер
в) тахогенератор
г) потенциометр

- Что такое «зона нечувствительности» регулятора?
а) диапазон входных сигналов, при которых регулятор не реагирует
б) максимальное значение регулируемой величины
в) время задержки срабатывания
г) погрешность измерения датчика

- Какой элемент преобразует управляющий сигнал в механическое перемещение?
а) усилитель
б) исполнительный механизм (сервопривод, соленоид и т. п.)
в) компаратор
г) фильтр

- Что означает термин «устойчивость САУ»?
а) способность системы работать без поломок
б) способность возвращаться в равновесное состояние после возмущения
в) высокая точность регулирования
г) быстродействие системы

- Какой сигнал является дискретным?
а) синусоидальное напряжение
б) импульсный сигнал (например, от энкодера)
в) постоянный ток
г) аналоговый сигнал с датчика температуры

- Что такое «астатическая система»?
а) система без обратной связи
б) система, обеспечивающая нулевую статическую ошибку по возмущению
в) система с постоянным запаздыванием
г) система с релейным регулятором

- Какой прибор используется для настройки параметров ПИД-регулятора?
а) осциллограф
б) настроечный пульт или ПО контроллера
в) мультиметр
г) частотомер

- Что такое «перерегулирование» в переходном процессе?
а) время достижения установившегося значения
б) превышение регулируемой величины над уставкой в переходном режиме
в) колебание вокруг уставки
г) задержка срабатывания регулятора

- Какой элемент защищает САУ от высокочастотных помех?
а) усилитель
б) фильтр низких частот
в) компаратор
г) реле

- Что такое «объект управления» в САУ?
а) оператор, управляющий процессом
б) техническое устройство, параметры которого нужно регулировать
в) компьютер, обрабатывающий данные
г) линия связи между элементами

- Какой тип регулирования поддерживает параметр на постоянном уровне?
а) программное
б) стабилизирующее
в) следящее
г) оптимальное

- Что показывает логарифмическая амплитудная характеристика (ЛАХ)?
а) зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты
б) фазу сигнала в зависимости от времени
в) мощность системы
г) скорость реакции на ступенчатое воздействие

- Какой датчик используется для измерения температуры в САУ?
а) тензодатчик
б) терморезистор (PT100)
в) индуктивный датчик
г) фотодиод

- Что такое «время переходного процесса»?
а) время срабатывания датчика
б) интервал, за который регулируемая величина входит в зону допуска около уставки
в) задержка передачи сигнала по кабелю
г) период опроса датчиков контроллером

- Какой элемент реализует логические операции в САУ?
а) аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
б) программируемый логический контроллер (ПЛК)
в) операционный усилитель
г) трансформатор

Вариант 2

- Что такое «регулирующий орган» в САУ?
а) датчик, измеряющий параметр
б) устройство, непосредственно воздействующее на поток энергии/вещества (клапан, задвижка, тиристор)
в) задатчик уставки
г) индикатор на панели управления

- Какой регулятор сочетает пропорциональную, интегральную и дифференциальную составляющие?
а) П-регулятор
б) ПИ-регулятор
в) ПИД-регулятор
г) релейный регулятор

- Что такое «статическая характеристика» элемента САУ?
а) зависимость выходной величины от входной в установившемся режиме
б) реакция на импульсное воздействие
в) фазовый сдвиг сигнала
г) скорость нарастания выходного сигнала

- Какой сигнал является аналоговым?
а) двоичный код
б) непрерывное напряжение, пропорциональное температуре
в) импульсная последовательность
г) ШИМ-сигнал

- Что такое «заданное значение» (уставка) в САУ?
а) текущее значение параметра
б) требуемое значение регулируемой величины, устанавливаемое оператором или программой
в) погрешность датчика
г) максимальное допустимое значение

- Какой элемент усиливает слабый сигнал от датчика?
а) реле
б) усилитель
в) фильтр
г) АЦП

- Что такое «возмущающее воздействие» в САУ?
а) командный сигнал от задатчика
б) внешнее влияние, нарушающее заданный режим (например, изменение нагрузки)
в) сигнал обратной связи
г) шум в линии питания

- Какой датчик определяет положение заслонки или клапана?
а) термометр
б) концевой выключатель или потенциометрический датчик положения
в) расходомер
г) манометр

- Что такое «коэффициент усиления» регулятора?
а) отношение выходного сигнала к входному в статике
б) время интеграции
в) величина гистерезиса
г) частота среза фильтра

- Какой тип САУ изменяет параметр по заранее заданной программе?
а) стабилизирующая
б) программная
в) следящая
г) адаптивная

- Что такое «гистерезис» в релейном регуляторе?
а) задержка срабатывания
б) разница между уровнями включения и выключения
в) амплитуда колебаний
г) время релаксации

- Какой прибор отображает текущие параметры САУ оператору?
а) исполнительный механизм
б) панель оператора (HMI) или мнемосхема
в) датчик
г) контроллер

- Что такое «динамическая ошибка» САУ?
а) погрешность в установившемся режиме
б) отклонение регулируемой величины в переходном процессе
в) дрейф нуля датчика
г) шум измерения

- Какой элемент обеспечивает гальваническую развязку в САУ?
а) резистор
б) оптопара или разделительный трансформатор
в) конденсатор
г) диод

- Что такое «канал управления» в многомерной САУ?
а) линия связи между датчиками
б) путь воздействия на один из регулируемых параметров

- Какой элемент САУ формирует управляющий сигнал на основе ошибки регулирования?
а) датчик
б) регулятор (контроллер)
в) исполнительный механизм
г) задатчик

- Что такое «переходный процесс» в САУ?
а) время прогрева системы
б) изменение регулируемой величины от начального до установившегося значения после возмущения или изменения уставки
в) период калибровки датчиков
г) задержка передачи сигнала по линии связи

- Какой датчик измеряет давление в гидравлической системе?
а) термопара
б) пьезоэлектрический или тензометрический датчик давления
в) фоторезистор
г) индуктивный датчик

- Что такое «астатизм» САУ?
а) отсутствие обратной связи
б) способность системы ликвидировать статическую ошибку регулирования по возмущению
в) постоянное запаздывание сигнала
г) работа только в дискретном режиме

- Какой прибор преобразует аналоговый сигнал в цифровой?
а) цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)
б) аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
в) компаратор
г) фильтр

Вариант 3

- Что такое «объект управления» в автоматике?
а) оператор, управляющий процессом
б) техническое устройство или процесс, параметры которого нужно поддерживать или изменять
в) компьютер, обрабатывающий данные
г) линия связи между элементами системы

- Какой элемент САУ сравнивает текущее значение параметра с уставкой?
а) усилитель
б) элемент сравнения (компаратор)
в) фильтр
г) датчик

- Что показывает амплитудно-фазовая характеристика (АФХ)?
а) зависимость амплитуды и фазы выходного сигнала от частоты
б) время переходного процесса
в) мощность системы
г) точность датчика

- Какой регулятор имеет только пропорциональную зависимость выходного сигнала от ошибки?
а) ПИ-регулятор
б) П-регулятор
в) ПД-регулятор
г) ПИД-регулятор

- Что такое «статическая ошибка» САУ?
а) разница между уставкой и установившимся значением регулируемой величины
б) погрешность датчика в динамике
в) задержка срабатывания исполнительного механизма
г) шум в линии питания

- Какой датчик используется для измерения линейного перемещения?
а) терморезистор
б) линейный потенциометр или магнитострикционный датчик
в) тахогенератор
г) фотодиод

- Что такое «гистерезис» в релейных системах?
а) время срабатывания реле
б) разница между уровнями включения и отключения
в) амплитуда колебаний
г) фазовый сдвиг

- Какой элемент защищает САУ от импульсных помех?
а) резистор
б) RC-фильтр или супрессор
в) конденсатор без резистора
г) диод в прямом включении

- Что означает «устойчивость системы» в теории автоматического управления?
а) механическая прочность конструкции
б) способность возвращаться к равновесию после возмущения
в) высокая скорость реакции
г) низкая погрешность датчиков

- Какой сигнал является цифровым?
а) синусоидальное напряжение
б) двоичный код (например, RS-485, CAN)
в) постоянный ток
г) аналоговый сигнал с датчика

- Что такое «канал управления» в многомерной САУ?
а) линия связи между датчиками
б) путь воздействия на один из регулируемых параметров (например, температура, давление)
в) шина питания
г) интерфейс оператора

- Какой прибор отображает тренды параметров САУ во времени?
а) амперметр
б) графический терминал или SCADA-система
в) индикатор на панели
г) реле

- Что такое «время запаздывания» в САУ?
а) задержка между изменением уставки и началом реакции системы
б) время прогрева датчиков
в) период опроса АЦП
г) длительность импульса исполнительного механизма

- Какой элемент обеспечивает гальваническую развязку между цепями?
а) резистор
б) оптопара или разделительный трансформатор
в) конденсатор большой ёмкости
г) катушка индуктивности

- Что такое «программная САУ»?
а) система, поддерживающая параметр на постоянном уровне
б) система, изменяющая параметр по заранее заданному графику (программе)
в) система с ручным управлением
г) система без обратной связи

- Какой датчик измеряет расход жидкости или газа?
а) термопара
б) турбинный или ультразвуковой расходомер
в) потенциометр
г) фоторезистор

- Что такое «коэффициент передачи» элемента САУ?
а) отношение выходного сигнала к входному в установившемся режиме
б) время реакции на ступенчатое воздействие
в) величина гистерезиса
г) частота среза фильтра

- Какой регулятор содержит интегральную и пропорциональную составляющие?
а) П-регулятор
б) ПИ-регулятор
в) ПД-регулятор
г) релейный регулятор

- Что такое «зона нечувствительности» регулятора?
а) диапазон входных сигналов, при которых регулятор не реагирует
б) максимальное значение регулируемой величины
в) время задержки
г) погрешность измерения

- Какой прибор используется для настройки параметров регулятора?
а) осциллограф
б) настроечное ПО контроллера или панель управления
в) мультиметр
г) частотомер

Вариант 4

- Что такое «обратная связь» в САУ?
а) передача сигнала от задатчика к регулятору
б) передача информации о текущем состоянии объекта на вход регулятора
в) сигнал от исполнительного механизма к объекту
г) связь между датчиками разных подсистем

- Какой элемент преобразует управляющий сигнал в механическое действие?
а) усилитель
б) исполнительный механизм (сервопривод, пневмоклапан и т. п.)
в) компаратор
г) фильтр

- Что такое «уставка» в САУ?
а) текущее значение параметра
б) заданное (требуемое) значение регулируемой величины
в) погрешность датчика
г) максимальное допустимое значение

- Какой датчик измеряет температуру?
а) тензодатчик
б) терморезистор (PT100, NTC) или термопара
в) индуктивный датчик
г) фотодиод

- Что такое «перерегулирование»?
а) время достижения установившегося значения
б) превышение регулируемой величины над уставкой в переходном процессе
в) колебание вокруг уставки без выхода за пределы
г) задержка срабатывания регулятора

- Какой тип регулятора устраняет статическую ошибку?
а) П-регулятор
б) И-регулятор
в) Д-регулятор
г) релейный

- Что такое «динамическая ошибка»?
а) погрешность в установившемся режиме
б) отклонение регулируемой величины в переходном процессе
в) дрейф нуля датчика
г) шум измерения

- Какой элемент усиливает слабый сигнал датчика?
а) реле
б) операционный усилитель
в) фильтр
г) АЦП

- Что такое «возмущающее воздействие»?
а) командный сигнал от задатчика
б) внешнее влияние, нарушающее заданный режим (например, изменение нагрузки)
в) сигнал обратной связи
г) шум питания

- Какой сигнал является импульсным?
а) синусоидальное напряжение
б) последовательность импульсов (например, от энкодера)
в) постоянный ток
г) аналоговый сигнал

- Что такое «астатическая система»?
а) система без обратной связи
б) система, обеспечивающая нулевую статическую ошибку по возмущению
в) система с постоянным запаздыванием
г) система с релейным регулятором

- Какой прибор используется для визуализации параметров САУ?
а) исполнительный механизм
б) панель оператора (HMI) или мнемосхема
в) датчик
г) контроллер

- Что такое «передаточная функция» элемента САУ?
а) зависимость выходной величины от входной в статике
б) математическое выражение, связывающее вход и выход в частотной области (отношение выходного сигнала к входному в операторной форме)
в) график переходного процесса
г) коэффициент усиления в установившемся режиме

- Какой регулятор обеспечивает быстрое реагирование на изменение ошибки, но не устраняет статическую ошибку?
а) И-регулятор
б) П-регулятор
в) ПИ-регулятор
г) ПД-регулятор

- Что такое «зона нечувствительности» регулятора?
а) диапазон входных сигналов, при которых регулятор не изменяет выход
б) максимальное значение регулируемой величины
в) время задержки срабатывания
г) погрешность датчика

- Какой датчик измеряет угловую скорость?
а) термопара
б) тахогенератор или энкодер с дифференцированием
в) потенциометр
г) фотодиод

- Что означает «устойчивость САУ»?
а) механическая прочность конструкции
б) способность системы возвращаться к равновесию после возмущения
в) высокая точность регулирования
г) быстродействие системы

- Какой сигнал является дискретным?
а) синусоидальное напряжение
б) импульсный сигнал (например, от энкодера)
в) постоянный ток
г) аналоговый сигнал с датчика температуры

- Что такое «астатическая система»?
а) система без обратной связи
б) система, обеспечивающая нулевую статическую ошибку по возмущению
в) система с постоянным запаздыванием
г) система с релейным регулятором

Вариант 5

- Что такое «объект управления» в САУ?
а) оператор, управляющий процессом
б) техническое устройство или процесс, параметры которого нужно регулировать
в) компьютер, обрабатывающий данные
г) линия связи между элементами

- Какой элемент САУ формирует управляющий сигнал?
а) датчик
б) регулятор (контроллер)
в) исполнительный механизм
г) задатчик уставки

- Что такое «обратная связь»?
а) передача сигнала от задатчика к регулятору
б) передача информации о текущем состоянии объекта на вход регулятора
в) сигнал от исполнительного механизма к объекту
г) связь между датчиками разных подсистем

- Какой датчик измеряет линейное перемещение?
а) терморезистор
б) линейный потенциометр или магнитострикционный датчик
в) тахогенератор
г) фотодиод

- Что такое «уставка» (заданное значение)?
а) текущее значение параметра
б) требуемое значение регулируемой величины, устанавливаемое оператором или программой
в) погрешность датчика
г) максимальное допустимое значение

- Какой элемент усиливает слабый сигнал от датчика?
а) реле
б) операционный усилитель
в) фильтр
г) АЦП

- Что такое «возмущающее воздействие»?
а) командный сигнал от задатчика
б) внешнее влияние, нарушающее заданный режим (например, изменение нагрузки)
в) сигнал обратной связи
г) шум питания

- Какой тип регулятора содержит интегральную составляющую?
а) П-регулятор
б) И-регулятор
в) Д-регулятор
г) релейный регулятор

- Что такое «перерегулирование»?
а) время достижения установившегося значения
б) превышение регулируемой величины над уставкой в переходном процессе
в) колебание вокруг уставки без выхода за пределы
г) задержка срабатывания регулятора

- Какой сигнал является цифровым?
а) синусоидальное напряжение
б) двоичный код (например, RS-485, CAN)
в) постоянный ток
г) аналоговый сигнал

- Что такое «время переходного процесса»?
а) время прогрева системы
б) интервал, за который регулируемая величина входит в зону допуска около уставки
в) период калибровки датчиков
г) задержка передачи сигнала по линии связи

- Какой прибор используется для настройки параметров ПИД-регулятора?
а) осциллограф
б) настроечное ПО контроллера или панель управления
в) мультиметр
г) частотомер

- Что такое «статическая ошибка» САУ?
а) разница между уставкой и установившимся значением регулируемой величины
б) погрешность датчика в динамике
в) задержка срабатывания исполнительного механизма
г) шум в линии питания

- Какой элемент обеспечивает гальваническую развязку?
а) резистор
б) оптопара или разделительный трансформатор
в) конденсатор большой ёмкости
г) катушка индуктивности

- Что такое «программная САУ»?
а) система, поддерживающая параметр на постоянном уровне
б) система, изменяющая параметр по заранее заданному графику (программе)
в) система с ручным управлением
г) система без обратной связи

- Какой датчик измеряет расход жидкости или газа?
а) термопара
б) турбинный или ультразвуковой расходомер
в) потенциометр
г) фоторезистор

- Что такое «коэффициент передачи» элемента?
а) отношение выходного сигнала к входному в установившемся режиме
б) время реакции на ступенчатое воздействие
в) величина гистерезиса
г) частота среза фильтра

- Какой регулятор содержит пропорциональную и интегральную составляющие?
а) П-регулятор
б) ПИ-регулятор
в) ПД-регулятор
г) релейный регулятор

- Что такое «зона нечувствительности»?
а) диапазон входных сигналов, при которых регулятор не реагирует
б) максимальное значение регулируемой величины
в) время задержки
г) погрешность измерения

- Какой прибор отображает тренды параметров САУ во времени?
а) амперметр
б) графический терминал или SCADA-система
в) индикатор на панели
г) реле

Ключ к тестам

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 | Вариант №4 | Вариант №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | Б | Б | Б | Б |
| 2 | Б | В | Б | Б | Б |
| 3 | Б | А | А | Б | Б |
| 4 | Б | Б | Б | Б | Б |
| 5 | Б | Б | А | Б | Б |
| 6 | В | Б | Б | Б | Б |
| 7 | А | Б | Б | Б | Б |
| 8 | Б | Б | Б | Б | Б |
| 9 | Б | А | Б | Б | Б |
| 10 | Б | Б | Б | Б | Б |
| 11 | Б | Б | Б | Б | Б |
| 12 | Б | Б | Б | Б | Б |
| 13 | Б | Б | А | Б | А |
| 14 | Б | Б | Б | Б | Б |
| 15 | Б | Б | Б | Б | Б |
| 16 | Б | Б | Б | А | Б |
| 17 | А | Б | А | Б | А |
| 18 | Б | Б | Б | Б | Б |
| 19 | Б | Б | А | Б | Б |
| 20 | Б | Б | б | Б | б |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр 7

по МДК 01. 07. Автоматика

Цель: проверить знания по основам автоматики, элементам и системам автоматического управления, принципам регулирования и типовым схемам.

Формат: 5 вариантов по 20 вопросов. К каждому — 4 варианта ответа

Вариант №

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что является основным элементом системы автоматического управления (САУ)?
а) датчик
б) регулятор
в) исполнительный механизм
г) объект управления

- Какой сигнал используется для передачи информации в аналоговых САУ?
а) дискретный
б) цифровой
в) непрерывный (аналоговый)
г) импульсный

- Что такое «обратная связь» в САУ?
а) передача сигнала от регулятора к исполнительному механизму
б) передача информации о состоянии объекта управления к регулятору
в) взаимодействие датчиков между собой
г) питание системы от сети

- Какой тип регулятора обеспечивает нулевую статическую ошибку?
а) пропорциональный (П)
б) интегральный (И)
в) пропорционально-интегральный (ПИ)
г) дифференциальный (Д)

- Что измеряет датчик температуры типа термопара?
а) сопротивление
б) термоЭДС
в) ёмкость
г) индуктивность

- Какой элемент преобразует сигнал регулятора в механическое перемещение?
а) усилитель
б) исполнительный механизм (сервопривод)
в) компаратор
г) фильтр

- Что такое «устойчивость САУ»?
а) способность работать без поломок
б) способность возвращаться в равновесное состояние после возмущения
в) высокая скорость реакции
г) точность поддержания параметра

- Какой сигнал выдаёт цифровой датчик?
а) непрерывный
б) аналоговый
в) дискретный (двоичный)
г) синусоидальный

- Что определяет передаточная функция САУ?
а) связь между входным и выходным сигналами в частотной области
б) мощность исполнительного механизма
в) тип датчика
г) напряжение питания

- Какой регулятор используют для компенсации запаздывания в системе?
а) П
б) И
в) ПД (пропорционально-дифференциальный)
г) ПИД

- Что такое «зона нечувствительности» регулятора?
а) диапазон, в котором регулятор не реагирует на изменение сигнала
б) максимальное значение выходного сигнала
в) время срабатывания
г) погрешность датчика

- Какой датчик измеряет угловое положение вала?
а) тензодатчик
б) энкодер
в) термометр сопротивления
г) манометр

- Что обеспечивает «антиинтегральное насыщение» в ПИ-регуляторе?
а) увеличение скорости реакции
б) предотвращение перерегулирования при насыщении
в) снижение шума
г) повышение точности

- Какой сигнал используют для управления шаговым двигателем?
а) аналоговый ток
б) последовательность импульсов
в) постоянное напряжение
г) синусоидальное напряжение

- Что такое «перерегулирование» в переходном процессе?
а) отклонение регулируемой величины за уставку
б) время достижения уставки
в) амплитуда шума
г) статическая ошибка

- Какой элемент фильтрует высокочастотные помехи в сигнале?
а) резистор
б) конденсатор
в) низкочастотный фильтр
г) диод

- Что характеризует «полосу пропускания» САУ?
а) диапазон частот, в котором система передаёт сигнал с малым затуханием
б) максимальную мощность
в) скорость нарастания сигнала
г) точность регулирования

- Какой протокол используют для связи промышленных контроллеров?
а) HTTP
б) Modbus
в) FTP
г) SMTP

- Что такое «астатизм» САУ?
а) отсутствие статической ошибки при постоянном возмущении
б) высокая скорость переходного процесса
в) устойчивость к шумам
г) линейность характеристики

- Какой элемент защищает цепь от обратного тока?
а) конденсатор
б) резистор
в) диод
г) трансформатор

Вариант 2

- Что такое «задающее воздействие» в САУ?
а) сигнал обратной связи
б) требуемое значение регулируемой величины
в) возмущающее воздействие
г) выходной сигнал регулятора

- Какой тип датчика измеряет давление?
а) пирометр
б) тензометрический датчик
в) фотодиод
г) энкодер

- Что делает компаратор в САУ?
а) усиливает сигнал
б) сравнивает два сигнала и выдаёт логический результат
в) фильтрует помехи
г) преобразует аналоговый сигнал в цифровой

- Какой регулятор имеет только пропорциональную составляющую?
а) ПИ
б) ПД
в) П
г) ПИД

- Что такое «время переходного процесса»?
а) время от начала возмущения до полного затухания колебаний
б) период колебаний
в) задержка сигнала в датчике
г) время срабатывания исполнительного механизма

- Какой сигнал передаёт датчик Холла?
а) напряжение, пропорциональное магнитному полю
б) частоту вращения
в) температуру
г) давление

- Что такое «статическая характеристика» САУ?
а) зависимость выходной величины от входной в установившемся режиме
б) график переходного процесса
в) спектр помех
г) передаточная функция

- Какой элемент усиливает слабый сигнал датчика?
а) реле
б) операционный усилитель
в) конденсатор
г) резистор

- Что означает «интегральная составляющая» в ПИД-регуляторе?
а) учёт накопленной ошибки для устранения статической ошибки
б) реакцию на скорость изменения ошибки
в) усиление текущего отклонения
г) фильтрацию шума

- Какой датчик определяет наличие объекта без контакта?
а) механический концевик
б) индуктивный датчик
в) тензодатчик
г) термопара

- Что такое «критическая частота» САУ?
а) частота, при которой система теряет устойчивость
б) максимальная рабочая частота
в) частота питания
г) частота дискретизации

- Какой сигнал использует энкодер для передачи абсолютного положения?
а) аналоговый
б) двоичный код
в) импульсы без привязки к позиции
г) синусоиду

- Что такое «гистерезис» в релейном регуляторе?
а) разница между порогами включения и выключения
б) время задержки
в) погрешность измерения
г) коэффициент усиления

- Какой элемент обеспечивает гальваническую развязку?
а) резистор
б) оптрон
в) конденсатор
г) дроссель

- Что такое «запаздывание» в САУ?
а) временной сдвиг между входом и выходом
б) ошибка регулирования
в) шум в сигнале
г) колебания параметра

- Какой протокол применяют в промышленных сетях Fieldbus?
а) TCP/IP
б) CAN
в) Bluetooth
г) Wi-Fi

- Что такое «коэффициент усиления» САУ?
а) отношение выходного сигнала к входному в установившемся режиме
б) скорость реакции
в) полоса пропускания
г) время

- Что такое «астатизм» САУ?
а) отсутствие статической ошибки при постоянном возмущении
б) высокая скорость переходного процесса
в) устойчивость к шумам
г) линейность характеристики

- Какой элемент защищает цепь от обратного тока?
а) конденсатор
б) диод
в) резистор
г) трансформатор

- Что такое «зона нечувствительности» регулятора?
а) диапазон, в котором регулятор не реагирует на изменение сигнала
б) максимальное значение выходного сигнала
в) время срабатывания
г) погрешность датчика

Вариант 3

- Какой элемент САУ преобразует физическую величину в электрический сигнал?
а) исполнительный механизм
б) датчик (сенсор)
в) регулятор
г) усилитель

- Что такое «переходная характеристика» системы?
а) график изменения выходного сигнала при ступенчатом входном воздействии
б) зависимость коэффициента усиления от частоты
в) спектр помех в системе
г) статическая характеристика регулятора

- Какой тип обратной связи стабилизирует систему?
а) положительная
б) отрицательная
в) нулевая
г) переменная

- Что измеряет датчик давления пьезорезистивного типа?
а) изменение ёмкости
б) изменение сопротивления под действием давления
в) частоту колебаний
г) температуру

- Какой регулятор содержит пропорциональную, интегральную и дифференциальную составляющие?
а) П
б) ПИ
в) ПД
г) ПИД

- Что такое «зона пропорциональности» в П-регуляторе?
а) диапазон входных сигналов, в котором выход линейно зависит от входа
б) максимальное значение выходного сигнала
в) время срабатывания
г) погрешность датчика

- Какой сигнал выдаёт инкрементальный энкодер?
а) абсолютное значение угла
б) последовательность импульсов, пропорциональную перемещению
в) аналоговое напряжение
г) цифровой код позиции

- Что обеспечивает «антиаллиасинг-фильтр» в САУ?
а) усиление слабого сигнала
б) подавление частот выше частоты дискретизации
в) компенсацию запаздывания
г) стабилизацию напряжения

- Какой протокол используют для связи в распределённых системах автоматизации?
а) HTTP
б) Profibus
в) FTP
г) SMTP

- Что такое «критическое усиление» САУ?
а) максимальный коэффициент усиления, при котором система остаётся устойчивой
б) минимальная мощность исполнительного механизма
в) точность датчика
г) скорость реакции регулятора

- Какой датчик измеряет скорость вращения вала?
а) термопара
б) тахогенератор
в) тензодатчик
г) фотодиод

- Что означает «дифференциальная составляющая» в ПИД-регуляторе?
а) учёт накопленной ошибки
б) реакцию на скорость изменения ошибки
в) усиление текущего отклонения
г) фильтрацию шума

- Какой элемент защищает схему от перенапряжения?
а) резистор
б) варистор или стабилитрон
в) конденсатор
г) индуктор

- Что такое «время задержки» в САУ?
а) интервал между изменением входа и началом реакции выхода
б) длительность переходного процесса
в) период колебаний
г) время стабилизации

- Какой сигнал использует цифровой ПИД-регулятор?
а) аналоговый ток
б) дискретные отсчёты (цифровые значения)
в) синусоидальное напряжение
г) импульсы постоянной частоты

- Что характеризует «запас устойчивости» САУ?
а) степень удалённости системы от границы устойчивости
б) максимальную нагрузку
в) точность регулирования
г) скорость реакции

- Какой датчик определяет присутствие металлического объекта без контакта?
а) оптический
б) ёмкостный
в) индуктивный
г) термистор

- Что такое «квантование» в цифровой САУ?
а) преобразование аналогового сигнала в цифровой (с округлением)
б) усиление сигнала
в) фильтрация помех
г) модуляция частоты

- Какой элемент обеспечивает согласование уровней сигналов?
а) трансформатор
б) согласующий усилитель или буфер
в) диод
г) конденсатор

- Что такое «астатическая система» с точки зрения теории управления?
а) система с нулевой статической ошибкой при постоянном возмущении
б) система без обратной связи
в) система с постоянным коэффициентом усиления
г) система, работающая только в установившемся режиме

Вариант 4

- Что такое «управляющее воздействие» в САУ?
а) сигнал от датчика к регулятору
б) сигнал от регулятора к исполнительному механизму
в) возмущающее воздействие на объект
г) сигнал обратной связи

- Какой датчик измеряет уровень жидкости в резервуаре?
а) ультразвуковой или ёмкостный датчик уровня
б) термометр сопротивления
в) энкодер
г) тензодатчик

- Что делает сумматор в структуре САУ?
а) усиливает сигнал
б) складывает два или более сигналов
в) фильтрует помехи
г) преобразует сигнал в цифровой код

- Какой регулятор не имеет интегральной составляющей?
а) ПИ
б) ПИД
в) П
г) И

- Что такое «время нарастания» в переходном процессе?
а) время от начала воздействия до достижения 90 % от установившегося значения
б) период колебаний
в) задержка сигнала в датчике
г) время срабатывания реле

- Какой сигнал выдаёт оптический датчик с выходом PNP?
а) высокий уровень напряжения при обнаружении объекта
б) низкий уровень напряжения
в) аналоговое напряжение
г) частоту импульсов

- Что такое «передаточная функция» САУ?
а) математическое выражение, связывающее вход и выход в частотной области
б) мощность исполнительного механизма
в) тип датчика
г) напряжение питания

- Какой элемент используется для подавления высокочастотных помех?
а) ферритовый фильтр
б) резистор
в) транзистор
г) диод

- Что означает «пропорциональная составляющая» в ПИД-регуляторе?
а) реакцию на текущее отклонение регулируемой величины
б) учёт накопленной ошибки
в) реакцию на скорость изменения ошибки
г) фильтрацию шума

- Какой датчик определяет угол наклона объекта?
а) акселерометр или инклинометр
б) энкодер
в) термопара
г) фотодиод

- Что такое «колебательность» переходного процесса?
а) наличие и амплитуда колебаний вокруг установившегося значения
б) время достижения уставки
в) статическая ошибка
г) скорость нарастания сигнала

- Какой сигнал передаёт аналоговый датчик давления?
а) цифровой код
б) напряжение или ток (например, 4–20 мА)
в) импульсы
г) частоту

- Что такое «компенсация возмущения» в САУ?
а) введение дополнительного сигнала для нейтрализации влияния возмущения
б) увеличение коэффициента усиления
в) уменьшение зоны нечувствительности
г) замена датчика

- Какой протокол применяют в промышленных сетях Ethernet/IP?
а) TCP/IP
б) Ethernet/IP
в) CANopen
г) Modbus RTU

- Что такое «граница устойчивости» САУ?
а) условия, при которых система переходит в колебательный режим или теряет устойчивость
б) максимальная нагрузка на исполнительный механизм
в) погрешность измерения
г) время переходного процесса

- Какой элемент преобразует цифровой сигнал в аналоговый?
а) АЦП (аналого-цифровой преобразователь)
б) ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)
в) компаратор
г) фильтр

- Что такое «гистерезис» в датчике?
а) разница между порогами срабатывания и отпускания
б) время задержки
в) погрешность линейности
г) коэффициент усиления

- Какой сигнал используют для управления сервоприводом?
а) постоянное напряжение
б) ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
в) аналоговый ток 4–20 мА
г) частотный сигнал

19. Что такое «дискретность» в цифровой САУ?
а) преобразование непрерывного сигнала в последовательность отсчётов (дискретизация)
б) усиление сигнала
в) фильтрация помех
г) модуляция частоты

20. Какой элемент обеспечивает гальваническую развязку между цепями?
а) резистор
б) трансформатор или оптрон
в) конденсатор
г) дроссель

Вариант 5

1. Что такое «возмущающее воздействие» в САУ?
а) сигнал от задатчика к регулятору
б) неконтролируемое воздействие, нарушающее заданный режим работы
в) сигнал обратной связи
г) управляющее воздействие от регулятора

2. Какой датчик измеряет расход жидкости или газа?
а) термопара
б) расходомер (например, ультразвуковой или турбинный)
в) энкодер
г) тензодатчик

3. Что делает фильтр нижних частот в цепи датчика?
а) усиливает высокочастотные помехи
б) подавляет высокочастотные шумы, оставляя низкочастотные сигналы
в) преобразует сигнал в цифровой код
г) увеличивает амплитуду сигнала

4. Какой регулятор не содержит дифференциальной составляющей?
а) ПИД
б) ПД
в) ПИ
г) Д

5. Что такое «установившийся режим» САУ?
а) состояние, когда все переходные процессы завершились и система работает стабильно
б) момент включения питания
в) период переходного процесса
г) режим тестирования датчиков

6. Какой сигнал выдаёт датчик с выходом NPN?
а) высокий уровень напряжения при обнаружении объекта
б) низкий уровень напряжения (активный ноль) при обнаружении объекта
в) аналоговое напряжение
г) частоту импульсов

7. Что характеризует «полосу пропускания» САУ?
а) диапазон частот, в котором система передаёт сигнал с малым затуханием
б) максимальную мощность исполнительного механизма
в) скорость нарастания выходного сигнала
г) точность поддержания уставки

8. Какой элемент используется для защиты от обратного тока?
а) конденсатор
б) диод
в) резистор
г) трансформатор

9. Что означает «интегральная составляющая» в ПИД-регуляторе?
а) реакцию на текущее отклонение
б) учёт накопленной ошибки для устранения статической ошибки
в) реакцию на скорость изменения ошибки
г) фильтрацию высокочастотных помех

10. Какой датчик определяет наличие металлического объекта на расстоянии?
а) оптический
б) индуктивный
в) ёмкостный
г) термистор

11. Что такое «колебательность» переходного процесса?
а) наличие и амплитуда колебаний вокруг установившегося значения
б) время достижения уставки
в) статическая ошибка
г) скорость нарастания сигнала

12. Какой сигнал передаёт аналоговый датчик температуры (например, термосопротивление)?
а) цифровой код
б) напряжение или ток, пропорциональный температуре
в) импульсы
г) частоту

13. Что такое «компенсация возмущения» в САУ?
а) введение дополнительного сигнала для нейтрализации влияния возмущения
б) увеличение коэффициента усиления
в) уменьшение зоны нечувствительности
г) замена датчика

14. Какой протокол применяют в промышленных сетях CANopen?
а) TCP/IP
б) CANopen
в) Modbus RTU
г) Ethernet/IP

15. Что такое «граница устойчивости» САУ?
а) условия, при которых система переходит в колебательный режим или теряет устойчивость
б) максимальная нагрузка на исполнительный механизм
в) погрешность измерения
г) время переходного процесса

16. Какой элемент преобразует аналоговый сигнал в цифровой?
а) ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)
б) АЦП (аналого-цифровой преобразователь)
в) компаратор
г) фильтр

17. Что такое «гистерезис» в релейном регуляторе?
а) разница между порогами включения и выключения
б) время задержки
в) погрешность линейности
г) коэффициент усиления

18. Какой сигнал используют для управления шаговым двигателем?
а) постоянное напряжение
б) последовательность импульсов (шагов)
в) аналоговый ток 4–20 мА
г) частотный сигнал

19. Что такое «астатизм» САУ?
а) отсутствие статической ошибки при постоянном возмущении
б) система без обратной связи
в) система с постоянным коэффициентом усиления
г) система, работающая только в установившемся режиме

20. Какой элемент обеспечивает согласование импедансов в цепи?
а) трансформатор
б) согласующий усилитель или буфер
в) диод
г) конденсатор

Общий ключ к вариантам 1–5

| № вопроса | В-т 1 | В-т 2 | В-т 3 | В-т 4 | В-т 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г | б | б | б | б |
| 2 | в | б | а | а | б |
| 3 | б | б | б | б | б |
| 4 | в | в | г | в | в |
| 5 | б | а | б | а | а |
| 6 | б | а | б | б | б |
| 7 | б | а | а | а | а |
| 8 | в | б | а | б | б |
| 9 | а | в | б | а | б |
| 10 | г | б | а | б | б |
| 11 | а | а | а | а | а |
| 12 | б | б | б | б | б |
| 13 | б | в | а | в | а |
| 14 | б | б | б | б | б |
| 15 | а | а | а | а | а |
| 16 | в | б | а | б | б |
| 17 | а | в | в | б | а |
| 18 | б | б | б | б | б |
| 19 | а | — | а | б | а |
| 20 | в | — | а | б | б |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Образец билета к  3-й рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр 7

по МДК 01. 07. Автоматика

Формат: 5 вариантов по 20 вопросов. К каждому — 4 варианта ответа

Вариант №

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1. Что такое «возмущающее воздействие» в САУ?
а) сигнал от задатчика к регулятору
б) неконтролируемое воздействие, нарушающее заданный режим работы
в) сигнал обратной связи
г) управляющее воздействие от регулятора

2. Какой датчик измеряет расход жидкости или газа?
а) термопара
б) расходомер (например, ультразвуковой или турбинный)
в) энкодер
г) тензодатчик

3. Что делает фильтр нижних частот в цепи датчика?
а) усиливает высокочастотные помехи
б) подавляет высокочастотные шумы, оставляя низкочастотные сигналы
в) преобразует сигнал в цифровой код
г) увеличивает амплитуду сигнала

4. Какой регулятор не содержит дифференциальной составляющей?
а) ПИД
б) ПД
в) ПИ
г) Д

5. Что такое «установившийся режим» САУ?
а) состояние, когда все переходные процессы завершились и система работает стабильно
б) момент включения питания
в) период переходного процесса
г) режим тестирования датчиков

6. Какой сигнал выдаёт датчик с выходом NPN?
а) высокий уровень напряжения при обнаружении объекта
б) низкий уровень напряжения (активный ноль) при обнаружении объекта
в) аналоговое напряжение
г) частоту импульсов

7. Что характеризует «полосу пропускания» САУ?
а) диапазон частот, в котором система передаёт сигнал с малым затуханием
б) максимальную мощность исполнительного механизма
в) скорость нарастания выходного сигнала
г) точность поддержания уставки

8. Какой элемент используется для защиты от обратного тока?
а) конденсатор
б) диод
в) резистор
г) трансформатор

9. Что означает «интегральная составляющая» в ПИД-регуляторе?
а) реакцию на текущее отклонение
б) учёт накопленной ошибки для устранения статической ошибки
в) реакцию на скорость изменения ошибки
г) фильтрацию высокочастотных помех

10. Какой датчик определяет наличие металлического объекта на расстоянии?
а) оптический
б) индуктивный
в) ёмкостный
г) термистор

11. Что такое «колебательность» переходного процесса?
а) наличие и амплитуда колебаний вокруг установившегося значения
б) время достижения уставки
в) статическая ошибка
г) скорость нарастания сигнала

12. Какой сигнал передаёт аналоговый датчик температуры (например, термосопротивление)?
а) цифровой код
б) напряжение или ток, пропорциональный температуре
в) импульсы
г) частоту

13. Что такое «компенсация возмущения» в САУ?
а) введение дополнительного сигнала для нейтрализации влияния возмущения
б) увеличение коэффициента усиления
в) уменьшение зоны нечувствительности
г) замена датчика

14. Какой протокол применяют в промышленных сетях CANopen?
а) TCP/IP
б) CANopen
в) Modbus RTU
г) Ethernet/IP

15. Что такое «граница устойчивости» САУ?
а) условия, при которых система переходит в колебательный режим или теряет устойчивость
б) максимальная нагрузка на исполнительный механизм
в) погрешность измерения
г) время переходного процесса

16. Какой элемент преобразует аналоговый сигнал в цифровой?
а) ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)
б) АЦП (аналого-цифровой преобразователь)
в) компаратор
г) фильтр

17. Что такое «гистерезис» в релейном регуляторе?
а) разница между порогами включения и выключения
б) время задержки
в) погрешность линейности
г) коэффициент усиления

18. Какой сигнал используют для управления шаговым двигателем?
а) постоянное напряжение
б) последовательность импульсов (шагов)
в) аналоговый ток 4–20 мА
г) частотный сигнал

19. Что такое «астатизм» САУ?
а) отсутствие статической ошибки при постоянном возмущении
б) система без обратной связи
в) система с постоянным коэффициентом усиления
г) система, работающая только в установившемся режиме

20. Какой элемент обеспечивает согласование импедансов в цепи?
а) трансформатор
б) согласующий усилитель или буфер
в) диод
г) конденсатор

Вариант  2

- Что такое «объект управления» в САУ?
а) оператор, управляющий процессом
б) техническое устройство или процесс, параметры которого нужно регулировать
в) компьютер, обрабатывающий данные
г) линия связи между элементами

- Какой элемент САУ формирует управляющий сигнал?
а) датчик
б) регулятор (контроллер)
в) исполнительный механизм
г) задатчик уставки

- Что такое «обратная связь»?
а) передача сигнала от задатчика к регулятору
б) передача информации о текущем состоянии объекта на вход регулятора
в) сигнал от исполнительного механизма к объекту
г) связь между датчиками разных подсистем

- Какой датчик измеряет линейное перемещение?
а) терморезистор
б) линейный потенциометр или магнитострикционный датчик
в) тахогенератор
г) фотодиод

- Что такое «уставка» (заданное значение)?
а) текущее значение параметра
б) требуемое значение регулируемой величины, устанавливаемое оператором или программой
в) погрешность датчика
г) максимальное допустимое значение

- Какой элемент усиливает слабый сигнал от датчика?
а) реле
б) операционный усилитель
в) фильтр
г) АЦП

- Что такое «возмущающее воздействие»?
а) командный сигнал от задатчика
б) внешнее влияние, нарушающее заданный режим (например, изменение нагрузки)
в) сигнал обратной связи
г) шум питания

- Какой тип регулятора содержит интегральную составляющую?
а) П-регулятор
б) И-регулятор
в) Д-регулятор
г) релейный регулятор

- Что такое «перерегулирование»?
а) время достижения установившегося значения
б) превышение регулируемой величины над уставкой в переходном процессе
в) колебание вокруг уставки без выхода за пределы
г) задержка срабатывания регулятора

- Какой сигнал является цифровым?
а) синусоидальное напряжение
б) двоичный код (например, RS-485, CAN)
в) постоянный ток
г) аналоговый сигнал

- Что такое «время переходного процесса»?
а) время прогрева системы
б) интервал, за который регулируемая величина входит в зону допуска около уставки
в) период калибровки датчиков
г) задержка передачи сигнала по линии связи

- Какой прибор используется для настройки параметров ПИД-регулятора?
а) осциллограф
б) настроечное ПО контроллера или панель управления
в) мультиметр
г) частотомер

- Что такое «статическая ошибка» САУ?
а) разница между уставкой и установившимся значением регулируемой величины
б) погрешность датчика в динамике
в) задержка срабатывания исполнительного механизма
г) шум в линии питания

- Какой элемент обеспечивает гальваническую развязку?
а) резистор
б) оптопара или разделительный трансформатор
в) конденсатор большой ёмкости
г) катушка индуктивности

- Что такое «программная САУ»?
а) система, поддерживающая параметр на постоянном уровне
б) система, изменяющая параметр по заранее заданному графику (программе)
в) система с ручным управлением
г) система без обратной связи

- Какой датчик измеряет расход жидкости или газа?
а) термопара
б) турбинный или ультразвуковой расходомер
в) потенциометр
г) фоторезистор

- Что такое «коэффициент передачи» элемента?
а) отношение выходного сигнала к входному в установившемся режиме
б) время реакции на ступенчатое воздействие
в) величина гистерезиса
г) частота среза фильтра

- Какой регулятор содержит пропорциональную и интегральную составляющие?
а) П-регулятор
б) ПИ-регулятор
в) ПД-регулятор
г) релейный регулятор

- Что такое «зона нечувствительности»?
а) диапазон входных сигналов, при которых регулятор не реагирует
б) максимальное значение регулируемой величины
в) время задержки
г) погрешность измерения

- Какой прибор отображает тренды параметров САУ во времени?
а) амперметр
б) графический терминал или SCADA-система
в) индикатор на панели
г) реле

Общий ключ

| № вопроса | В-т 1 | В-т 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | б | б |
| 2 | б | б |
| 3 | б | б |
| 4 | в | б |
| 5 | а | б |
| 6 | б | б |
| 7 | а | б |
| 8 | б | б |
| 9 | б | б |
| 10 | б | б |
| 11 | а | б |
| 12 | б | б |
| 13 | а | а |
| 14 | б | б |
| 15 | а | б |
| 16 | б | б |
| 17 | а | а |
| 18 | б | б |
| 19 | а | б |
| 20 | б | б |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Экзаменационные вопросы

- Примеры систем автоматического управления

- Цели и принципы управления

- Типовая функциональная схема САУ.

- Классификация элементов автоматики

- Общие характеристики элементов

- Общие сведения и классификация измерительных преобразователей

Общие сведения датчики перемещения.

- Датчики скорости: центробежные, тахогенераторы

- Датчики температуры

- Биметаллические,   термопарах.

- Проволочные, полупроводниковые термосопротивления

- Датчики давления, электроконтактные  датчики

- Телеизмерительные устройства с реостатным датчиком

- Общие сведения магнитные усилители. Эл. машинные усилители

- Полупроводниковые  усилители на БТ и ПТ.

- Балансная система телеизмерения тока

- Общие сведения  и классификация (реле).

- Нейтральные эл. магнитные реле постоянного тока

- Тяговые и механические характеристики эл. магнитного реле

- Структурная схема САУ Понятие обратной связи

- Классификация  регуляторов по реализуемому закону регулирование

- Изучение электронного устройства формирование АМС

- Изучение электронного устройства формирование ЧМС

- Инженерное оборудование зданий

- Автоматизация эл. снабжения

- Автоматизация систем вентиляции

- Автоматизация кондиционирование воздуха